86

2-3.1 ระบบอัดอากาศทำงานอย่างไร

(1) เครื่องอัดอากาศที่ใช้ลักษณะการแทนที่ของอากาศ (Dynamic)

(2) เครื่องอัดอากาศที่อัดอากาศเชิงปริมาตร (Displacement)

2-3.2 เครื่องอัดอากาศมีกี่ประเภทและมีคุณลักษณ์ต่างกันอย่างไร (Type of Compressor)

(1) เครื่องอัดอากาศประเภท (Dynamic Compressor)

(2) เครื่องอัดอากาศประเภท (Displacement Compressor)

(3) เครื่องเพิ่มแรงดัน (Booster)

(4) ระบบควบคุมเครื่องอัดอากาศ

2-3.3 การเลือกใช้เครื่องอัดอากาศและอุปกรณ์ในระบบอัดอากาศที่เหมาะสม

(1) การเลือกขนาดและชนิดของเครื่องอัดอากาศที่เหมาะสม

(2) การเลือกขนาดถังเก็บอากาศ

(3) การเลือกขนาดท่อส่งจ่ายอากาศอัดและการติดตั้งใช้งาน

(4) การปรับปรุงคุณภาพอากาศอัด (Treatment of Compressed air)

2-3.4 เราสามารถอนุรักษ์พลังงานในระบบอัดอากาศได้อย่างไร ?

(1) การลดอุณหภูมิของอากาศก่อนเข้าเครื่องอัดอากาศ

(2) การปรับปรุงท่อเมนส่งจ่ายอากาศอัด

(3) การลดแรงดันในการผลิตอากาศอัด

(4) การลดการรั่วไหลของอากาศอัด

(5) ปรับปรุงถังเก็บอากาศอัด (ถังเล็ก) เพื่อการประหยัดพลังงาน

(6) การจัดโหลดเครื่องอัดอากาศให้เหมาะสมกับความต้องการ

(7) การลดพฤติกรรมการใช้อากาศอัดที่ไม่เหมาะสม

(8) การเลือกใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูง

(9) การบำรุงรักษากรองอากาศ และจุดกรองอื่นๆของระบบอัดอากาศ

(10) การนำความร้อนทิ้งจากเครื่องอัดอากาศกลับมาใช้

2-3.5 การตรวจวินิจฉัย บำรุงรักษาระบบอัดอากาศเพื่อการอนุรักษ์พลังงานทำอย่างไร ?

(1) การตรวจวินิจฉัยระบบอัดอากาศเพื่ออนุรักษ์พลังงานทำอย่างไร?

(2) การบำรุงรักษาระบบอัดอากาศเพื่อ อนุรักษ์พลังงานทำอย่างไร?

2-3 ระบบอัดอากาศ

87

2-3.1 ระบบอัดอากาศทำงานอย่างไร

(1) เครื่องอัดอากาศที่ใช้ลักษณะการแทนที่ของอากาศ (Dynamic)

หลักการทำงาน คือให้พลังงานกลแก่อากาศทำให้อากาศมีความเร็วเพิ่มขึ้น โดยผ่านโรเตอร์ แล้วอาศัยรูปร่าง

ของโครงสร้าง(Casing) ภายในเครื่องอัดลดความเร็วของอากาศลง ทำให้พลังงานของอากาศในรูปพลังงานจลน์

เปลี่ยนเป็นความดันอากาศแล้วไหลออกทางด้านจ่าย ซึ่งมีแบบ Centrifugal, Ejector, Radial, Axial มีใช้ใน

อุตสาหกรรมบ้างแต่ยังไม่แพร่หลาย โดยเฉพาะ Centrifugal

(2) เครื่องอัดอากาศที่อัดอากาศเชิงปริมาตร (Displacement)

หลักการทำงาน คือดูดอากาศเข้าไปในปริมาตรของห้องอัด แล้วลดปริมาตรอากาศโดยใช้พลังงานจากภายนอก

เช่น เครื่องยนต์ มอเตอร์ไฟฟ้า แรงงานกลต่างๆ เมื่ออากาศถูกลดปริมาตรลงทำให้มีความดันสูงขึ้น แล้วปล่อยออก

ทางด้านจ่ายเป็นอากาศอัดที่มีความดันสูงกว่าความดันบรรยากาศ มีทั้งแบบโรตารี(Rotary) และแบบที่เป็นลูกสูบ

(Reciprocating หรือ Piston Compressor) นิยมใช้อย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรม

2-3.2 เครื่องอัดอากาศมีกี่ประเภทและมีคุณลักษณ์ต่างกันอย่างไร (Type of Compressor)

จากรูปที่ 2-3.1 เครื่องอัดอากาศมีสองประเภทแต่แยกได้หลายชนิดด้วยกัน ในที่นี้จะกล่าวถึงเครื่องอัดอากาศที่

นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมเป็นสำคัญ และข้อดีข้อเสียเครื่องอัดอากาศแต่ละชนิด

รูปที่ 2-3.1 การแบ่งชนิดของเครื่องอัดอากาศ

(1) เครื่องอัดอากาศประเภท (Dynamic Compressor)

มีใช้แต่ยังไม่มากเท่ากับชนิดอื่น พบในอุตสาหกรรมส่วนใหญ่จะเป็นแบบ Centrifugal Compressors

รูปที่ 2-3.2 Centrifugal Compressors

88

ข้อดี

1. สามารถผลิตอากาศอัดได้มาก คือ 1 แรงม้า สามารถผลิตอากาศอัดได้ 4.4 ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที (CFM)

2. ผลิตอากาศได้มากสามารถจ่ายอากาศอัดได้ทั้งโรงงาน (มีขนาดใหญ่ 400 HP – 1,500 HP)

3. สามารถทำงานได้ต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง

ข้อเสีย

1. เมื่อเครื่องเสียจะทำให้ไม่มีอากาศอัดใช้ทั้งโรงงาน

2. เนื่องจากเครื่องอัดอากาศมีขนาดใหญ่ ทำให้กินกระแสไฟฟ้ามากไม่เหมาะสำหรับโรงงานที่ใช้อากาศอัดน้อย

และมีการใช้อากาศอัดที่ไม่สม่ำเสมอ (ไม่ควรให้เครื่องมีสภาวะ Unload เนื่องจากมอเตอร์กินกระแสไฟฟ้าสูง)

(2) เครื่องอัดอากาศประเภท (Displacement Compressors)

- ชนิดลูกสูบ (Reciprocating)

รูปที่ 2-3.3 เครื่องอัดอากาศแบบลูกสูบ

ข้อดี คือ ผลิตแรงดันอากาศได้สูง 0-20 bar และราคาถูก

ข้อเสีย

1. ผลิตอากาศอัดได้น้อย คือ 1 แรงม้า สามารถผลิตอากาศอัดได้ประมาณ 3.4 ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที

2. เสียงดัง ขณะทำงาน สึกหรอมากกว่าเพาะมีส่วนที่เคลื่อนที่มากชิ้น

3. อากาศอัดที่ได้มีอุณหภูมิสูงจึงเป็นเหตุให้เกิดน้ำในระบบมากกว่าระบบอื่นๆ

4. ไม่สามารถเดินเครื่องได้ตลอด 24 ชั่วโมงมีความสึกหรอง่ายกว่าระบบอื่นๆ จึงต้อง Overhaul บ่อยครั้ง

- ชนิดโรตารี (Rotary)

2.1 แบบโรตารี่แวน (Rotary Vane) 2.2 แบบโรตารี่สกรู (Rotary Screw)

รูปที่ 2-3.4 เครื่องอัดอากาศแบบโรตารี่แวน รูปที่ 2-3.5 เครื่องอัดอากาศแบบโรตารี่สกรู

ข้อดี

1. สามารถผลิตอากาศอัดได้มาก คือ 1 แรงม้า สามารถผลิตอากาศอัดได้ประมาณ 4.4 ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที

89

2. อากาศอัดที่ได้มีอุณหภูมิต่ำกว่าชนิดลูกสูบ

3. เสียงเครื่องเงียบ และสามารถทำงานได้ต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง

4. มีคุณภาพของอากาศอัดสูง คือมีปริมาณน้ำมันหลุดออกไปน้อย

ข้อเสีย ผลิตแรงดันอากาศได้ ปริมาณ 0-13 bar และราคาสูง

สำหรับเครื่องอัดอากาศชนิดโรตารี ที่นิยมใช้อย่างแพร่หลายมี 2 แบบ คือ โรตารีแวน (Rotary Van) กับ

โรตารีสกรู (Rotary Screw) ซึ่งมีข้อแตกต่างกันดังตารางที่ 2-3.1

ตารางที่ 2-3.1 ข้อแตกต่างระหว่าง Rotary Vane กับ Rotary Screw

Rotary Vane Rotary Screw

1. รอบในการขับเคลื่อนอยู่ที่ประมาณ 1450 RPM โดยต่อ

ตรงกับเพลาของมอเตอร์

1450 RPM 1450 RPM

1. รอบในการขับเคลื่อนจะต้องมีความเร็วรอบไม่ต่ำกว่า 3000

RPM

1450 RPM 3000 RPM

1450 RPM 3000 RPM

2. การเพิ่มปริมาณลมจะต้องเพิ่มขนาดของปั๊มลมและมอเตอร์ 2. เพิ่มปั๊มลมจะต้องเปลี่ยนปั๊มลมรุ่นใหญ่ขึ้นและใช้ชุดหัวอัดเดิม

แต่เพิ่มรอบในการขับและเพิ่มแรงม้าให้สูงกว่าเดิม

3. การขับเคลื่อนหัวอัดลม (Rotor) โดยการต่อตรงกับมอเตอร์

โดยอาศัย Coupling เป็นตัวขับเคลื่อนซึ่งจะมีความเร็วรอบของ

ปั๊มลมและมอเตอร์เท่ากัน

3. การขับเคลื่อนทำได้ 2 วิธี 1) ขับเคลื่อนโดยการต่อตรง แต่

ต้องอาศัยเฟืองเกียร์เพื่อเพิ่มรอบหัวอัดลมให้สูงขึ้น 2)

ขับเคลื่อนโดยสายพาน โดยอาศัยการทดรอบของพู่เล่

4. ลูกปืนหัวท้ายเครื่องปั๊มลม (Hydrovane) ไม่มีลูกปืน

(Bearing) แต่จะใช้ Bearing Bush ซึ่งคล้ายกับ Shaft ของ

รถยนต์ซึ่งจะช่วยลดการเสียดสีระหว่าง Bearing Bush กับตัว

ทุ่นของ Rotor ได้

4. ใช้ลูกปืน (Bearing) อย่างน้อย 6 ตัว คือ Ball Bearing 4 ตัว

และ Thrust Bearing 2 ตัว ลูกปืนจะมีอายุการใช้งานและเวลา

เปลี่ยนจะต้องเปลี่ยนทั้งชุด ไม่สามารถเปลี่ยนเฉพาะตัวที่เสียได้

เพราะการเปลี่ยนลูกปืนจะต้องใช้เครื่องมือพิเศษและต้องการ

ช่างที่มีความชำนาญสูงเพราะว่าทุ่นตัวผู้และตัวเมีย มีiระยะห่าง

ระหว่างกันเพียง 0.008 นิ้ว

5. ใช้ปริมาณน้ำมันหล่อลื่นน้อยกว่า ที่แรงม้าที่เท่ากัน 5. ใช้ปริมาณน้ำมันหล่อลื่นมาก ที่แรงม้าเท่ากัน

6. สามารถใช้น้ำมันทั่วไปที่มีขายในท้องตลาดเบอร์ SAE40 ได้

(น้ำมันคอมเพรสเซอร์เบอร์ทั่วไป)

6. ต้องใช้น้ำมันพิเศษเฉพาะของเครื่องระบบ Screw หรือใช้

น้ำมันที่ผู้ผลิตเครื่องกำหนด

7. ดูแลรักษาเครื่องง่ายกว่าซึ่งไม่ต้องใช้ช่างที่มีความชำนาญมาก 7. ดูแลรักษาเครื่องยาก จะต้องใช้ช่างที่มีความชำนาญสูงเท่านั้น

(3) เครื่องเพิ่มแรงดัน (Booster)

1) เครื่องเพิ่มแรงดันแบบ (Pressure Booster) อาศัยแรงดันของตัวเองเพิ่มแรงดันใหม่ ปกติจะผลิตแรงดัน

ออกมาที่ประมาณสองเท่าของแรงดันที่ป้อนเข้าเพราะถูกจำกัดด้วยปริมาณอัตราการไหลของอากาศอัดที่ค่อนข้างต่ำ

Motor Compressor Motor Gear - Box Compressor

Motor Pulley Compressor

90

รูปที่ 2-3.6 บู๊ตเตอร์แบบ (Pressure Booter)

2) เครื่องเพิ่มแรงดันแบบ (Motor Booster Pump) ลักษณะทั่วไปคล้ายกับเครื่องอัดอากาศชนิดลูกสูบ

เพียงแต่ถูกออกแบบมาเพื่อให้ผลิตแรงดันให้สูงกว่าซึ่งอาจสูงได้ 5-6 เท่าของแรงดันใช้ปกติ (7 บาร์) หรือถ้าเป็น

ลักษณะงานที่พิเศษ อาจผลิตแรงดันได้สูงถึง 180 บาร์ หรือสูงกว่านั้น

รูปที่ 2-3.7 บู๊ตเตอร์ Motor Pump

(4) ระบบควบคุมเครื่องอัดอากาศ

เครื่องอัดอากาศมีระบบควบคุมที่แตกต่างกัน แต่ละรูปแบบของการควบคุมมีผลต่อการใช้พลังไฟฟ้า การเลือก

ระบบควบคุมที่เหมาะสมจะช่วยประหยัดพลังงาน รูปที่ 2-3.8 เป็นระบบควบคุมการทำงานแบบต่างๆ ของเครื่องอัด

แบบสกรู (Screw Compressor)

รูปที่ 2-3.8 ระบบควบคุมการทำงานแบบต่างๆ

2-3.3 การเลือกใช้เครื่องอัดอากาศและอุปกรณ์ในระบบอัดอากาศที่เหมาะสม

(1) การเลือกขนาดและชนิดของเครื่องอัดอากาศที่เหมาะสม

สิ่งที่ควรพิจารณาคือ ปริมาณตามต้องการอากาศอัดและความดันใช้งานของอุปกรณ์ในโรงงาน เมื่อทราบ

ปริมาณความต้องการอากาศอัดแล้ว จึงพิจารณาเลือกเครื่องโดยใช้กราฟ ดังรูป 2-3.9

①：System to adjust suction valve

②：System to adjust suction valve and air purge

③： System to change air load/unload by air purge

④： Inverter system

⑤：Ideal control curve

ที่มา : ” Air Compressor ” by Mr. Matsukuma 2005 ECCJ

91

รูปที่ 2-3.9 กราฟแสดงย่านแรงดันต่างๆของเครื่องอัดอากาศ พัดลม และดูดสุญญากาศ

จากรูปกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความดันอากาศอัดและปริมาณอากาศอัดที่คอมเพรสเซอร์ชนิดต่างๆ

ผลิตได้ โดยสามารถเลือกช่วงของแรงดันและปริมาณอากาศอัดที่ต้องการ เราก็สามารถที่จะเลือกชนิดของเครื่องอัด

อากาศได้ เป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับการหาขนาดและชนิดของเครื่องอัดอากาศ โบเวอร์และพัดลม และยังสามารถ

เลือกได้อีกว่าจะใช้โบเวอร์แทนการใช้อากาศอัดหรือใช้เพียงพัดลมก็เพียงพอ สำหรับงานบางอย่าง เช่นงานที่ต้องการ

ความดันไม่ถึง 1kg/m2 สามารถใช้โบเวอร์แทน และในงานที่อากาศอัดไม่ถึง 0.1 kg/m2 ก็ใช้เพียงพัดลมแทนเป็นต้น

อย่างไรก็ตามอากาศอัดที่ใช้ในโรงงานโดยมากความต้องการความดันไม่เกิน 700 kPa (7 บาร์) และต้องการปริมาณ

อากาศอัดต่ำ ซึ่งก็มีอยู่ 3 ชนิดให้เลือกคือ ชนิดลูกสูบ ชนิด Rotary Van และ Rotary Screw สำหรับชนิดอื่นมีบ้างแต่

พบไม่มากในอุตสาหกรรมทั่วไป

92

ตารางที่ 2-3.2 การเปรียบเทียบสมรรถนะและประสิทธิภาพของเครื่องอัดอากาศ

(2) การเลือกขนาดถังเก็บอากาศ

ระบบอัดอากาศโดยปกติจะต้องมีถังเก็บอากาศอัดต่อหลังจากเครื่องอัดอากาศ ถังอัดอากาศจะมีมากกว่าหนึ่ง

ถังก็ได้แต่ต้องเหมาะสมกับลักษณะการใช้งานของโหลด ถังเก็บอากาศอัดที่เหมาะสมมีหน้าที่ คือ 1) เก็บอากาศอัดและ

การเปรียบเทียบสมรรถนะและประสิทธิภาพของเครื่องอัดอากาศ

ประเภทเครื่อง

อัด

ประเภทการ

หล่อลื่น

ประเภทการ

ระบายความ

ร้อน

อัตราการผลิต

อากาศอัด I/s

พลังงานไฟฟ้า

ในการอัดที่ 7

บาร์ kW/I/s

ประสิทธิภาพ

ในช่วงที่ไม่มี

การโหลด

การลงทุน ค่าใช้จ่ายใน

การทำงาน

ค่า

บำรุงรักษา

คุณภาพ

อากาศที่ผลิต

ลูกสูบ Lubricated Air 2-25 0.52 ดี ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ต่ำ

Lubricated Air/Water 25-250 0.43 ดี ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ต่ำ

Lubricated Air/Water 250-1,000 0.36 ดีมาก สูง ต่ำ สูง ปานกลาง

Oil Free Air 2-25 0.56 ดี ปานกลาง ปานกลาง สูง สะอาด

Oil Free Air/Water 25-250 0.47 ดี ปานกลาง ปานกลาง สูง สะอาด

Oil Free Air/Water 250-1,000 0.41 ดีมาก สูง ต่ำ สูง สะอาด

สกรู Oil injected Air 2-25 0.52 ต่ำ ต่ำ สูง ปานกลาง ปานกลาง

Oil injected Air 25-250 0.45 ดี (ถ้าใช้ VSD) ต่ำ สูง ปานกลาง ปานกลาง

Oil injected Air/Water 250-1,000 0..41 พอใช้ กลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง

Oil Free Air 25-250 0.43 ดี สูง ปานกลาง ปานกลาง สะอาด

Oil Free Air 250-1,000 0.38 ดี สูง ปานกลาง ปานกลาง สะอาด

Oil Free Air/Water 1,000-,2000 0.38 ดี สูง ต่ำ ปานกลาง สะอาด

โรตารี่เวน Oil injected Air 2-25 0.52 ดี ต่ำ สูง ต่ำ ต่ำ

Oil injected Air 25-250 0.45 พอใช้ ต่ำ สูง ปานกลาง ปานกลาง

เซนตริฟิวกัลป์ Oil Free Water 250-1,000 0.45 ดี กลาง ปานกลาง ปานกลาง สะอาด

หรือ เทอร์โบ Oil Free Water 1,000-2,000 0.39 ดีมาก กลาง ปานกลาง ต่ำ สะอาด

Oil Free Water มากกว่า 2,000 0.36 ดีมาก สูง ต่ำ ต่ำ สะอาด

93

ลดการกระเพื่อมของแรงดันอากาศอัดจากคอมเพรสเซอร์ 2) สามารถชดเชยความต้องการของโหลดในลักษณะ Peak

Load ได้ 3) ช่วยลดการตัดต่อของคอมเพรสเซอร์ที่บ่อยเกินไป 4) ช่วยระบายความร้อนของอากาศอัด และเป็นจุดกลั่น

ตัวของน้ำและน้ำมัน ขนาดของถังเก็บอากาศอัดมี 2 ลักษณะ คือ

ระบบที่มีความต้องการปริมาณอากาศอัดคงที่ คือระบบที่มีการใช้อากาศอัดสม่ำเสมอต่อเนื่องจนหยุดการผลิต

ปริมาตรถังเก็บอากาศอัดไม่จำเป็นต้องใหญ่มากนัก

ระบบที่มีความต้องการปริมาณอากาศอัดที่ไม่คงที่ คือระบบที่มีการใช้อากาศอัดไม่สม่ำเสมอมีความต้องการ

ปริมาณอากาศอัดในบางช่วงเวลาต่างกันค่อนข้างสูง จึงจำเป็นที่จะต้องติดตั้งถังเก็บอากาศอัดไว้ชดเชยความต้องการ

โหลดบางช่วงที่มีความต้องการมากกว่ากำลังการผลิตของเครื่อง

การหาขนาดถังเก็บอากาศอัดที่เหมาะสม สมการที่ 2-3.1 สมการพื้นฐาน

VR = A x Co x Po m3

Pg + Po

ข้อมูล

VR คือ ปริมาตรถังเก็บอากาศ (m3)

Co คือ กำลังการผลิตอากาศอัด m3/min (FAD)

Po คือ ความดันสัมบูรณ์ของบรรยากาศ (1.013 bar)

Pg คือ ความดันเกจ (bar)

A คือ ค่าตัวประกอบของเวลาหน่วย (min) โดยปกติจะเท่ากับ 1.5 สำหรับโหลดคงที่และมีค่า

เท่ากับ 3 สำหรับโหลดที่ความต้องการปริมาณไม่คงที่

การคำนวณหาปริมาตรถังเก็บอากาศอัดที่อยู่ในโรงงาน

สมการที่ 2-3.2 ส่วนที่เป็นทรงกระบอก

สำหรับความหนาของถังเก็บอากาศอัดปกติจะอยู่ที่ 7-10 มิลลิเมตร การคำนวณส่วนที่เป็น h 2 = h 3 ได้ดังสมการ

ส่วนที่ 2-3.3 เป็นฝาและก้นถังเก็บอากาศ

ทั้งนี้ก็มาดูว่าปัจจุบันถังเก็บอากาศอัดของโรงงานเรามีความเหมาะสมหรือไม่

(3) การเลือกขนาดท่อส่งจ่ายอากาศอัดและการติดตั้งใช้งาน

ท่อเมน การต่อท่อเมนอาจต่อเป็นแบบท่อประทานเดี่ยวหรือต่อเป็นแบบวงแหวนก็ได้ การต่อแบบท่อประทาน

เดี่ยวนิยมใช้สำหรับส่งจ่ายอากาศอัดในระยะใกล้ๆ หากต่อในระยะที่ไกลออกไปแล้วจะทำให้เกิดปัญหาแรงดันตกเป็น

อย่างมาก ส่วนการต่อแบบวงแหวนเหมาะสมกับระบบที่ใหญ่และมีอุปกรณ์ใช้อากาศอัดจำนวนมากๆ ระบบนี้จะช่วยลด

ความเร็วของอากาศอัดและลดการสูญเสียความดัน สาเหตุหลักที่ทำให้เกิดการสูญเสียความดัน 1) แรงเสียดทาน

A r ( h s)

v r h

o +

Π

=

= Π⋅

4

2

3

2 2

( )

4

v h D2 − d 2

Π

=

94

ระหว่างอากาศอัดกับผนังท่อ 2) การปรับทิศทางการไหลของอากาศอัด 3) การเปลี่ยนความเร็วของอากาศอัดเนื่องจาก

การเพิ่มหรือลดขนาดท่อ

โดยปกติการต่อท่อเมนส่งจ่ายอากาศอัดทำได้ 2 วิธี

1. การต่อท่อเมนส่งจ่ายอากาศอัดแบบท่อเดียว หรือแบบก้างปลา เหมาะสำหรับการใช้งานที่ระยะทางใกล้ๆ

กับเครื่องผลิตอากาศอัด หากต่อไปใช้งานไกลออกไปเมื่อมีการใช้งานพร้อมๆกันแล้วจะทำให้เกิดปัญหาเรื่องแรงดัน

อากาศอัดตก โรงงานทั่วๆไปนิยมต่อท่อเมนในลักษณะนี้ เนื่องจากการลงทุนน้อยประหยัดค่าใช้จ่าย

รูปที่ 2-3.10 ลักษณะการต่อท่อแมนแบบท่อเดี่ยว

2. การต่อท่อเมนส่งจ่ายอากาศอัดเป็นแบบวงแหวน เหมาะสมกับทุกระบบที่มีการใช้อากาศอัดปริมาณมากๆ

เครื่องจักรหลายๆ ชุด เพราะการต่อท่อเมนแบบนี้จะช่วยลดปัญหาเรื่องของแรงดันตกได้มาก ซึ่งการต่อท่อแบบวงแหวน

นั้นความดันของอากาศอัดจะเท่ากันทุกๆ จุดที่ใช้งาน ดังนั้นเราจึงไม่ต้องผลิตแรงดันเผื่อโหลดปลายทาง ปัจจุบันทาง

โรงงานได้เริ่มปรับปรุงมาเป็นการต่อท่อเมนแบบนี้เพิ่มขึ้น ถึงแม้การลงทุนจะสูงกว่าการต่อท่อเมนแบบท่อเดี่ยวมากก็

ตาม เพราะการต่อท่อเมนแบบนี้ สามารถลดการใช้พลังงานลงได้อย่างมาก

รูปที่ 2-3.11 ลักษณะการต่อท่อเมนแบบวงแหวน

สรุปการประหยัดพลังงานในระบบอัดอากาศโดยการปรับปรุงท่อเมนนั้น คือการออกแบบท่อที่ดีจะช่วยลด

ปัญหาของแรงดันตกทำให้สามารถลดการผลิตแรงดันที่สูงเกินความต้องการของโหลดลงได้ เพราะการผลิตแรงดันที่สูง

ย่อมทำให้เครื่องอัดอากาศต้องใช้พลังงานสูงตามไปด้วย และแรงดันที่สูงย่อมส่งผลให้มีการรั่วไหลมากกว่าแรงดันที่ต่ำ

กว่า ณ.ที่ขนาดรูเท่ากัน เมื่อทำการปรับปรุงท่อเมนแล้ว ควรพิจารณาลดแรงดันที่เครื่องอัดอากาศลง เพราะการลด

แรงดันในการผลิตอากาศอัดลงทุกๆ 1 bar จะสามารถลดพลังงานลงได้ 7 - 11% หรือ 2 psi จะสามารถลดพลังงานลง

ได้ 1 % สำหรับเครื่องอัดอากาศแบบโรตารี แวน และสกรู

สมการที่ 2-3.4 ความดันลดเนื่องจากแรงเสียดทาน

Delta P = 5

1 85

P D

f L Q

m ×

× × .

Delta P = ความดันที่สูญเสีย, bar

f = ตัวประกอบความเสียดทาน ( f = 450 ท่อเหล็ก)

L = ความยาวท่อเป็นเมตร (m)

Q = ปริมาณการไหลของอากาศ (L/s (FAD))

Pm = ความดันสัมบูรณ์เฉลี่ยในท่อ, (bar)

D = เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ, (mm)

95

ตารางที่ 2-3.3 ความดันสูญเสียเนื่องจากแรงเสียดทานของข้อต่อต่างๆ

ขนาดของท่อเมน ควรมีขนาดใหญ่พอที่จะไม่ให้เกิดความสูญเสียความดันภายในท่อมากเกินไป โดยทั่วไปแล้ว

ความดันสูญเสียไม่ควรเกิน 5% ทุก 30 เมตรของความยาวของท่อหรือที่ความเร็วของอากาศอัดในท่อไม่เกิน 6 เมตร/

วินาที แต่ความดันสูญเสียทั้งระบบไม่ควรเกิน 10% โดยประมาณ หรือยอมให้ 15% ชั่วขณะความต้องการสูงสุด ในแต่

ละจุดที่นำอากาศอัดไปใช้งาน ความดันสูญเสียที่เกิดขึ้นไม่ควรเกิน 0.1-0.2 bar ณ.ความต้องการอากาศอัดสูงสุด ขนาด

ของท่อย่อยก็เช่นกันแตกต่างกันตรงความเร็วของอากาศอัดไม่ควรเกิน 10 เมตร/วินาที เพื่อลดการสูญเสียแรงดัน

สมการที่ 2-3.5 การหาขนาดท่อเมน ที่ความเร็วลมในท่อประมาณ 6 m/sec

g o

CMM o

mm P P

D Q P

+

× ×

= 3536

Po = ความดันบรรยากาศ (1.013 bar)

Pg = ความดันเกจ (bar)

Dmm = ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง (mm)

Qcmm = กำลังการผลิตของเครื่อง (FAD m3/min)

96

ตารางที่ 2-3.4 ปริมาณการไหลของอากาศอัดที่ความดันและขนาดท่อต่างๆ

ASTM STANDARD PIPE Volume lite/sec at Pressure and Pipe Diameters (Velocity 6 m/s)

Pipe (in) 1/2 3/4 1.0 1,1/4 1,1/2 2.0 2,1/2 3.0 3,1/2 4.0 5.0 6.0

P(bar) /Dia (mm) 15.76 50.96 26.64 35.08 40.94 52.48 62.68 77.92 90.12 102.26 128.2 154.08

4.0 5.9 10.4 16.8 29.1 39.6 65.1 92.8 143.5 191.9 247.1 388.3 561.0

4.5 6.5 11.4 18.4 32.0 43.6 71.6 102.1 157.8 211.0 271.7 427.1 616.9

5.0 7.0 12.5 20.1 34.9 47.5 78.1 111.3 172.1 230.2 296.4 465.8 672.9

5.5 7.6 13.5 21.8 37.8 51.5 84.5 120.6 186.4 249.3 321.0 504.5 728.8

6.0 8.2 14.5 23.5 40.7 55.4 91.0 129.9 200.7 268.5 345.7 543.3 784.8

6.5 8.8 15.6 25.1 43.6 59.4 97.5 139.1 215.0 287.6 370.3 582.0 840.7

7.0 9.4 16.6 26.8 46.5 63.3 104.0 148.4 229.3 306.7 395.0 620.7 896.7

7.5 10.0 17.6 28.5 49.4 67.3 110.5 157.6 243.6 325.9 419.6 659.5 952.6

8.0 10.6 18.7 30.1 52.3 71.2 117.0 166.9 257.9 345.0 444.2 698.2 1008.6

8.5 11.1 19.7 31.8 55.2 75.2 123.5 176.2 272.2 364.2 468.9 736.9 1064.5

9.0 11.7 20.7 33.5 58.1 79.1 130.0 185.4 286.5 383.3 493.5 775.7 1120.5

9.5 12.3 21.8 35.2 61.0 83.1 136.5 194.7 300.9 402.4 518.2 814.4 1176.4

10.0 12.9 22.8 36.8 63.9 87.0 143.0 203.9 315.2 421.6 542.8 853.1 1232.4

เราสามารถหาขนาดของท่อที่เหมาะสมได้ เมื่อเราทราบค่าอัตราการไหลของอากาศอัด แรงดันใช้งาน ระยะของ

ความยาวท่อ และกำหนดแรงดันตกในระบบ เราก็จะได้ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อโดยใช้โมโนแกรม

รูปที่ 2-3.12 กราฟใช้สำหรับหาขนาดท่อโดยสามารถกำหนดค่าต่างๆ ที่ต้องการ

97

การวางท่อส่งจ่ายอากาศอัดตามแนวนอนควรจะวางให้มีมุมเอียงลาด 1 ถึง 2% ของความยาวท่อส่งจ่ายอากาศ

อัด และที่จุดปลายต่ำสุดหรือบริเวณที่อยู่ต่ำกว่าระดับ จะต้องติดวาล์วหรือกับดักน้ำสำหรับระบายน้ำที่เกิดการกลั่นตัวใน

ท่อทิ้ง ดังรูปที่ 2-3.13

รูปที่ 2-3.13 การต่อท่อในแนวนอนให้มีมุมลาดเอียง รูปที่ 2-3.14 การติดตั้งท่อในกรณีที่มีสิ่งกีดขวาง

ในกรณีที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงการใช้ข้องอได้ก็ไม่ควรใช้ข้องอแบบมุมหักฉาก 90° แต่ควรจะใช้ข้องอโค้ง 90°

แทน และให้การเดินท่อเมื่อมีสิ่งกีดขวาง เช่น คาน หลีกเลี่ยงได้โดยการเดินท่อดังรูปที่ 2-3.14 และบริเวณส่วนที่ต่ำที่สุด

จะต้องติดตั้งกับดักน้ำระบายอัตโนมัติไว้เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำมาขังอยู่บริเวณดังกล่าว การแยกท่อส่งจ่ายอากาศอัด

ออกไปใช้งานจากท่อเมนควรจะต่อขึ้นทางด้านบนโดยทำมุมประมาณ 30° กับท่อเมนและงอโค้งลงมา ดังรูปที่ 2-3.15

แต่ถ้าไม่สามารถหาวัสดุหรือท่อโค้ง 30° ได้ ควรใช้ท่อสั้นๆต่อจากด้านบนของท่อเมนแล้วจึงใช้ข้อต่อข้องอต่อลงมาดัง

รูปที่ 2-3.16 และ 2-3.17 ไม่ควรต่อท่อตามรูปที่ 2-3.18 และ 2-3.19 หากคุณภาพของอากาศอัดไม่ดีพอจะทำให้เกิดการ

กลั่นตัวของไอน้ำที่ปนไปกับอากาศอัดไหลลงไปทำความเสียหายแก่อุปกรณ์

รูปที่ 2-3.15 การแยกท่อจ่ายจากท่อเมน

รูปที่ 2-3.16 การแยกท่อจ่ายจากท่อเมนอีกวิธีหนึ่ง รูปที่ 2-3.17 การต่อท่อเมนงอโค้ง 90° ที่เหมาะสม

รูปที่ 2-3.18 การแยกท่อจ่ายอากาศอัดจากท่อเมนโดยวิธีที่ผิด รูปที่ 2-3.19 การต่อท่อเมนหักฉาก 90° ที่ไม่เหมาะสม

98

(4) การปรับปรุงคุณภาพอากาศอัด (Treatment of Compressed air)

ตารางที่ 2-3.5 แสดงค่ามาตรฐานของคุณภาพอากาศอัด ตามมาตรฐาน ISO 8573 - 1

Solid materials Oil Water

Particle Size Particle density Max. Oil content Residual water Pressure dew point

Class μm mg/m3 mg/m3 g/m3 ๐C

1 0.1 0.1 0.01 0.003 - 70

2 1 1 0.1 0.117 - 40

3 5 5 1 0.880 - 20

4 15 8 5 5.953 + 3

5 40 10 25 7.732 + 7

6 - - - 9.356 +10

คุณภาพอากาศอัดที่ดีต้องปราศจากสิ่งสกปรก น้ำ, น้ำมัน การปรับปรุงคุณภาพอากาศสูงเท่าใด ยิ่งต้องใช้

พลังงานในมากยิ่งขึ้น มีวิธีการปรับคุณภาพอากาศได้ดังนี้

- After Cooler การระบายความร้อนเป็นวิธีหนึ่ง ในการปรับปรุงคุณภาพอากาศอัดที่ต้นทุนต่ำ โดย สามารถ

แยกน้ำออกได้ ประมาณ 70%

- Main Air Filter การกรอง สิ่งสกปรกที่ท่อเมนหรือท่อต้นทางก่อนนำอากาศอัดไปใช้

- Refrigerant Air dryer เครื่องดูดความชื้นของอากาศอัดโดยใช้ระบบทำความเย็น แยกน้ำได้ 96%

- Desiceant Air dryer เครื่องดูดความชื้นของอากาศอัดโดยใช้สารดูดความชื้น ข้อเสียคือทำให้สิ้นเปลือง

พลังงานเพิ่ม 15%-20% เปรียบบเทียบกับปรุงแบบ After cooler

2-3.4 เราสามารถอนุรักษ์พลังงานในระบบอัดอากาศได้อย่างไร ?

การลดการสูญเสียในระบบอากาศอัดทำได้ทั้งแบบไม่มีการลงทุน ขั้นลงทุนเล็กน้อย และขั้นลงทุนสูงคือปรับปรุง

ระบบและเลือกใช้เครื่องอัดอากาศประสิทธิภาพสูง การใช้พลังงานจะขึ้นอยู่กับกำลังภาระทางกลที่ต้องการใช้งาน

ประสิทธิภาพของอุปกรณ์ ประสิทธิภาพของการส่งกำลัง ประสิทธิภาพของมอเตอร์ รวมถึงประสิทธิภาพของ

อินเวอร์เตอร์(กรณีเครื่องอัดอากาศที่ควบคุมโดยอินเวอร์เตอร์) และชั่วโมงการใช้งาน ดังสมการต่อไปนี้

พลังงานไฟฟ้าที่

เครื่องอัดอากาศ

ใช้

=

x

x

5. ชั่วโมงการ

ใช้งาน

ประสิทธิภาพ (hr)

การส่งผ่าน

กำลัง

Eff ηt

3.

ประสิทธิภาพ

มอเตอร์

Eff ηm

4.

ประสิทธิภาพ

อินเวอร์เตอร์

Eff ηc

x

กำลังที่เพลาขับ

(kW) 1

2 3 4

5

99

หมายเลข แนวทางการประหยัดพลังงาน มาตรการที่ดำเนินการ

1. การลดกำลังทางกลหรือโหลด

ทางกลให้ต่ำที่สุด

1. การลดอุณหภูมิอากาศก่อนเข้าเครื่องอัดอากาศ

2. การปรับปรุงท่อเมนส่งจ่ายอากาศอัด

3. การลดแรงดันในการผลิตอากาศอัดที่เครื่องผลิต

4. การลดการรั่วไหลของอากาศอัด

5. การจัดโหลดเครื่องอัดอากาศ

6. การใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงในระบบอัดอากาศ

7. บำรุงรักษาชุดกรองและจุดกรองต่างๆ ในระบบอัดอากาศ

8. การลดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของการใช้อากาศอัด

9. ใช้นอซเซิลที่มีขนาดเล็กลง หรือเป็นชนิดประหยัดพลังงาน

10. ใช้ชุดกรองที่มีความดันสูญเสียต่ำ

11. การลดขนาดเครื่องอัดอากาศให้เหมาะสม ไม่ใช้เครื่องอัดอากาศที่มีขนาด

ใหญ่เกินไป

12. การปรับการเปิดวาล์วอากาศเข้าให้เหมาะสม

13. การใช้เครื่องอัดอากาศขนาดใหญ่แทนเครื่องขนาดเล็กหลาย ๆ เครื่อง

14. การเลือกขนาดถังเก็บอากาศอัดที่เหมาะสม

2 การเพิ่มประสิทธิภาพการส่งผ่าน

กำลัง

1. การปรับตั้งสายพานส่งกำลัง

2. การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง

3. การบำรุงรักษาเครื่องอัดอากาศ

3 การเพิ่มประสิทธิภาพมอเตอร์ 1. การเลือกใช้เครื่องอัดอากาศที่ใช้มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง

4 การเพิ่มประสิทธิภาพ

อินเวอร์เตอร์

1. การเลือกอินเวอร์เตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูง

2. การเลือกอินเวอร์เตอร์ที่มากับเครื่อง

5 การลดเวลาทำงานของเครื่องอัด

อากาศ

1. การหยุดเครื่องอัดอากาศ

2. การเลือกเครื่องอัดอากาศที่เหมาะสมกับโหลด

3. การลดการเดินตัวเปล่าของเครื่องอัดอากาศ

(1) การลดอุณหภูมิของอากาศก่อนเข้าเครื่องอัดอากาศ

อุณหภูมิของอากาศที่ต่ำย่อมมีความหนาแน่นของอากาศมากกว่าอากาศที่มีอุณหภูมิสูง และเมื่ออัดเข้าไปแล้ว

ย่อมได้เนื้ออากาศอัดที่มากกว่าเช่นกัน ปกติโรงงานจะติดตั้งเครื่องอัดอากาศเป็นศูนย์รวมหลายๆ ชุด หากมีการต่อท่อ

ดักซ์ระบายความร้อนทิ้งออกนอกอาคารไม่เหมะสมจะการระบายความร้อนของระบบอัดอากาศไม่ดีพอ ทางโรงงานควร

พิจารณาในการปรับปรุงระบบระบายความร้อนเพื่อนำความร้อนออกนอกห้องเครื่องอัดอากาศ

ประโยชน์ของการลดอุณหภูมิของอากาศก่อนเข้าเครื่องอัดอากาศ

1. การลดอุณหภูมิอากาศทุกๆ 3°C จะสามารถลดการใช้พลังงานลงได้ 1% ของกำลังการผลิต

สมการที่ 2-3.6 ผลประหยัดพลังงานที่ได้จากการลดอุณหภูมิของอากาศขาเข้า

⎥ ⎥ ⎥ ⎥

⎦

⎤

⎢ ⎢ ⎢ ⎢

⎣

⎡

−

−

−

= Δ ⎟

⎟⎠

⎞

⎜ ⎜⎝

⎛ ⎟⎠

⎞

⎜⎝

⎛ −

1

1

2

1

1

1 2

P

P i k

k

w

isen k

W ikR T T

*

(kJ kg ) (kg lite) (kite ) DU p W Da FAD %L / / / sec = Δ ∗ ∗ ∗

Da = ความหนาแน่นของอากาศที่ 15 ๐C เท่ากับ 1.225x10-3 (kg / liter)

LDU = เปอร์เซ็นต์การ ON-LOAD ใน 1 รอบการทำงาน

100

i = จำนวนขั้นตอนการอัด (Stage Compressor)

K = 1.4 Isentropic of Air Constant

T = อุณหภูมิปกติ 288 K (273 ๐K + 15๐C)

T1 = อุณหภูมิก่อนการปรับปรุง T2 = อุณหภูมิหลังการปรับปรุง

RW = 0.2871 (kJ / kg.K) ค่าคงที่ของก๊าซสัมบูรณ์ที่ อุณหภูมิ 15๐C ที่ระดับน้ำทะเล

P1 = ความดันที่ 1 บรรยากาศ (1.013 bar) P2 = แรงดันอากาศอัดที่ผลิต

รูปที่ 2-3.20 ระบบการระบายความร้อนทิ้งจากห้องเครื่องอัดอากาศ

สภาวะการทำงานแบ่งเป็น 3 กรณีดังนี้

1. กรณีการทำงานของเครื่องอัดอากาศเป็นแบบ Load + Unload

2. และกรณีการทำงานของเครื่องอัดอากาศเป็นแบบ On + Off โหลด (เพื่อเพิ่มความ แม่นยำ ควรจะหาคาบ

การทำงานมากกว่า 5 ครั้ง แล้วนำมาเฉลี่ย)

1

1 100

,

( )

100

%

T

T x

T T

T x

L load

load unload

load

DU +

=

LDU = Duty Cycle (1 รอบของการทำงาน)

3. กรณีการทำงานของเครื่องอัดอากาศแบบ Modulating (กลุ่ม Rotary Vane, Screw, Turbo) ที่ใช้หลักการ

หรี่วาล์วนั้น การหาค่าเปอร์เซ็นต์โหลดทำได้ค่อนข้างยาก ทางโรงงานจึงต้องกำหนดเอง

สำหรับเครื่องอัดอากาศที่มีลักษณะการทำงานแบบ Modulating ที่ใช้หลักการหรี่วาล์วนั้น การหาค่าเปอร์เซ็นต์

โหลดทำได้ค่อนข้างยากลำบาก ถ้ามีการติดตั้ง Air Flow Meter ก็สามารถหาเปอร์เซ็นต์โหลด ถ้าโรงงานมีการติดตั้ง

เครื่องอัดอากาศแบบสกรูหรือลูกสูบที่ทำงานแบบ Load+Unload และแบบ On-Off Load ร่วมอยู่ในระบบด้วยก็จะง่าย

รูปที่ 2-3.21 การติดตั้งเครื่องอัดอากาศที่ไม่มี

การทำความร้อนทิ้งออกห้อง

รูปที่ 2-3.22 การติดตั้งเครื่องอัดอากาศที่มีการทำ

ความร้อนทิ้งออกห้อง

Tload1 Tload2

Load

Unload

Time

Tn

Tunload1 Tunload2

P

T1 T2

101

ขึ้น คือกำหนดให้เครื่องอัดอากาศที่ทำงานแบบ Modulating ทำงานที่ 100% แล้วให้แบบระบบอื่นเป็นตัวเสริมโหลด

สามารถคำนวณผลประหยัดไดเช่นกัน

ดูตัวอย่างเพื่อให้เกิดความเข้าใจ

โรงงาน ECON ติดตั้งเครื่องอัดอากาศ 75 กิโลวัตต์ แบบสกรูทำงานแบบ Load+Unload ผลิตอากาศอัด

216.67 ลิตร/วินาที จากการตรวจวัดพบว่าทางโรงงานใช้แรงดันในการผลิตอากาศอัดอยู่ที่ 7.5 บาร์ ต่อโหลดที่ 6.5 บาร์

และเครื่องอัดอากาศจะทำงานช่วงโหลด 100 วินาที ช่วงไร้โหลด 20 วินาที ทำงาน 12 ชั่วโมง/วัน 300 วัน/ปี การลด

อุณหภูมิอากาศก่อนเข้าเครื่องอัดอากาศจากเดิม 40๐C เมื่อปรับปรุงลดอุณหภูมิในห้องลงเหลือ 35๐C จะทำให้ลด

พลังงานลงได้ Model/Type Air Compressor Screw Type 75 kW FAD = 216.67 at 7.5 บาร์ ทำงานเป็นแบบ Load +

Unload (LDU = (100/(100+20)) x 100 = 83.33%) การคำนวณหาผลประหยัดที่ได้

ลำดับ ข้อมูลจากการตรวจวัด ตัวย่อ 50 HP หน่วย

1 Air Inlet Temperature Before Improving T1 40 o C

2 Air Inlet Temperature After Improving T2 35 o C

3 Air Compressed Pressure Level P2 7 bar

4 Air Inlet Absolute Pressure P1 1.013 bar

5 Stage I 1

6 Isentropic of Air k 1.4

7 Gas Constant at T1 RW 0.2871 kJ / kg.K

8 Fraction of Onload status LDU 87.50 %

9 Densities of Air Da 1.225E-03 kg / litre

10 Free Air Delivery FAD 98.83 l /sec

11 Energy Saving DW 4.048 kJ / kg

12 Power Saving P 0.43 kW

13 Operating Days per year d 300 d/y

14 Operating Times per day hr 24 hr/d

15 Energy Saving per year ES 2,701.29 kWh/y

16 Energy Cost Saving per year EC 8,455.03 B/y

* Energy charge = 3.13 Baht/kWh

ตารางที่ 2-3.4 (1) การประมาณการผลประหยัดที่ได้จากการลดอุณหภูมิอากาศขาเข้าแบบง่ายๆ กรณีรู้ภาระ

เฉลี่ย (LDU) และอุณหภูมิที่จะลดลงก็สามารถที่จะประมาณผลประหยัดได้ แล้วนำไปวิเคราะห์การลงทุน (การคำนวณใช้

3,600 ชั่วโมงทำงานต่อปี แรงดัน 7 บาร์ ค่ากระแสไฟฟ้า 2.50 บาทต่อยูนิต)

102

อุณหภูมิของอากาศที่ลดลงทางด้านดูดเข้าเครื่อง (oC)

3oC 5oC 7oC 10oC

ประหยัด

พลังงาน

ประหยัด

เงิน

ประหยัด

พลังงาน

ประหยัด

เงิน

ประหยัด

พลังงาน

ประหยัด

เงิน

ประหยัด

พลังงาน

ประหยัด

เงิน

ภาระเฉลี่ย

คอมเพรสเซอร์

(กิโลวัตต์)

(กิโลวัตต์ – ชม.) (บาท) (กิโลวัตต์ – ชม.) (บาท) (กิโลวัตต์ – ชม.) (บาท) (กิโลวัตต์ – ชม.) (บาท)

7.5 196 491 327 818 458 1,145 654 1,635

11 303 758 505 1,263 708 1,769 1,011 2,527

15 428 1,070 713 1,784 999 2,497 1,427 3,567

22 651 1,628 1,085 2,713 1,519 3,798 2,170 5,426

30 910 2,274 1,516 3,790 2,123 5,307 3,032 7,581

37 1,118 2,795 1,863 4,658 2,608 6,521 3,726 9,315

55 1,748 4,370 2,913 7,284 4,079 10,197 5,827 14,567

75 2,325 5,812 3,875 9,687 5,425 13,561 7,749 19,373

110 3,353 8,384 5,589 13,973 7,825 19,562 11,178 27,945

(2) การปรับปรุงท่อเมนส่งจ่ายอากาศอัด

ผู้ออกแบบจะออกแบบระบบท่อเมนที่เหมาะสมกับเครื่องจักรในตอนนั้น แต่เมื่อเศรษฐกิจของโรงงานดีขึ้น มีการ

ขยายเครื่องจักรเพิ่มขึ้น ความต้องการปริมาณอากาศอัดมากขึ้น ทางโรงงานก็มักแก้ปัญหาโดยซื้อเครื่องอัดอากาศเพิ่ม

แต่มิได้คำนึงถึงขนาดท่อเมนส่งจ่ายอากาศอัด ว่ามีความเหมาะสมหรือเพียงพอกับสภาวะการจ่ายอากาศอัดหรือไม่

สาเหตุหลักที่ทำให้เกิดการสูญเสียความดัน 1) แรงเสียดทานระหว่างอากาศกับผนังท่อ 2) การเปลี่ยนทิศทางการไหล 3)

การเปลี่ยนความเร็วของอากาศอัด เนื่องจากการเพิ่มหรือลดขนาดท่อ

การปรับปรุงท่อเมนส่งจ่ายอากาศอัดนอกจากจะลดการสูญเสียความดัน แล้วยังสามารถลดการใช้พลังงานลงได้

หากเราทำการปรับปรุงท่อเมนแล้ว ควรลดแรงดันที่เครื่องอัดอากาศลง เพราะการลดแรงดันในการผลิตอากาศอัดลง

ทุกๆ 1 bar จะสามารถลดพลังงานลงได้ 7 - 11 % หรือ 2 psi จะสามารถลดพลังงานลงได้ 1%

รูปที่ 2-3.23 การเปลี่ยนทิศทางการไหล และการลดขนาดท่อเมนที่ทำให้เกิดการสูญเสียแรงดัน

ดูตัวอย่างเพื่อให้เกิดความเข้าใจ

โรงงาน ECON ปรับปรุงท่อส่งจ่ายอากาศอัดความยาวท่อ 100 เมตร ต้องการปริมาณอากาศอัด 217 ลิต/วินาที

ความดันใช้งาน 7 บาร์ เครื่องอัดอากาศ 75 กิโลวัตต์ ทำงาน 7,200 ชั่วโมง/ปี ใช้งาน 80% สามารถเปรียบเทียบการสุญ

เสียจากท่อหลายขนาดได้จากตาราง จะเห็นได้ว่าการสูญเสียความดันจะแตกต่างกัน จึงควรเลือกขนาดท่อเมนให้เหมาะ

กับการใช้งาน(อ้างอิง สมการที่ 2-3.4 ความดันลดเนื่องจากแรงเสียดทาน)

103

ข้อมูล ปัจจุบัน ตัวเลือกในการปรับปรุง

1 ขนาดท่อ (in) 1,1/2 2.0 2,1/2 3.0 3,1/2

2 เส้นผ่าศูนย์กลางภายในท่อ (mm) (ASTM) 40.94 52.48 62.68 77.92 90.12

3 ความยาวท่อเทียบเท่า (m) 100 100 100 100 100

4 ความต้องการปริมาณอากาศ (QFAD = l/s) 217 217 217 217 217

5 ความดันที่ใช้งาน (Pg bar) 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0

6 ความดันกดในท่อ (bar (e))

[450 x L x Q1.85] / [D5x (Pm)]

1.03 0.30 0.12 0.04 0.02

7 ความดันที่ใช้งานลดลง (Pg bar) 5.97 6.70 6.88 6.96 6.98

8 คิดเป็นความดันสูญเสีย (%) 14.71 4.29 1.71 0.57 0.29

9 คิดเป็นเปอร์เซ็นต์สูญเสียของกำลังการผลิต (%) 7.57 2.21 0.88 0.29 0.15

10 เครื่องใช้กำลังไฟฟ้าในการอัด (kW) 75 75 75 75 75

11 ชั่วโมงใช้งาน (hr/y) 7200 7200 7200 7200 7200

12 เปอร์เซนต์ใช้งานเฉลี่ยการทำงาน (%) 80 80 80 80 80

13 พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ (kWh/y) 432,000 432,000 432,000 432,000 432,000

14 คิดเป็นพลังงานไฟฟ้าที่สูญเสีย (kWh/y) 32,705 9,526 3,810 1,270 635

15 คิดเป็นเงิน (บาท/ปี) 81,761 23,814 9,526 3,175 1,588

(3) การลดแรงดันในการผลิตอากาศอัด

โรงงานมักจะเข้าใจผิดว่า การผลิตแรงดันอากาศอัดที่ความดันสูงๆ แล้วให้เครื่องหยุดพักในลักษณะแบบไร้

โหลด จะทำให้เครื่องได้หยุดพักและใช้พลังงานน้อยลง ซึ่งก็เป็นความจริง เครื่องอัดอากาศที่ทำงานในลักษณะไร้โหลด

เป็นการที่มอเตอร์กินไฟแต่มิได้จ่ายอากาศอัดออกมา อุปกรณ์ที่ใช้อากาศอัดทั่วๆ ไป มีความต้องการอากาศอัดที่ความ

แรงดัน 4-5 บาร์เท่านั้น หากอุปกรณ์ใดมีการใช้อากาศอัดที่ความดันสูงกว่านี้จะถูกจัดไว้เป็นอุปกรณ์พิเศษ ควรจะแยก

ระบบออกไป หรือใช้บู๊ตเตอร์เพรสเซอร์(Pressure Booter) เพื่อเพิ่มแรงดันอากาศอัดเฉพาะเป็นจุดๆ ไม่ควรผลิตอากาศ

อัดที่แรงดันสูง เพื่อรองรับอุปกรณ์ที่ใช้ความดันพิเศษเพียงบางจุด

ประโยชน์ของการลดแรงดัน

1. ช่วยลดการใช้พลังงาน โดยทั่วไปการลดแรงดันในการผลิตอากาศอัดลง 1 bar จะลดการใช้พลังงาน ได้ 7.25%

หรือลดแรงดันลงทุกๆ 2 psi ประหยัดพลังงานได้ 1% สำหรับสำหรับเครื่องอัดอากาศทั่วไป

2. ช่วยลดการสูญเสียเนื่องจากการรั่วไหล เนื่องจากแรงดันอากาศอัดที่สูง ย่อมรั่วไหลในปริมาณที่สูง

3. ช่วยลดการใช้อุปกรณ์ปรับลดแรงดันก่อนการใช้งาน กรณีแรงดันสูงกว่าความต้องการ

4. เมื่อลดแรงดันในการผลิตลงส่งผลให้เครื่องอัดอากาศสามารถผลิตอากาศอัดได้มากขึ้น

ขั้นตอนการลดแรงดันในการผลิต

1. สำรวจการใช้แรงดันอากาศอัดทุกๆ จุดที่มักเกิดปัญหาเมื่อแรงดันตก เพื่อทำการแก้ไข

2. สำรวจความต้องการแรงดันอากาศอัดของเครื่องจักร ว่าต้องการแรงดันสูงสุดเท่าไร ก่อนการปรับลดแรงดันเพื่อ

มิให้มีผลกระทบต่อการผลิต

3. สำรวจรอยรั่วไหลของอากาศอัด แล้วทำการซ่อมรอยรั่วเสีย เพื่อลดปัญหาแรงดันตก

104

4. การปรับลดแรงดันควรเป็นแบบลักษณะค่อยๆลด เช่น ลดจาก 7.5 บาร์ มาที่ 7 บาร์ โดยพยายามลดลงคราวละ

ประมาณ 0.5 บาร์ หรือน้อยกว่านี้ถ้าเครื่องสามารถปรับได้

สมการที่ 2-3.7 ผลประหยัดที่ได้จากการลดความดันในการผลิตอากาศอัด

Da = ความหนาแน่นของอากาศที่ 15 ๐C เท่ากับ 1.225x10-3 (kg / liter)

LDU = เปอร์เซ็นต์การ ON-LOAD ใน 1 รอบการทำงาน

i = จำนวนขั้นตอนการอัด (Stage Compressor)

K = 1.4 Isentropic of Air Constant

T = อุณหภูมิปกติ 288 K (273 ๐K + 15๐C)

T1 = อุณหภูมิก่อนการปรับปรุง (๐K) T2 = อุณหภูมิหลังการปรับปรุง (๐K)

RW = 0.2871 (kJ / kg.K) ค่าคงที่ของก๊าซสัมบูรณ์ที่ อุณหภูมิ 15๐C ที่ระดับน้ำทะเล

P1 = ความดันที่ 1 บรรยากาศ (1.013 bar) P2 = แรงดันอากาศอัดที่ผลิต

P21 = แรงดันอากาศอัดที่ก่อนการปรับปรุง P22 = แรงดันอากาศอัดที่จะปรับปรุง

ดูตัวอย่างเพื่อให้เกิดความเข้าใจ

โรงงาน ECON ติดตั้งเครื่องอัดอากาศ 60 HP แบบโรตารีสกรู ความสามารถในการอัดอากาศ 104.44 ลิตร/

วินาที ที่แรงดัน 9 บาร์ ทำงานช่วงโหลดเฉลี่ย 90% ทำงาน 300 วันต่อปี (24 ชั่วโมงต่อวัน) เดิมโรงงานใช้อากาศอัดอยู่

ที่ 5 บาร์ โดยทุกจุดที่ใช้งานจะติดตั้งตัวปรับลดแรงดันจาก 9 บาร์ มาที่ 5 บาร์ หากโรงงานปรับแรงดันมาที่ 6 บาร์ จะ

สามารถลดการใช้พลังงานลงได้เท่าไร คิดเป็นเงินเท่าไรต่อปี หรือประมาณกี่เปอร์เซ็นต์

ลำดับ ข้อมูลจากการตรวจวัด ตัวย่อ หน่วย

1 Absolute Pressure Befor Improving P11 8.5 0 8.5 bar

2 Absolute Pressure After Improving P12 0 7.5 7.5 bar

3 Air Inlet Absolute Pressure P2 1.013 1.013 1.013 bar

4 Stage I 1 1 1

5 Isentropic of Air k 1.4 1.4 1.4

6 Temperature T 313.15 313.15 313.15 K

7 Gas Constant RW 0.2871 0.2871 0.2871 kJ / kg.K

( ) ( )

( ) ⎥

⎥

⎥

⎥

⎦

⎤

⎢ ⎢ ⎢ ⎢

⎣

⎡

−

−

−

−

−

=

⎟ ⎟ ⎟

⎠

⎞

⎜ ⎜ ⎜

⎝

⎛

⎟ ⎟ ⎟

⎠

⎞

⎜ ⎜ ⎜

⎝

⎛

⎟ ⎟ ⎟

⎠

⎞

⎜ ⎜ ⎜

⎝

⎛

i * k

k 1

P1

i * k

k 1

i * k P22

k 1

P21

k 1

i k RW T

W isen Δ

⎥ ⎥ ⎥ ⎥ ⎥

⎦

⎤

⎢ ⎢ ⎢ ⎢ ⎢

⎣

⎡

−

−

⎟ ⎟

⎠

⎞

⎜ ⎜

⎝

⎛

−

=

⎟ ⎟ ⎟

⎠

⎞

⎜ ⎜ ⎜

⎝

⎛

1

i * k

k 1

P1

P2

k 1

i k RW T

Wisen

P W kJ/kg * Da kg/lite * FAD lite/sec * %LDU ⎟⎠ ⎞

⎜⎝ ⎛

⎟⎠ ⎞

⎜⎝ ⎛

⎟⎠ ⎞

⎜⎝ ⎛

= Δ

105

ลำดับ ข้อมูลจากการตรวจวัด ตัวย่อ หน่วย

8 Fraction of Onload status LDU 90.24 90.24 90.24 %

9 Densities of Air Da 1.225E-03 1.225E-03 1.225E-03 kg / litre

10 Free Air Delivery FAD 91.51 91.51 91.51 l /sec

11 Energy Saving DW 282.05 263.41 18.64 kJ / kg

12 Power Saving 28.53 26.65 1.89 kW

13 Operating Days OWork 300 300 300 d/yy

Operating Times 12 12 12 hr/d

14 Energy Consumption : Energy Saving EC : ES 102,715 95,927 6,788 kWh/y

16 Cost Saving EC 23,756 B/y

(4) การลดการรั่วไหลของอากาศอัด

หากทดสอบการรั่วไหลแล้วอัตราการรั่วเกินกว่า 5% โรงงานควรดำเนินการแก้ไขโดยด่วน ประโยชน์ของการ

ลดการรั่วไหลของอากาศอัด 1) สดการสูญเสียพลังงานโดยเปล่าประโยชน์ 2) ลดปัญหาแรงดันอากาศตก 3) ลดการใช้

งานของเครื่องอัดอากาศ 4) ลดต้นทุนการใช้พลังงานในส่วนของระบบอัดอากาศ ตำแหน่งการรั่วไหลที่มักพบบ่อยๆ

เช่น วาล์ว, หน้าแปลน, ข้อต่อท่อต่างๆ, จุดต่อเข้าเครื่องจักร, หัวต่อสาย และตำแหน่งที่รั่วมักจะรั่วซ้ำๆ จุดเดิมอาจ

เนื่องมาจากการยืดท่อที่ไม่แข็งแรง หรือบริเวณใช้งานมีการเคลื่อนไหวหรือ การต่อสายท่ออ่อนไม่ถูกต้อง เป็นต้น การ

รั่วมีอยู่ 2 ลักษณะ คือการรั่วตรง และการรั่วซึม ส่วนมากจะเป็นรั่วซึมมากกว่า เพราะการรั่วซึม สังเกตได้ยาก เสียงเบา

ส่วนการรั่วตรงส่วนใหญ่จะพบที่จุดควบคุมนิวเมตริก เช่น การรั่วไหลของวาล์วคอนโทรล หรือชุดปรับลดแรงดันก่อนเข้า

อุปกรณ์

วิธีการตรวจสอบปริมาณการรั่วไหลของอากาศอัดทั้งระบบ ขณะไม่มีโหลด (No-Load Testing)

การทดสอบหาปริมาณอากาศอัดที่รั่วไหลทำได้โดยอาศัยอุปกรณ์ที่ติดตั้งในระบบ ซึ่งไม่ต้องมีการลงทุน

เพิ่มเติม แต่ต้องปิดโหลดทุกชนิดของระบบอัดอากาศที่จะทำการทดสอบ วิธีการทดสอบดังกล่าวมีอยู่ 2 กรณี ดังนี้

วิธีที่ 1 การทดสอบเครื่องอัดอากาศที่ทำงานแบบ ON/OFF Load ส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องอัดอากาศขนาด

เล็กจำพวกลูกสูบ แต่ถ้าเครื่องอัดอากาศขนาดใหญ่ที่มีลักษณะการทำงานแบบนี้ ก็ใช้วิธีเดียวกัน

สมการที่ 2-3.8 คำนวณหาอัตราการรั่วไหลของอากาศอัด (Qleak)

av av

av

leak T t

Q Q T

+

= ×

เมื่อ QLeak = อัตราการรั่วไหลของระบบ (l/sec)

Q = อัตราการผลิตที่เครื่องอัดอากาศผลิตได้ (l/sec : FAD)

Tav = เวลาเฉลี่ยที่เครื่องอัดอากาศเริ่มทำงาน (sec) tav = เวลาเฉลี่ยที่หยุดทำงาน (sec)

วิธีการทดสอบ

1. ปิดอุปกรณ์ที่ใช้อากาศอัดในระบบทุกตัว (ปิดเครื่องจักรแต่ให้เปิดวาล์วไว้)

2. เริ่มเดินเครื่องอัดอากาศ พร้อมกับจับเวลา (Ton) เครื่องอัดอากาศจะหยุดทำงานเมื่อถึงความดันที่ตั้งไว้ ทำการ

บันทึกเวลา ช่วงระยะเวลา หลังจากนี้อากาศที่อัดจะรั่วออกตามรอยรั่วต่างๆ ให้จับเวลาที่เครื่องหยุด (toff)

3. เมื่อความดันลดลงเครื่องอัดอากาศทำงานใหม่ให้ทำการบันทึกเวลาอีก ดำเนินการเช่นนี้ประมาณ 3-5 ครั้ง

เพื่อความแม่นยำ แล้วนำมาวิเคราะห์ผล

4. นำค่าเวลาที่ได้(ตารางที่ 2-3.4 (2)) ไปแทนในสมการ เพื่อคำนวณหาอัตราการรั่วไหลของอากาศ

106

ดูตัวอย่างเพื่อให้เกิดความเข้าใจ

โรงงาน ECON ติดตั้งเครื่องอัดอากาศ 15/11 HP/kW กำลังการผลิตอากาศอัด 20.48 L/sec (ที่ 10 bar) จาก

การทดสอบการรั่วไหลของอากาศอัด โดยการจับเวลาได้ดังนี้ ช่วงเวลาทำงานเฉลี่ย Tav = 45 วินาที และช่วงเวลาเครื่อง

หยุดเฉลี่ย tav = 120 วินาที คิดเป็นการรั่วไหลเท่าไร และคิดเป็นค่าพลังงานไฟฟ้าเท่าไร (ค่าพลังงานต่อการผลิตอากาศ

อัดเท่ากับ (11kW/20.48l/s = 0.537 kW/l/sec) เวลาทำงาน 3,600 ชั่วโมง/ปี

จากสมการที่ 2-3.8

45 120

20 48 45

+

= . × leak Q l/sec = 5.59 l/sec

คิดเป็นพลังไฟฟ้า = 5.59 x 0.537 (l/sec) x (kW/l/sec) = 3.00 kW

คิดเป็นพลังงานไฟฟ้า = 3.00 x 3,600 = 10,800 kWh/y

จะเห็นได้ว่าในขณะที่เราทำการผลิตอากาศอัด จะมีการรั่วไหลแฝงอยู่ประมาณ 3 กิโลวัตต์ หรือ 27.27% ซึ่ง

เป็นการสูญเสียมากกว่า 5 เปอร์เซ็นต์ ดังนั้นทางโรงงานจะต้องรีบดำเนินการอุดรอยรั่วโดยด่วน

วิธีที่ 2 การทดสอบเครื่องอัดอากาศแบบ Load + Unload ทั่วไปไม่เหมาะกับเครื่องที่ทำงานแบบ Modulate

เพราะการหรี่วาล์วทำให้เราหาค่าการผลิตอากาศอัดได้ยาก เครื่องอัดอากาศบางยี่ห้อหรี่วาล์วแทบจะไม่ผลิตอากาศอัด

ออกมา แต่เครื่องอัดอากาศยังต้องใช้พลังงานมากถึง 70%ของพิกัดเครื่อง (เครื่องอัดอากาศแบบนี้ไม่ควรอย่างยิ่งที่จะ

นำมาทำงานในลักษณะ Load + Unload)

สมการที่ 2-3.9 คำนวณหาอัตราการรั่วไหลของอากาศอัด (Qleak, liter/sec)

[ ]

av

leak T

Q V P1 P2 −

= ×

เมื่อ V = ปริมาตรทั้งหมดของถังพัก ท่อส่ง และวาล์ว (liter)

P1 = ความดันสุดท้ายหรือแรงดันตัดโหลด (bar) P2 = ความดันเริ่มต้น (bar)

Tav = เวลาเฉลี่ยจาก P1 และ P2 (sec)

Qleak = อัตราการรั่วไหลของระบบ (l/sec)

วิธีการทดสอบ

1. คำนวณปริมาตรของถังเก็บอากาศ ท่อส่ง และวาล์วต่างๆ หน่วยเป็นลิตร

2. ปิดอุปกรณ์ที่ใช้อากาศอัดในระบบทุกตัว (ปิดเครื่องจักรแต่ให้เปิดวาล์วไว้)

3. เดินเครื่องอัดอากาศ เพื่ออัดอากาศเข้าถัง จนถึงความดันที่ตั้งไว้ (P1) แล้วทำการปิดวาล์วด้านอากาศเข้า

ถัง พร้อมทั้งจับเวลา รอจนกระทั่งความดันลดถึง P2 ทำการบันทึกเวลา ดำเนินการเช่นนี้ประมาณ 3-5 ครั้ง แล้วทำการ

วิเคราะห์ (หรือเปิดเครื่องอัดอากาศตลอดแล้วจับช่วง Unload 3-5 ครั้งก็ได้)

4. นำค่าเวลาที่วิเคราะห์ได้จากตาราง ไปแทนในสมการ เพื่อคำนวณหาอัตราการรั่วไหลของอากาศ

107

ตารางที่ 2-3.4 (2) การบันทึกสภาวะการทำงานของเครื่องแบบ (Load + Unload)

(*สามารถดูรูปกราฟสภาวะการทำงาน Load + Unload ได้จากมาตรการลดอุณหภูมิ)

ครั้งที่ เวลา ณ ความดัน P1

P1 = บาร์

เวลา ณ ความดัน P2

P2 = บาร์ T (วินาที)

1 T11 ….. T12 ….. T1 = T12 - T11 …..

2 T21 ….. T22 ….. T2 = T22 - T21 …..

3 T31 ….. T32 ….. T3 = T32 - T31 …..

4 T41 ….. T42 ….. T4 = T42 - T41 …..

5 T51 ….. T52 ….. T5 = T52 - T51 …..

ค่าเฉลี่ย Tavg = T1+… T5 ……

ดูตัวอย่างเพื่อให้เกิดความเข้าใจ

โรงงาน ECON ติดตั้งเครื่องอัดอากาศ 100/75 HP/kW กำลังการผลิตอากาศอัด 243 ลิตร/วินาที (ที่ความดัน

7.5 บาร์) จากการสำรวจถังเก็บอากาศและท่อส่งจ่ายอากาศอัดมีความจุรวม 4500 ลิตร ความดันสุดท้าย (P1) = 7.5

บาร์ และความดันเริ่มต้น(P2) = 6.5 บาร์ เวลาเฉลี่ยจาก P1 - P2 (Tav) เท่ากับ(Tavg) 150 วินาที ค่าพลังงานต่อการผลิต

อากาศอัด (75 กิโลวัตต์ / 243 ลิตร/วินาที) = 0.31 kW / L/sec เวลาทำงาน 7,200 ชั่วโมง/ปี

จากสมการที่ 2-3.9

[ ]

150

4500 7.5 − 6.5

= × leak Q l/sec = 30 l/sec

คิดเป็นค่าพลังไฟฟ้า = 30 x 0.31 (l/sec) x (kW/l/sec) = 9.3 kW

คิดเป็นค่าพลังงานไฟฟ้า = 9.3 x 7200 = 66,960 kWh/y

จะเห็นว่าในขณะที่ผลิตอากาศอัดเข้าไปในระบบจะมีการรั่วไหลของอากาศแฝง 9 กิโลวัตต์ หรือ 12.4%

ต่อไปก็เป็นการคิดการรั่วไหลของอากาศอัดเฉพาะจุด ซึ่งวิธีนี้ก็เหมาะสำหรับโรงงานที่ทำงานตลอด 24 ชั่วโมง

ไม่มีวันหยุด โดยต้องเดินตรวจสอบรอยรั่วไหลทั้งหมด และนำมาวิเคราะห์

สมการที่ 2-3.10 สำหรับการคิดการรั่วไหลของอากาศอัดเฉพาะจุด

Qleak = 0.158 x d2 x (Pg + Po) l/sec

0.158 = เป็นค่าที่ได้มาจากการแทนค่าในสมการมาตรฐานตาม( ISO 1217-1986 Annex

E ) (กำหนดค่า Discharge Coefficient ที่ 0.97)

d = ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของรูรั่ว (mm)

Pg = ค่าแรงดันเกจ ณ. จุดรั่วไหล (bar) Po = ความดันสัมบูรณ์ (1.013 bar)

ข้อควรระวัง คือ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่รั่ว (d) และแรงดันอากาศอัด ณ.ตำแหน่งที่รั่ว (Pg) เนื่องจากแรงดันจุด

ใช้งานไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับอุปกรณ์นั้นๆ จึงต้องแยกการคำนวณการรั่วไหลออกแต่ละจุด เพื่อให้ง่ายต่อการหาปริมาณ

การรั่วไหลสามารถใช้ตารางตรวจสอบหากรู้ขนาดรูรั่วและแรงดันที่รั่ว (ตารางที่2-3.4 (3))

108

Diameter Pipe (mm) and Air Leakage

0.3 0.5 0.7 1.0 3.0 5.0 7.0 10.0

Pressure

(bar)

l/ses kW l/ses kW l/ses kW l/ses kW l/ses kW l/ses kW l/ses kW l/ses kW

3.0 0.06 0.01 0.16 0.03 0.31 0.05 0.63 0.11 5.71 0.97 15.85 2.71 31.07 5.31 63.41 10.83

4.0 0.07 0.01 0.20 0.04 0.39 0.08 0.79 0.16 7.13 1.46 19.80 4.06 38.81 7.97 79.21 16.26

4.5 0.08 0.02 0.22 0.05 0.43 0.09 0.87 0.19 7.84 1.73 21.78 4.81 42.68 9.42 87.11 19.22

5.0 0.09 0.02 0.24 0.06 0.47 0.11 0.95 0.22 8.55 2.01 23.75 5.58 46.55 10.95 95.01 22.34

6.0 0.10 0.03 0.28 0.07 0.54 0.14 1.11 0.29 9.97 2.61 27.70 7.25 54.29 14.21 110.81 28.99

7.0 0.11 0.03 0.32 0.09 0.62 0.18 1.27 0.36 11.39 3.25 31.65 9.04 62.04 17.71 126.61 36.15

7.5 0.12 0.04 0.34 0.10 0.66 0.20 1.35 0.40 12.11 3.59 33.63 9.98 65.91 19.56 134.51 39.91

8.0 0.13 0.04 0.36 0.11 0.70 0.21 1.42 0.44 12.82 3.94 35.60 10.94 69.78 21.45 142.41 43.78

9.0 0.14 0.05 0.40 0.13 0.78 0.25 1.58 0.52 14.24 4.66 39.55 12.96 77.52 25.40 158.21 51.83

รูปที่ 2-3.24 กราฟแสดงการรั่วไหลเมื่อทราบค่าความดันของอากาศอัด

109

รูปที่ 2-3.25 การรั่วไหลที่ข้อต่อท่อเมน (มีน้ำมันซึมออกมา) และรั่วซึม (รอยทางมด)

รูปที่ 2-3.26 การรั่วไหลที่อุปกรณ์ควบคุม ก่อนปรับปรุงและหลังปรับปรุง

(5) ปรับปรุงถังเก็บอากาศอัด (ถังเล็ก) เพื่อการประหยัดพลังงาน

ในที่นี้จะพูดถึงกรณีถังเก็บอากาศเล็ก ถังขนาดความจุมากๆไม่มีข้อเสียเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานแต่มี

ข้อเสียในเรื่องการลงทุน หากเราเลือกขนาดของถังที่เหมาะสมกับโหลดแล้วจะประหยัดพลังงานลงได้และชะลอการซื้อ

เครื่องอัดอากาศ ประโยชน์ของถังเก็บอากาศอัด 1) เก็บอากาศอัดและลดการกระเพื่อมของแรงดันอากาศอัดจาก

คอมเพรสเซอร์ 2) สามารถชดเชยความต้องการของโหลดในลักษณะ Peak Load ได้ 3) ช่วยลดการตัดต่อของ

คอมเพรสเซอร์ที่บ่อยเกินไป 4) ช่วยระบายความร้อนของอากาศอัด และเป็นจุดกลั่นตัวของน้ำและน้ำมัน

ดูตัวอย่างเพื่อให้เกิดความเข้าใจ

ตัวอย่างที่ 1 โรงงาน ECON ติดตั้งเครื่องอัดอากาศ 100 HP แบบสกรู กำลังการผลิตอากาศอัด 13 ลูกบาศก์

เมตร/นาที ที่ความดันในการผลิต 7 บาร์ ขนาดถังเก็บอากาศควรจะมีขนาดเท่าใด เพื่อรองรับความต้องการของโหลดที่

เปลี่ยนแปลง (จากสมการที่ 2-3.1)

ขนาดความจุของถังที่ VR = 3 x 13 x 1.013 m3 = 5 m3

7 + 1.013

นอกจากนั้น เรายังสามารถหาความสัมพันธ์ของ เวลา และความดันที่ลดลงได้ดังนี้

สมการที่ 2-3.11 ความสัมพันธ์ของถังเก็บอากาศและเวลาทำงานของเครื่องอัดอากาศ

VR = Po x (Vd - Co) x t

(P1 - P2)

t = VR x (P1 – P2) min

Po

x (Vd - Co)

Vd = ปริมาณความต้องการของอากาศอัดในระบบเป็น m3/min

t = เวลาหน่วยเป็นนาที (min)

P1 = แรงดันอากาศตัดโหลด (Unload) bar P2 =แรงดันอากาศต่อโหลด (Load) bar

110

ตัวอย่างที่ 2 จากตัวอย่างที่ 1 ถ้าความต้องการอากาศอัดในระบบชั่วขณะเพิ่มขึ้นเป็น 16 ลูกบาศก์เมตร/นาที

โดยที่กำหนดความดันในระบบลดลงได้ไม่ต่ำกว่า 6 บาร์ ถังเก็บอากาศใบนี้จะรับโหลดได้นานกี่นาที

ข้อมูล

VR = 5 m3 Po = 1.013 bar

P1 = 7 bar Co = 13 m3/min

P2 = 6 bar Vd = 16 m3/min

แทนค่า

t = 5 x (7 – 6) = 1.65 นาที หรือ 99 วินาที

1.013 x (16 – 13)

*ถังเก็บอากาศอัดใบนี้สามารถรับโหลดที่เพิ่มขึ้นอีก 3 m3/min ได้นาน 1.65 นาที

ตัวอย่างที่ 3 จากตัวอย่างที่ 2 สมมุติปริมาณความต้องการอากาศอัดสม่ำเสมอ 10 ลูกบาศก์เมตร/นาที และ

ยอมให้ความดันลดลงต้องไม่ต่ำกว่า 6 บาร์ เครื่องอัดอากาศทำงานช่วง Load – Unload อย่างไร

เวลาในช่วง tUnload = 5 x (7 – 6) x 60 = 29.62 sec (23.08%)

1.013 x (10 – 0)

เวลาในช่วง tload = 5 x (6 – 7) x 60 = 98.72 sec (76.92 %)

1.013 x (10 – 13)

จะพบว่าเครื่องอัดอากาศทำงานในสภาวะที่พอใช้คือ มีช่วง Unload ที่ต่ำ (23.08%) แต่หากมีความต้องการ

ปริมาณอากาศอัดช่วงขณะเพิ่มเข้ามาก็จะทำให้เปอร์เซ็นต์ช่วง Unload ต่ำกว่านี้อีก และดีที่สุดสำหรับเปอร์เซ็นต์

Unload ควรจะอยู่ที่ 10-15 วินาทีของการผลิตสะสม หรือไม่มีช่วงไร้โหลดเลยจะดีที่สุด

ตัวอย่างที่ 4 เปรียบเทียบระหว่างระบบที่ใช้ถังเก็บอากาศอัดกับระบบที่ไม่มีถังเก็บอากาศ เครื่องอัดอากาศ 55

กิโลวัตต์ กำลังผลิตอากาศอัด 8.47 ลูกบาศก์เมตร/นาที ความดันที่ผลิต 7 บาร์ และต่อโหลดที่ 6 บาร์ ปริมาณอากาศอัด

ที่ต้องการ 6 ลูกบาศก์เมตร/นาที ใช้งาน 24x300 ชั่วโมง/ปี ลักษณะการใช้งานของอากาศอัดไม่สม่ำเสมอควรเลือก

ขนาดถังเก็บอากาศ 3 ลูกบาศก์เมตร สามารถคำนวณเวลาการทำงานของเครื่องได้ดังนี้ (โดยค่าพลังงานไฟฟ้าเฉลี่ยต่อ

หน่วย 2.5 B/kWh ค่าพลังไฟฟ้าของเครื่องอัดอากาศสภาวะไร้โหลด 30% ของพิกัด)

เวลาในการตัดโหลด =

ความดันบรรยากาศ ปริมาณอากาศอัดที่ต้องการ

ขนาดถังเกบ็ อากาศ (ความดันตัดโหลด - ความดันต่อโหลด)

×

×

= 3 x (7-6) / (1.013 x 6) min = 0.49 min หรือ 29 sec

เวลาในการต่อโหลด =

ความดันบรรยากาศ (ปริมาณอากาศอัดที่ต้องการ - กำลังผลิต)

ขนาดถังเก็บอากาศ (ความดันต่อโหลด - ความดันตัดโหลด)

×

×

= 3 x (6-7) / (1.013 x (6 - 8.47)) min = 1.20 min หรือ 72 sec

เวลารวมในการตัดและต่อโหลด (29 + 72 =101) sec

คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ในช่วงของการมีภาระโหลด 72/101x100 = 71.29 เปอร์เซ็นต์

คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ในช่วงของการมีไร้ภาระโหลด 29/101x100 = 28.71 เปอร์เซ็นต์

กรณีไม่มีการติดตั้งถังเก็บอากาศ

พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ = พลังไฟฟ้า x ชั่วโมงทำงาน/วัน x วันทำงาน/ปี kWh/y

= 55 x 24 x 300 = 396,000 kWh/y

กรณีมีการติดตั้งถังเก็บอากาศ

พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ = พลังไฟฟ้าเฉลี่ย x ชั่วโมงทำงาน/วัน x วันทำงาน/ปี kWh/y

111

= ((55 x 71.29%)+(55 x 30% x 28.71%)) x 24 x 300 kWh/y

= 316,415.88 kWh/y

คิดเป็นพลังงานที่ประหยัดได้ = 396,000 - 316,415.88 = 79,584.12 kWh/y

คิดเป็นเงินที่ประหยัดได้ = 79,584.12 x 2.5 = 198,960.3 B/y

สำหรับการปรับปรุงถังเก็บอากาศอัด จากตัวอย่างที่ผ่านมาจะเห็นได้อย่างชัดเจน เช่น ตัวอย่างที่ 2 หากใน

ระบบมีความต้องการปริมาณอากาศอัดมากกว่ากำลังการผลิตของเครื่องในบางช่วงขณะ ถังเก็บอากาศจะสามารถ

ชดเชยแทนได้ หมายความว่าเราไม่จำเป็นต้องเพิ่มเครื่องอัดอากาศในช่วงความต้องการ

(6) การจัดโหลดเครื่องอัดอากาศให้เหมาะสมกับความต้องการ

คือการวางแผนการใช้เครื่องอัดอากาศ มีประโยชน์ คิอ 1) เพื่อควบคุมการทำงานของเครื่องให้เหมาะสมกับ

ความต้องการ 2) เพื่อการประหยัดพลังงานโดยการเลือกเครื่องมาใช้งานตามความเหมาะสม 3) ลดปัญหาการเดินตัว

เปล่าของเครื่องอัดอากาศ และการเดินเครื่องซ้ำซ้อน 4) เพิ่มประสิทธิภาพให้กับระบบ ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้

- ควรให้เครื่องที่มีกำลังการผลิตมากกว่า เป็นตัวหลักในการทำงานและเครื่องขนาดรองลงเป็นตัวเสริมโหลด

- เลือกเดินเครื่องที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดเป็นตัวหลัก เพราะจะใช้พลังงานน้อยกว่า

- ใช้เครื่องควบคุมอัตโนมัติควบคุมการทำงานเพื่อให้เกิดความแม่นยำในการจัดการโหลด

- ควรทราบปริมาณอากาศอัดในแต่ละช่วงเวลาเพื่อการวางแผนการเดินเครื่อง เช่น ในช่วงเวลากลางคืนความ

ต้องการปริมาณอากาศอาจลดลง ควรเลือกเดินเครื่องอัดอากาศให้เหมาะสมโหลดตามช่วงเวลา

รูปที่ 2-3.27 การจัดโหลดเครื่องอัดอากาศโดยการตั้งค่าช่วงแรงดันตัดต่อโหลด

จากรูปที่ 2-3.27 จะเห็นได้ว่าการปรับตั้งแรงดันในการทำงานของเครื่องอัดอากาศจะเป็นลักษณะตัวต่อตัว และ

ช่วงการตัดต่อของเครื่องอากาศจะกว้าง (ช่วงแรงดันจะกว้าง) การปรับตั้งค่าแรงดันแบบนี้มีความเหมาะสมอยู่บ้างหาก

เครื่องอัดอากาศในระบบมีหลากหลายยี่ห้อรวมกัน ซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่ควบคุมได้ยาก โรงงานบางแห่งที่มีเครื่องอัดอากาศ

ต่อร่วมอยู่ในระบบหลายชุด แยกตามพื้นที่ทุกๆ พื้นที่ก็จะปรับตั้งแรงดันตัดต่อโหลดเท่า เครื่องอัดอากาศก็จะทำงาน

พร้อมกันแล้วก็หยุดพร้อมกัน ซึ่งจะเกิดปัญหาการเดินตัวเปล่าเป็นอย่างมาก

รูปที่ 2-3.28 การปรับตั้งแรงดันตัดต่อโดยใช้ชุดควบคุมอัตโนมัติ

112

จากรูปที่ 2-3.28 การจัดโหลดเครื่องอัดอากาศโดยใช้ชุดควบคุมแบบอัตโนมัติ การจัดโหลดแบบนี้จะช่วย

ควบคุมช่วงความกว้างของแรงดันได้ละเอียดมากขึ้น จากรูปจะเห็นได้ว่าหากเราใช้ชุดควบคุมแบบนี้แล้ว เราสามารถที่

จะลดแรงดันในการผลิตอากาศลงได้ประมาณ 0.7 บาร์ เทียบกับรูปที่ 2-3.4 (8) ระบบนี้ค่อนข้างสมบูรณ์

ดูตัวอย่างเพื่อให้เกิดความเข้าใจ

โรงงาน ECON ติดตั้งเครื่องอัดอากาศไว้ 2 ชุด ขนาด 15 HP (ติดตั้งก่อน) และ 60 HP (ติดตั้งเพิ่มทีหลัง) โดย

ทางโรงงานจะเลือกเดินเครื่องอัดอากาศขนาด 60 HP เป็นตัวหลัก (เดินตัวใหญ่ไว้ก่อนรับรองลมไม่ตก) ส่วนเครื่องอัด

อากาศขนาด 15 HP นั้นทางโรงงานไว้เป็นตัวสำรอง เมื่อหยุดซ่อมบำรุงรักษาเครื่องอัดอากาศตัวใหญ่ (น่าแปลกใจ เมื่อ

หยุดตัวใหญ่ทำไมตัวเล็กก็เดินแทนได้) โดยการตรวจวัดความต้องการปริมาณอากาศอัดของทางโรงงานทั้งระบบ ใน

สภาพก่อนการปรับปรุง มีความต้องการปริมาณอากาศอัดอยู่ที่ 19.30 ลิตร/วินาที ที่ความดัน 9 บาร์ หรือ 17.81% ของ

พิกัดการผลิตเครื่องขนาด 60 HP

จากข้อมูลก่อนการปรับปรุง สภาวะการทำงานของเครื่องอัดอากาศ 60 HP พบว่าเครื่องเดินในสภาวะไร้โหลด

มากกว่าสภาวะมีโหลด หลังปรับปรุงโรงงานได้พิจารณาเดินเครื่องอัดอากาศ 15 HP แทนเครื่องอัดอากาศ 60 HP

เครื่องอัดอากาศขนาด 15 HP กำลังการผลิตอากาศ 28.33 ลิตร/วินาที ที่แรงดัน 9 บาร์ หรือคิดเป็นความ

ต้องการปริมาณอากาศอัดประมาณ 68.11% ของพิกัดเครื่องอัดอากาศขนาด 15 HP การจัดโหลดดังกล่าวจะสามารถ

ทำให้ทางโรงงานมีศักยภาพในการประหยัดพลังงานลงได้ประมาณ 69,322 หน่วย/ปี คิดเป็นเงิน 187,115 บาท/ปี

ข้อมูลหลังการปรับปรุงสภาวะการทำงานเครื่องอัดอากาศ 15 HP หลังการปรับปรุง

Model/Type Air Compressure Screw Type 45 kW (No.1) and 11 kW (No.2)

Energy Consumption = [(PLx %Load) +(PULx %Unload) x hr/year (kWh/year)

= Power Average x hr/year (kWh/year)

113

ลำดับ ข้อมูลจากการตรวจวัด ตัวย่อ Comp.1 Comp.2 หน่วย

1 Load (Power) PL 30.77 10.91 kW

2 Unload (Power) PUL 15.32 3.29 kW

3 Load (Time) TL 32 121 Sec

4 Unload (Time) TUL 146 57 Sec

5 Dutycycle (Time) TDu 178 178 Sec

6 Load Fraction (Load/Dutycycle) LDu 17.98 67.98 %

7 Unload Fraction (UnLoad/Dutycycle) ULDu 82.02 32.02 %

8 Power Average PAvg 18.10 8.47 kW

9 Operating Days OWork 300 300 d/y

10 Operating Times 24 24 hr/d

11 Energy Consumption ESum 130,306 60,984 kWh/y

12 Energy Cost EC 325,765 152,460 B/y

13 Energy Saving (EComp1 – EComp2) ESave 69,322 kWh/y

173,305 B/y

* Energy charge = 2.50 B/kWh

(7) การลดพฤติกรรมการใช้อากาศอัดที่ไม่เหมาะสม

ประการที่ 1. การนำเอาอากาศอัดไปใช้ในการเป่าทำความสะอาดพื้น เราสามารถคำนวณหาความสูญเสียได้

จากสมการการรั่วไหลทั่วไป เช่น รูปที่ 2-3.29 พนักงานนำอากาศอัดไปเป่าทำความสะอาดฝุ่น ก่อนส่งกะ และเป่าทำ

ความสะอาดทั่วไป ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อที่ใช้เป่าประมาณ 12 มิลลิเมตร ที่แรงดัน 6 บาร์ เวลาที่เป่าต่อวัน 1.5

ชั่วโมง/วัน โรงงานทำงาน 300 วัน/ปี (กำลังการผลิตของเครื่องจักรเฉลี่ย 0.35 กิโลวัตต์/ลิตร/วินาที ค่าไฟฟ้าเฉลี่ย 2.50

บาท/หน่วย) (อ้างถึงสมการที่ 2-3.10)

การสูญเสีย Qleak = 0.158 x 122 x (6 + 1.013) = 160 l/sec

คิดเป็นพลังงาน = 160 x 0.35 x 1.5 x 300 = 25,200 kWh/y

คิดเป็นเงิน = 25,200 x 2.50 = 63,000 B/y

รูปที่ 2-3.29 พนักงานนำอากาศอัดไปเป่าทำความสะอาดพื้นและเครื่องจักร

ประการที่ 2. การนำเอาอากาศอัดไปใช้เป่าระบายความร้อน เป่าฝุ่นตัวเอง ทางโรงงานควรขอความร่วมมือ

จากพนักงานให้งดการใช้โดยเด็ดขาด หากแรงดันตก อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อกระบวนการผลิตอย่างมหาศาล (การ

คำนวณผลประหยัดเช่นเดียวประการที่ 1)

รูปที่ 2-3.30 พนักงานนำอากาศอัดไปเป่าทำความสะอาดและระบายความร้อนตนเอง

114

ประการที่ 3. การนำเอาอากาศอัดไปใช้เป่าระบายความร้อนเครื่องจักร ซึ่งก็เป็นวิธีที่ไม่เหมาะสมเช่นกัน ก่อน

หน้านี้ใช้พัดลมโบเวอร์เป่า ภายหลังขยายพื้นที่ในการเป่าทำให้ลมไม่พอจึงดัดแปลงมาใช้อากาศอัดแทน หากเป็นเช่นนี้

เพิ่มโบเวอร์จะดีกว่า (การคำนวณผลประหยัดเช่นเดียวประการที่ 1)

รูปที่ 2-3.31 การนำเอาอากาศอัดไปเป่าระบายความร้อนเครื่องจักร

ประการที่ 4. การใช้ท่อยางเป่าโดยตรงโดยไม่ใช้ปืนลม การใช้อากาศอัดเป่าทำความสะอาดชิ้นงานในตำแหน่ง

ที่ทำความสะอาดได้ยาก ควรจะพิจารณาในการใช้ปืนลมแทน โดยปกติการใช้อากาศอัดในการเป่าทำความสะอาดจะ

ควบคุมความดันไม่เกิน 3 บาร์ ขนาดรูของปืนลม 2 mm (การคำนวณผลประหยัดเช่นเดียวประการที่ 1)

รูปที่ 2-3.32 การใช้ท่อสายยางหรือท่อเหล็กเป่าโดยตรงโดยไม่ใช้ปืนลม

ประการที่ 5. การนำอากาศอัดไปเป่าชิ้นงาน ซึ่งดัดแปลงแทนการใช้กระเดื่องเขี่ย เป็นการดัดแปลงที่ไม่

เหมาะสม หากเป็นระบบที่ติดกับเครื่องจักร จะมีชุดควบคุมเป็นแบบอัตโนมัติซึ่งมีการควบคุมที่ดี แต่ถ้าเป็นการ

ดัดแปลงจากพนักงานดังรูป ชิ้นงานไม่มีก็เป่าอยู่ตลอดเวลา กิดการสูญเสียอย่างมาก (การคำนวนเช่นเดียวประการที่ 1)

รูปที่ 2-3.33 การนำอากาศอัดไปเป่าชิ้นงานซึ่งดัดแปลงแทนใช้กระเดื่องเขี่ย

รูปที่ 2-3.34 การลืมปิดวาล์ว หรือการขาดจิตสำนึกที่ดีในการใช้

ประการที่ 6. การลืมปิดวาล์วหรือปิดวาล์วไม่สนิทของพนักงาน (พนักงานหักท่อสายยางแทนการปิดวาล์ว)

หัวหน้าจะต้องแนะนำหรือคอยย้ำเตือนพนักงานบ่อยๆ เพื่อให้เกิดจิตสำนึกที่ดีในการประหยัดพลังงาน

ประการที่ 7. ประการอื่นๆ ที่ไม่ได้กล่าวถึงแต่เป็นการสูญเสียอากาศอัดจากพฤติกรรมการใช้ที่ไม่เหมาะสม

115

(8) การเลือกใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูง

1. ปืนลมประสิทธิภาพสูง คือการออกแบบให้มีความสูญเสียแรงดันต่ำและใช้ปริมาณอากาศอัดไม่มาก และ

สามารถถอดเปลี่ยนหัวได้หลายขนาด ปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพหน้างานและช่วยลดการใช้ปริมาณอากาศอัด

รูปที่ 2-3.35 ปืนลมทั่วไปที่ไม่ได้มีการควบคุมแรงดันใช้งานและมีขนาดของรูที่ใหญ่

รูปที่ 2-3.36 ปืนลมที่สามารถถอดเปลี่ยนหัวได้ และยังควบคุมแรงดันใช้งานที่เหมาะสม

2. หัว Nozzle ประสิทธิภาพสูง ปัจจุบันก็มีการผลิตออกมาหลากหลายชนิดตามลักษณะงาน เช่น งานเป่าโบ

เป่าเป็นเกลียว หรือเป่าพ่น ซึ่งช่วยลดการใช้พลังงานในระบบอัดอากาศลงได้เป็นอย่างมาก

รูปที่ 2-3.37 หัว Nozzle ปืนลมและเป่าพ่น เป่าโบ

รูปที่ 2-3.38 การใช้หัว Nozzle ก่อนการปรับปรุง

116

รูปที่ 2-3.39 การใช้หัว Nozzle ประสิทธิภาพสูงหลังการปรับปรุง

อีกตัวอย่างหนึ่ง ลักษณะงานที่มีความจำเป็นต้องใช้อากาศอัดเป่าระบายความร้อนและทำความสะอาด หากเรา

ติดตั้งหัว Nozzle ประสิทธิภาพสูงเข้าไปแทนการใช้ท่อยางอ่อนดังรูป และลดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางลงก็จะช่วยลด

ค่าใช้จ่ายได้เช่นกัน

รูปที่ 2-3.40 การใช้หัว Nozzle ทั่วไปเป่าระบายความร้อนและทำความสะอาด

รูปที่ 2-3.41 การใช้หัว Nozzle ประสิทธิภาพสูง เป่าระบายความร้อนและทำความสะอาด

117

จากรูปที่ 2-3.39 หากมีความจำเป็นที่ต้องใช้อากาศอัดเป่าระบายความร้อนหรือทำความสะอาดเครื่องจักร

อุปกรณ์ ถ้ามีการควบคุม การใช้ที่ดีก็สามารถลดการใช้อากาศอัดลงได้เช่นกัน

3. การเลือกใช้ Booster เพื่อเพิ่มแรงดันในระบบที่ต้องการแรงดันอากาศอัดที่สูงกว่าเครื่องจักรอื่นๆ เรา

สามารถเลือกใช้บู๊ตเตอร์แทนซึ่งจะดีกว่าการผลิตแรงดันที่สูงดังที่เคยกล่าวไว้แล้ว บู๊ตเตอร์จะมี 2 แบบ คือ แบบธรรมดา

สามารถผลิตแรงดันออกมาได้ 2 เท่าของแรงดันที่ป้อนเข้าไป และแบบปั๊มบู๊ตเตอร์ สามารถผลิตแรงดันอากาศอัดได้

ประมาณ 5-6 เท่า ของแรงดันที่ป้อนเข้า ก็ขึ้นอยู่กับลักษณะของงานที่ต้องการใช้

รูปที่ 2-3.42 บู๊ตเตอร์ธรรมดา และปั๊มบู๊ตเตอร์

4. การเลือกใช้เครื่องอัดอากาศประสิทธิภาพสูง เป็นทางเลือกสุดท้ายสำหรับระบบผลิตอากาศอัด

5. การเลือกใช้อุปกรณ์ควบคุมความเร็วรอบกับเครื่องอัดอากาศ ในการผลิตอากาศอัดเพื่อไม่ให้เครื่องอัด

อากาศทำงานในสภาวะไร้โหลด เครื่องควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์จะช่วยการควบคุมให้มอเตอร์หมุนและผลิตอากาศ

อัดออกมาอย่างต่อเนื่อง สิ่งสำคัญในการพิจารณา คือ 1)ค่าใช้จ่ายในการลงทุน 2)ปริมาณของพลังงานที่ประหยัดได้ 3)

ควรติดตั้งเครื่องควบคุมความเร็วรอบไว้ที่เครื่องอัดอากาศตัวเสริมโหลดเท่านั้น เพราะตัวเดินโหลดหลักไม่มีโอกาส

ทำงานในลักษณะไร้โหลด 4) ควรจะเป็นเครื่องอัดอากาศที่ทำงานในลักษณะ(Load– Unload) 5) โหลดอยู่ในช่วง

มากกว่า 30–75% และค่าเฉลี่ยของการผลิตสะสม ผู้ผลิตจะแนะนำอยู่ในช่วงไม่เกิน 15 วินาที

รูปที่ 2-3.43 การติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมความเร็วรอบให้กับเครื่องอัดอากาศ

ดูตัวอย่างเพื่อให้เกิดความเข้าใจ

โรงงาน ECON ได้ติดตั้งเครื่องควบคุมความเร็วรอบให้กับเครื่องอัดอากาศแบบสกรูขนาด 22 กิโลวัตต์ การ

ทำงานของเครื่องเป็น แบบ Load + Unload ข้อมูลจากตรวจวัดก่อนและหลังการปรับปรุง

- เครื่องอัดอากาศทำงาน Load กินกำลังไฟฟ้า = 18.61 kW (55%)

- เครื่องอัดอากาศทำงาน Unload กินกำลังไฟฟ้า = 9.89 kW (45%)

- กำลังไฟฟ้าหลังการปรับปรุง = 8.77 kW

- ชั่วโมงทำงาน = 7,200 hr/y

การคำนวณผลประหยัดจากการตรวจวัด

พลังงานก่อนการปรับปรุง = (18.61x 55%)+(9.89 x 45%) – 8.77 kW

พลังงานที่ประหยัดได้ = (14.69 – 8.77) x7,200 = 42,624 kWh/y

118

รูปที่ 2-3.44 ข้อมูลบันทึกก่อนการติดตั้งเครื่องควบคุมความเร็วรอบ

รูปที่ 2-3.45 ข้อมูลบันทึกหลังการติดตั้งเครื่องควบคุมความเร็วรอบ

(9) การบำรุงรักษากรองอากาศ และจุดกรองอื่นๆของระบบอัดอากาศ

ตัวอย่าง การบำรุงรักษาระบบอัดอากาศจากรูปที่ 2-3.46 และรูปที่ 2-3.47 ระบบต้องการอากาศอัดที่ใช้งานที่

5 บาร์ รูปที่ 2-3.46 การบำรุงรักษาที่ดีส่งผลให้การไหลของอากาศได้สะดวก ความต้านทานในระบบต่ำ เครื่องกินกำลัง

ในการผลิตอากาศอัดที่ 6.91 บาร์ เป็นต้น สามารถลดการใช้พลังงานลงได้เทียบกับระบบที่ขาดการบำรุงรักษาที่ดี 10–

15% ต่างจากระบบที่ขาดการดูแลบำรุงรักษาอาจจะต้องผลิตแรงดันที่ 10.79 บาร์ เพราะเครื่องจะต้องออกแรงในการดูด

อากาศเข้ามาอัดแล้วส่งผ่านชุดกรองต่างๆ เพื่อให้ได้แรงดันที่กำหนด

รูปที่ 2-3.46 ระบบอัดอากาศที่มีการบำรุงรักษาที่ดี

Pressure Ratio = {(5.59 x 0.04 + 0.20) + 1.013} / (1.0 - 0.01) = 6.91 bar

รูปที่ 2-3.47 รูประบบอัดอากาศที่ขาดการบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง

119

Pressure Ratio = {(8.40 x 0.04 + 0.80) + 1.013} / (1.0 - 0.05) = 10.79 bar

จากรูประบบอัดอากาศที่ผ่านมา เราจะเห็นได้ชัดเจนว่าระบบอัดอากาศที่มีการบำรุงรักษาที่ดีจะกินกำลังไฟฟ้า

น้อยกว่าเครื่องอัดอากาศที่ขาดการบำรุงรักษา จากรูปที่แสดงเราเทียบเป็นตารางให้เห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

อุปกรณ์ การบำรุงรักษาที่ดี (bar) ขาดการบำรุงรักษาที่ดี (bar)

1. Air Filter 0.01 0.05

2. Oil Separator 0.20 0.80

3. After Cooler 0.04 0.04

4. Main Filter 0.14 0.70

5. Air Dryer 0.20 0.20

6. Mist Filter 0.20 0.70

7. Main Pipe 0.05 0.70

8.การสูญเสียที่ระบบผลิต (1-3) 0.25 0.89

9.การสูญเสียที่ระบบส่งจ่าย (4-7) 0.59 2.30

รูปที่ 2-3.48 เครื่องอัดอากาศขาดการบำรุงรักษาที่ชุดกรองอากาศก่อนเข้าเครื่อง

รูปที่ 2-3.49 ถังเก็บอากาศที่มีน้ำขัง กรองอากาศอุดตัน จุดเดนระบายน้ำทิ้งชำรุด

(10) การนำความร้อนทิ้งจากเครื่องอัดอากาศกลับมาใช้

พลังงานไฟฟ้าที่เครื่องอัดอากาศใช้นั้นจะแปรเป็นรูปพลังงานสองส่วน คือ แปรเป็นรูปพลังงานอากาศอัด และ

พลังงานความร้อน ซึ่งพลังงานความร้อนนี้สามารถที่จะนำกลับมาใช้ได้ถึง 94 %เมื่อเทียบกับพลังงานที่ปลายเพลา ที่

เหลือเป็นพลังงานความร้อนแผ่ 2% และเป็นพลังงานอากาศอัด 4%

รูปที่ 2-3.50 สัดส่วนการเปลี่ยนรูปพลังงานไฟฟ้าที่ป้อนเข้าเป็นพลังงานในรูปอื่น

120

พลังงานความร้อนที่ปล่อยทิ้งสามารถนำกลับมาใช้ได้หลายรูปแบบ เช่น 1) การนำมาอุ่นน้ำป้อนหม้อไอน้ำ 2)

การนำกลับมาอุ่นอากาศเพื่อใช้ในการอบหรือให้ความร้อน และ 3) การนำมาแลกเปลี่ยนทำน้ำอุ่น

รูปที่ 2-3.51 การนำพลังงานความร้อนที่จากเครื่องอัดอากาศมาใช้โดยผ่านอุปกรณ์ต่างๆ

ประโยชน์ของการนำความร้อนทิ้งจากเครื่องอัดอากาศกลับมาใช้

1. ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนของพลังงานความร้อนในอุปกรณ์ต่างๆ

2. ลดปัญหาอุณหภูมิแวดล้อม สูงกว่าอุณหภูมิบรรยากาศ

3. เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานให้กับเครื่องอัดอากาศ

สามารถคำนวณพลังงานความร้อนทิ้งกลับมาใช้ได้ดังสมการที่ 2-3.12

Wheat = [(K1 x Q1)+(K2 x Q2)] x TR x η kWh/year

Wheat = พลังงานความร้อนที่นำกลับมา (kWh/year)

K1 = เวลาทำงานของเครื่องอัดอากาศช่วงโหลด K2 = เวลาทำงานของเครื่องอัดอากาศช่วงไร้โหลด

Q1 = กำลังไฟฟ้าช่วงโหลด (kW LOAD) Q1 = กำลังไฟฟ้าช่วงไร้โหลด (kW UNLOAD)

TR = ชั่วโมงที่นำความร้อนทิ้งกลับมาใช้ (hours)

η = ประสิทธิภาพของแหล่งจ่ายพลังงานความร้อน

พลังงานความร้อนทิ้งจากเครื่องอัดอากาศประมาณได้จากค่าพิกัดกำลังการผลิตของเครื่อง(FAD) ทั่วๆไป การ

ประมาณเวลาทำงานของเครื่องอัดอากาศช่วงโหลด จะถูกกำหนดไว้ที่ 90% และ 10%เป็นช่วงไร้โหลด

Energy recoverable power

INSTALL (HP) FAD (m3/min) Heat flow (kW) Saving at 2000 oper. Hours/year (kWh/year)

50 6.4 34 68,000

60 7.4 40 80,000

90 11.4 51 102,000

110 14.0 61 122,000

150 18.7 92 184,000

175 21.6 109 218,000

190 23.2 118 236,000

230 27.9 137 274,000

280 34.8 176 352,000

350 43.1 215 430,000

121

2-8.5 การตรวจวินิจฉัย และบำรุงรักษาระบบอัดอากาศเพื่อการอนุรักษ์พลังงานทำอย่างไร?

(1) การตรวจวินิจฉัย ระบบอัดอากาศเพื่อการอนุรักษ์พลังงานทำอย่างไร?

แนวทางการตรวจ

รายการตรวจ ผลการตรวจ

แนวทางการวินิจฉัย

1. อุณหภูมิและความชื้นของ

อากาศ

􀂈 สูงกว่าอากาศแวดล้อมทั่วไป

􀂈 ต่ำกว่าอากาศแวดล้อมทั่วไป

􀂈 เท่ากับอากาศแวดล้อมทั่วไป

อุณหภูมิที่ดูดเข้าเครื่องอัด ควรเป็นอากาศที่มีอุณหภูมิ

และความชื้นต่ำ เพราะจะทำให้มวลของอากาศที่ถูกอัด

มากขึ้น ดังนั้น ควรหาแนวทางในการทำอากาศที่มี

อุณหภูมิและความชื้นต่ำเข้ามาเครื่องอัด

2. กรองอากาศ 􀂈 สะอาด

􀂈 ตัน/ สกปรก

กรองอากาศตันหรือสกปรก ส่งผลให้เครื่องอัดเสียพลัง

งานในการดูดเพิ่มขึ้น ทำให้ประสิทธิภาพของเครื่องอัด

ลดลง ดังนั้น ควรจัดทำแผนการบำรุงรักษาอย่างเหมาะ

สม

3. มีการใช้อากาศอัดเป่าทำ

ความสะอาดระบายความ

ร้อนหรือไม่

􀂈 มี

􀂈 ไม่มี

อากาศอัดเป็นอากาศที่มีคุณภาพสูง และต้นทุนสูง โดย

เฉพาะถ้ามีความดันยิ่งสูง ดังนั้น ควรมีมาตรการการ

รณรงค์ไม่ให้ใช้ ซึ่งอาจใช้โบลว์เวอร์ความดันสูงแทน

4. จุดใช้ลมต่างๆ มีปืนลมหรือ

ไม่

􀂈 มี

􀂈 ไม่มี

ปืนลมจะช่วยลดปริมาณการใช้ลมได้ประมาณ 80%

ของปริมาณลมที่ใช้ กรณีที่ไม่ใช้ลม ควรติดตั้งทุกชุด

5. มีการปิดวาล์วลมก่อนเข้า

เครื่องจักรทุกครั้งก่อนเลิก

งานและพักกลางวันหรือไม่

􀂈 มี

􀂈 ไม่มี

การรั่วไหลของลมส่วนใหญ่เกิดในเครื่องจักร ดังนั้น

ก่อนเลิกงาน และช่วงพักกลางวัน ควรกวดขันและ

รณรงค์ให้ผู้ใช้ปิดวาล์วลมทั้งหมด

6. มีการปิดวาล์วที่ออกจากถัง

เก็บลมก่อนเลิกงานและช่วง

พักกลางวันหรือไม่

􀂈 มี

􀂈 ไม่มี

ระบบท่อลมจะมีลมรั่วเสมอ ดังนั้นก่อนเลิกงานและช่วง

พักกลางวัน ควรทำการปิดวาล์วลมที่ออกจากถังเก็บ

ลมทุกวัน

7. มีการระบายน้ำออกจากถัง

เก็บลมทุกวันหรือไม่

􀂈 มี

􀂈 ไม่มี

ควรระบายน้ำออกจากถังเก็บลมก่อนเลิกงานทุกวัน

เพราะเมื่อมีน้ำอยู่ความจุของถังลมจะลดลง ส่งผลให้

เครื่องอัดทำงานมากขึ้น หรืออาจต้องเดินเครื่องอัด

จำนวนมากขึ้น หรือปริมาณอัดผลิตไม่พอกับการใช้งาน

นอกจากนั้นอากาศที่สง่ ไปใชง้ านอาจมีน้ำติดไปมากขึ้น

8. อุปกรณ์ระบายน้ำที่ถังลม

ทำงานบ่อยหรือไม่

􀂈 บ่อย

􀂈 ไม่บ่อย

การทำงานของ auto drain ที่บ่อยเกินไปจะทำให้สูญ

เสียอากาศอัดที่หลุดออกไปกับน้ำด้วย ดังนั้นควรปรับ

ตั้ง auto drain ให้เหมาะสมกับการใช้งาน

9. ตั้งระยะห่างระหว่างความดัน

สูงและต่ำสุดที่เครื่องอัดมาก

หรือน้อย

􀂈 มาก

􀂈 น้อย

การตั้งระยะห่างระหว่างความดันสูงและต่ำสุดห่างกัน

น้อยจะทำให้เครื่องอัดเดินและหยุดบ่อย ส่งผลต่อการ

สึกหรอและประสิทธิภาพของเครื่องอัด ดังนั้นควรตั้ง

ความดันต่ำให้สูงกว่าความดันสูงสุดของอุปกรณ์ที่ใช้

อากาศอัด บริเวณจุดใช้งานประมาณ 0.5 Barg. และ

ความดันสูงสุดกว่าความดันต่ำสุดประมาณ 1 Barg.

10. ปรับตั้งความดันใช้งานของ

อุปกรณ์ใช้อากาศอัดตาม

มาตรฐานหรือไม่

􀂈 ไม่ได้ปรับตั้ง

􀂈 ปรับตั้งมาตรฐาน

ความดันอากาศอัดที่สูงที่เกินมาตรฐานของอุปกรณ์ใช้

อากาศอัด ส่งผลให้อุปกรณ์ชำรุดเร็ว แลสิ้นเปลือง

อากาศอัดมาก ดังนั้น ควรปรับตั้งให้ได้มาตรฐาน

11. อุปกรณ์ที่ใช้อากาศอัดที่ใช้ 􀂈 สึกหรอมาก อุปกรณ์ที่ใช้อากาศโดยเฉพาะอุปกรณ์ที่มีการหมุน เมื่อ

122

แนวทางการตรวจ

รายการตรวจ ผลการตรวจ

แนวทางการวินิจฉัย

งานมานานมีการสึกหรอมา

หรือไม่

􀂈 สภาพดี ใช้ไประยะเวลาหนึ่งจะเกิดการสึกหรอของใบพัด ส่งผล

ให้อุปกรณ์ใช้อากาศอัดในปริมาณมากขึ้น เพราะ

อากาศอัดบางส่วนเกิดการรั่วออกทางช่องว่างต่างๆ ดัง

นั้น ควรทำการซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่บางส่วน

12. ลดความดันอากาศอัดให้ต่ำ

ลงได้หรือไม่

􀂈 ได้

􀂈 ไม่ได้เพราะ .................

การลดความดันเครื่องอัดอากาศลงส่งผลให้ต้นทุนการ

อัดอากาศลดลง และยังลดปริมาณอากาศที่รั่วไหลใน

ระบบ ดังนั้นโรงงานควรตรวจอุปกรณ์ใช้อากาศอัดว่า

ใช้ความดันสูงเท่าใด ถ้าความดันที่จุดใช้งานสูงกว่า

ความดันมาตรฐานของอุปกรณ์ใช้งานมาก ให้ทดลอง

ลดความดันที่เครื่องอัดอากาศลงทีละน้อย แล้วสังเกตดู

ความผิดปกติ

13. อุปกรณ์ที่ใช้อากาศอัดใช้

ความดันหลายระดับหรือไม่

􀂈 ใช้ระดับเดียว

􀂈 ใช้หลายระดับ

สูงสุด .... Barg. …… %

กลาง .... Barg. …… %

ต่ำสุด .... Barg. …… %

การผลิตอากาศอัดที่ความดันสูงจะใช้พลังงานสูงกว่า

การผลิตที่ความดันต่ำ ดังนั้น ถ้าอุปกรณ์ส่วนน้อยใช้

ความดันสูง ควรลดความดันในการผลิตลง แล้วใช้ปั๊

มลมอีกชุดติดตั้งใกล้จุดใช้งานนั้น เพื่อเพิ่มความดัน

จากเดิมให้สูงขึ้น (Booster air compressor)

14. บางพื้นที่มีปัญหาความดัน

ลมหรือไม่

􀂈 มี

􀂈 ไม่มี

การที่ความดันลดลงอย่างรวดเร็วจนไม่พอใช้งานกับ

เครื่องจักร มักเกิดกับเครื่องจักรหรือพื้นที่ที่ใช้อากาศ

อัดมาก ซึ่งสาเหตุมาจากการอัดผ่านท่อไม่ทันกับความ

ต้องการ ดังนั้น อาจแก้ไขโดยการเพิ่มท่อขึ้นอีก 1 ท่อ

หรือติดตั้งถับเก็บลมไว้ในบริเวณที่ความดันตก หรือใช้

วิธีเพิ่มความดันลมที่เครื่องอัด ก็จะส่งผลให้ต้นทุนใน

การผลิตอากาศอัดสูงขึ้น

15. มีการเดินท่อลมเชื่อมกันเป็น

วงแหวน (Ring loop) หรือ

ไม่

􀂈 มี

􀂈 ไม่มี

การเชื่อมปลายท่อลมเป็นวงแหวนจะช่วยลดปัญหา

ความดันลมตก หรือไม่พอใช้ในบางจุดได้ เพราะขณะ

บางจุดใช้อากาศอัดปริมาณมาก อากาศจะไหลผ่านท่อ

ลมทั้ง 2 ทาง

16. ระบบท่อลมยาว และมีข้อต่อ

ข้องด มากเกินไปหรือไม่

􀂈 ไม่

􀂈 เหมาะสม

ท่อลมที่มีความเหมาะสมหรือมีข้อต่อข้องอมากจะสูญ

เสียความดันมาก ทำให้เครื่องอัดต้องผลิตอากาศอัดที่

ความดันสูง โดยทั่วไปความดันตกระบบที่ไกลที่สุดไม่

ควรเกิน 0.5 Barg. ดังนั้น ถ้าความดันตกมากอาจเพิ่ม

จำนวนท่อเข้าไปในระบบ หรือติดตั้งถังเก็บลมเพิ่มใน

ระหว่างท่อ หรือเดินท่อเป็นวงแหวน หรือย้ายตำแหน่ง

เครื่องอัดอากาศไปใกล้จุดที่ใช้อากาศอัดมาก

17. มีเครื่องอัดหลายเครื่อง แล้ว

เดินใช้งานสลับกันไปมาหรือ

ไม่

􀂈 ใช่

􀂈 มีเครื่องเดียว

เครื่องอัดอากาศแต่ละเครื่องจะมีประสิทธิภาพไม่เท่า

กัน ดังนั้นควรตรวจประสิทธิภาพเพื่อหาค่า

kW/m3/min ของแต่ละเครื่อง โดยถ้าเครื่องใดมีค่าดัง

กล่าวต่ำ แสดงว่ามีประสิทธิภาพสูง ควรนำมาเดินใช้

งานให้มากกว่าเครื่องอื่น

18. มีเครื่องอัดอากาศชุดที่ผ่าน

การบำรุงรักษาหรือไม่

􀂈 มี

􀂈 ไม่มี

เครื่องอัดอากาศที่ผ่านการบำรุงรักษามาใหม่ จะมีประ

สิทธิภาพสูงกว่าเครื่องที่ยังไม่ได้ปรับปรุง ดังนั้นควรนำ

123

แนวทางการตรวจ

รายการตรวจ ผลการตรวจ

แนวทางการวินิจฉัย

เครื่องใหม่มาใช้งานมากขึ้น

19. เครื่องอัดเดิน unload มาก

ว่าช่วง load หรือไม่

􀂈 เดิน unload มากกว่า

􀂈 เดิน unload น้อยกว่า

การเดิน unload บางเครื่องจะใช้ไฟฟ้าประมาณ 40-

50% โดยไม่ได้อากาศอัดของขณะ load ซึ่งอาจเกิด

จากขนาดของเครื่องใหญ่เกินไป ดังนั้น อาจหาเครื่อง

เล็กมาใช้แทน หรือติดตั้งอุปกรณ์ลดรอบแทนการควบ

แบบ load- unload

20. ขนาดถังเก็บลมเล็กเกินไป

หรือไม่

􀂈 เล็ก

􀂈 เหมาะสม

ขนาดถังเก็บลมที่เล็กเกินไป จะทำให้เครื่องอัดผลิต

อากาศไม่ทัน ดังนั้นจึงต้องใช้เครื่องอัดขนาดใหญ่เพื่อ

ใช้งานบางเวลาเท่านั้น โดยทั่วไปขนาดถังลม ควรมี

ขนาดไม่ต่ำกว่า 1 GPM/ 1CFM ซึ่งหมายความว่า ที่

ปริมาณลมอิสระ (FAD) 1 ลูกบาศก์เมตร/นาที ขนาด

ความจุของถังประมาณ 1 แกลลอน

21. ในระบบมีอากาศอัดรั่วมาก

หรือไม่

􀂈 เกิน 5%

􀂈 ไม่เกิน 5%

อากาศอัดควรมีการรั่วไหลไม่เกิน 5% ดังนั้น โรงงาน

ควรทดสอบ no load test โดยการหยุดใช้อากาศอัดขึ้น

มา 1 เครื่อง ทำการจับเวลาในการเดินและหยุด หรือ

การ load unload แล้วนำเวลาในช่วง unload หารด้วย

เวลา คูณด้วยความสามารถในการผลิตลมของเครื่อง

นั้นๆ จะได้ปริมาณอากาศอัดที่รั่ว หลังจากนั้นนำไป

หารด้วยปริมาณลมที่ใช้ทั้งหมดขณะใช้งานปกติ จะได้

ร้อยละการรั่วไหล

22. ใช้งานเครื่องอัดอากาศหลาย

ชุดพร้อมกัน มีการใช้ระบบ

การควบคุมการทำงานแบบ

ใด

􀂈 ควบคุมเฉพาะเครื่อง

􀂈 ควบคุมจุดเดียวกัน

อุปกรณ์ควบคุมการทำงาน pressure sensor control

ของแต่ละเครื่องอัดจะมีความเที่ยงตรงต่างกัน ดังนั้น

เมื่อทำการปรับตั้งความดันแต่ละเครื่องแล้วการทำงาน

ของแต่ละเครื่องตามลำดับการเดินจะไม่แน่นอน ดังนั้น

ควรใช้จุดควบคุมความดันที่จุดเดียวกัน

23. ปัจจุบันมีปัญหาปริมาณ

อากาศอัดไม่พอหรือไม่

􀂈 มี

􀂈 ไม่มี

ระบบอากาศอัดมักมีปัญหาเรื่องอากาศไม่พอใช้เมื่อใช้

งานไประยะหนึ่ง เนื่องจากประสิทธิภาพของเครื่องอัด

อากาศลดลง การรั่วของอากาศอัดในระบบมากขึ้น และ

การผิดปกติต่างไ ดังนั้น โรงงานควรหาสาเหตุ และแก้

ไขปัญหาก่อนที่จะพิจารณาซื้อเครื่องอัดอากาศมาเพิ่ม

เติม

24. เปิดหอผึ่งเย็นมากเกินไป

หรือไม่

􀂈 มากเกินไป

􀂈 เหมาะสม

เครื่องอัดอากาศจะมีมาตรฐานอุณหภูมิน้ำเข้าระบาย

ความร้อนให้กับอากาศ ดังนั้น ควรตรวจสอบว่า

อุณหภูมิน้ำที่เข้าระบายความร้อนต่ำกว่ามาตรฐานหรือ

ไม่ ถ้าต่ำกว่าให้ลดจำนวนการเดินหอผึ่งเย็น หรือใช้

อุปกรณ์ลดรอบพัดลมของหอผึ่งเย็น

25. อากาศเข้าระบายความร้อน

หอผึ่งเย็นมีอุณหภูมิและ

ความชื้นสูงกว่าบริเวณอื่น

หรือไม่

􀂈 สูงกว่า

􀂈 เท่ากัน

อุณหภูมิและความชื้นของอากาศเข้าหอผึ่ง ถ้าสูงจะส่ง

ให้อุณหภูมิที่ได้สูงขึ้น ดังนั้น ควรหาทางแก้ไข

26. สมควรเปลี่ยนเครื่องอัด 􀂈 สมควร เครื่องอัดอากาศทุกเครื่องจะมีอายุการใช้งาน ดังนั้น

124

แนวทางการตรวจ

รายการตรวจ ผลการตรวจ

แนวทางการวินิจฉัย

อากาศหรือไม่ เพราะ ...................

􀂈 ไม่สมควร

เพราะ ...................

เมื่อหมดอายุการใช้งาน ประสิทธิภาพจะลดต่ำลง ทำ

ให้เสียค่าใช้จ่ายด้านพลังงานมาก ดังนั้น โรงงานควร

พิจารณาเปลี่ยนเครื่องอัดใหม่ โดยเปลี่ยนค่า

kW/m3/min ของเครื่องเดิม ขณะใช้งานกับเครื่องใหม่

27. นำความร้อนทิ้งกลับมาใช้

ประโยชน์หรือไม่

􀂈 นำกลับมาใช้

......................

􀂈 ไม่นำกลับมาใช้

ความร้อนจากน้ำหรือากาศที่ใช้ในการระบายความร้อน

ให้กับอากาศหลังจากถูกอัดตัว สามารถนำไปใช้

ประโยชน์ต่างๆ ได้ ดังนั้น ควรพิจารณานำกลับไปใช้

ประโยชน์

( 2 ) การบำรุงรักษาระบบอัดอากาศ

รายละเอียดการดำเนินงาน ระยะเวลาที่เหมาะสม

1. ทำความสะอาดชุดกรองอากาศ ทุกสัปดาห์

2. ทำความสะอาดชุดกรองสารแขวนลอยในระบบน้ำหล่อเย็น ทุกเดือน

3. ทำความสะอาดครีบระบายความร้อนและตัวเครื่องอัด ทุกเดือน

4. ตรวจสอบสภาพและปริมาตรของน้ำมันหล่อลื่น ทุกวัน

5. เปลี่ยนถ่ายน้ำมันหล่อลื่น ตลอดอายุการใช้งาน

6. เปลี่ยนไส้กรองน้ำมันหล่อลื่น ตลอดอายุการใช้งาน

7. ตรวจสอบระบบระบายน้ำอัตโนมัติ ทุกวัน

8. ระบายน้ำทิ้งออกจากถังเก็บอากาศ ทุกวัน

9. อัดจารบีหรือสารหล่อลื่น ทุก 3 เดือน

10. ทำความสะอาดหอผึ่งเย็น (Cooling tower) ทุก 3 เดือน

11. ตรวจสอบการทำงานของเครื่องวัดต่างๆ ทุก 3 เดือน

12. ตรวจสอบสภาพและปรับตึงสายพานส่งกำลังหรือชุดเกียร์ส่งกำลัง ทุกเดือน

13. ตรวจหาและซ่อมจุดรั่วไหลของอากาศอัด ทุกสัปดาห์

14. ตรวจวัดและบันทึกอุณหภูมิและความดันของอากาศเข้าและออกจากเครื่องอัดในแต่ละชั้น รวม

ทั้งอากาศในถัง

ทุกวัน

15. ตรวจวัดและบันทึกเวลาการเดิน/หยุด (on/off) หรือเวลาการรับภาระและเดินตัวเปล่า

(load/unload)

ทุกวัน

16. ตรวจวัดและบันทึกอุณหภูมิเข้าและออกของน้ำหรืออากาศ ที่ใช้ระบายความร้อนของเครื่องอัด ทุกวัน

17. ตรวจวัดและบันทึกกระแสไฟฟ้าหรือพลังไฟฟ้าของเครื่องอัดที่ใช้ระบายความร้อนเครื่องอัด ทุกวัน

18. ตรวจวัดและบันทึกความดันน้ำระบายความร้อนที่เข้าและออกเครื่องอัด ทุกวัน

19. ตรวจวัดและบันทึกอุณหภูมิน้ำระบายความร้อนที่เข้าและออกจากหอผึ่งเย็น รวมทั้งอุณหภูมิ

และความชื้นของอากาศที่เข้าระบายความร้อน

ทุกวัน

20. ตรวจวัดและบันทึกกระแสไฟฟ้าหรือพลังไฟฟ้าที่ใช้กับปั๊มน้ำระบายความร้อน ทุกวัน

21. ตรวจวัดและบันทึกกระแสไฟฟ้าหรือพลังไฟฟ้าที่ใช้กับหอผึ่งเย็น ทุกวัน

22. ตรวจวัดและบันทึกคุณภาพของน้ำระบายความร้อน ทุก 6 เดือน

23. ตรวจวัดและบันทึกอุณหภูมิผิวมอเตอร์และอุณหภูมิผิวรองลื่น ทุกเดือน

24. ตรวจวัดประสิทธิภาพของเครื่องอัดอากาศ ทุกปี

25. ตรวจวัดประสิทธิภาพของปั๊มน้ำระบายความร้อน ทุกปี

26. ตรวจวัดประสิทธิภาพของหอผึ่งเย็น ทุกปี

125__