ระบบอัดอากาศ (Compressed-Air)

เพียงพื้นฐานที่กล่าวถึงประเภทและหลักการทำงานของระบบอากาศอัด ปั๊ม และพัดลม และ

อุปกรณ์ร่วมอื่นๆ ตลอดจนการควบคุมการทำงานแบบต่างๆ ซึ่งมีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับการพิจารณาเลือกใช้ให้เหมาะสม มิฉะนั้นอาจจะเกิดผลเสียต่อระบบหรืออุปกรณ์ได้ รวมไปถึงการใช้งานและควบคุมการใช้ งานได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพและไม่มีความปลอดภัย รวมไปถึงการใช้งานในระบบอากาศอัด ปั๊ม และพัดลมให้มี ประสิทธิภาพสูงสุดและทำให้เกิดงานมากที่สุดและไม่มีการสูญเสียหรือการรั่วไหลระหว่างทางเป็นหลักสำคัญของ การทำให้เกิดการอนุรักษ์พลังงาน รวมไปถึงการควบคุมตัวแปรต่างๆ ที่ดูได้จากสมการหาประสิทธิภาพจะทำให้

ทราบเงื่อนไขในการทำงานของระบบอากาศอัด ปั๊ม และ พัดลมที่ต้องควบคุมที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

วัตถุประสงค์ (Objective)

1. อธิบายระบบอากาศอัด ปั๊มน้ำ และพัดลมได้

2. อธิบายวิธีการอนุรักษ์พลังงานในระบบอากาศอัด ปั๊มน้ำ และพัดลมได้

3. วิเคราะห์แนวทางการอนุรักษ์พลังงานในระบบอากาศอัด ปั๊มน้ำ และพัดลมได้

บทนำ (Introduction)

เนื้อหาในบทนี้จะเป็นการแนะนำถึงประเภทและหลักการทำงานของระบบอากาศอัด ปั๊ม และพัดลม

คุณลักษณะเฉพาะและวิธีการควบคุมการทำงานในแต่และแบบที่ให้ผลการทำงานที่ต่างกันให้เลือกใช้ได้ตามสภาพ

และความเหมาะสมในการใช้งาน

1.1 ประเภทและหลักการทำงานของเครื่องอัดอากาศ (Type and principle of operation of air-compressor)

1.1.1 ประเภท และหลักการทำงานของเครื่องอัดอากาศ

โดยทั่วไปเครื่องอัดอากาศอาจแบ่งได้ 2 ประเภท คือ ประเภทปริมาตร และแบบไดนามิกส์

1) เครื่องอัดอากาศประเภทปริมาตรแทนที่เชิงบวก (Positive Displacement) มีหลักการทำงาน คือ ให้

อากาศเข้าไปในปริมาตรแล้วลดปริมาตรอากาศนี้ลงโดยใช้พลังงานจากภายนอก เมื่อปริมาตรของอากาศลดลงก็จะ

ทำให้ความดันสูงขึ้น เครื่องอัดอากาศปริมาตรมีทั้งแบบลูกสูบและโรตารี่

2) เครื่องอัดอากาศประเภทไดนามิคส์ (Dynamics) มีหลักการทำงานคือ ให้พลังงานกลแก่อากาศทำให้

อากาศมีความเร็วเพิ่มขึ้นโดยผ่าน โรเตอร์แล้วอาศัยรูปร่าง Casing ภายในเครื่องอัดอากาศลดความเร็วลง ทำให้

พลังงานจลน์ของอากาศเปลี่ยนรูปเป็นความดัน ของอากาศ เครื่องอัดอากาศประเภทนี้ ได้แก่ Centrifugal

compressor , Turbo compressor , Air jet

รูปที่ 1.1 ประเภทของเครื่องอัดอากาศ

เครื่องอัดอากาศที่นิยมใช้โดยทั่วไปแบ่งได้เป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ คือ

(1) เครื่องอัดอากาศแบบลูกสูบ (Reciprocating compressors)

(2) เครื่องอัดอากาศแบบโรตารี่ (Rotary compressors)

(3) เครื่องอัดอากาศแบบหมุนเหวี่ยง (Centrifugal compressors)

1) เครื่องอัดอากาศแบบลูกสูบ (Reciprocating compressors)

เครื่องอัดอากาศประเภทนี้ ส่วนใหญ่จะมีขนาดเล็กใช้แหล่งกำลังต้นกำลังจากมอเตอร์หรือเครื่องยนต์ขนาด

เล็ก โดยมีสายพานเป็นอุปกรณ์ถ่ายทอดกำลังไปสู่เครื่องอัดเพื่อให้ลูกสูบเคลื่อนที่อัดอากาศให้มีปริมาตรเล็กลง และ

ความกดดันของอากาศสูงขึ้น อากาศอัดจะถูกส่งไปเก็บไว้ในถังลมก่อนที่จะนำไปใช้งานต่อไป เครื่องอัดอากาศ

ประเภทนี้ส่วนใหญ่จะระบายความร้อนด้วยอากาศ ดังนั้นบริเวณรอบๆเสื้อสูบของเครื่องอัดจึงทำเป็นแผ่นครีบ

(Vane) เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการระบายความร้อนให้มากยิ่งขึ้น การเคลื่อนที่ของลูกสูบในจังหวะอัดแต่ละครั้งจะทำให้

อากาศหรือแก๊สเกิดการอัดตัวขึ้น และการไหลของอากาศอัดจะมีลักษณะเป็นแบบห้วงๆ (Pulsation) ไม่ต่อเนื่องกัน

ซึ่งเป็นผลเสียต่อระบบท่อส่ง เพราะอาจทำให้เกิดความดันย้อนกลับ ณ จุดที่มีการหักเลี้ยวในระบบท่อส่งได้ ทำให้

ท่อส่งได้รับความเสียหายในภายหลัง

เนื่องจากในอากาศมีความชื้น หรือไอน้ำและฝุ่นละอองปะปนอยู่ด้วยไม่มากก็น้อย ดังนั้นอากาศที่เข้าสู่

เครื่องอัดอากาศจึงมีไอน้ำและฝุ่นละอองปะปนเข้าไปด้วย เมื่ออากาศถูกอัดตัว โมเลกุลของอากาศจะเกิดการเสียดสี

กันทำให้อากาศที่ถูกอัดมีความร้อนสูง ดังนั้น อากาศที่ถูกอัดก่อนที่จะถูกนำไปยัง ถังอัดอากาศจึงต้องมีการระบาย

ความร้อนออกเสียก่อน เพื่อป้องกันอันตรายจากความร้อนซึ่งจะทำให้ ชิ้นส่วนภายในเครื่องอัดอากาศได้รับความ

เสียหายขึ้น อากาศอัดดังกล่าวเมื่อถูกนำไปเก็บในถังอัดอากาศก็ยังมีความร้อนเหลือบ้าง เมื่ออากาศอัดภายในถัง

อากาศเย็นตัวลง ก็จะทำให้ไอน้ำกลั่นตัวเป็นหยดน้ำอยู่ในถังอัดอากาศ ซึ่งจะก่อให้เกิดความเสียหายได้ในขณะที่นำ

อากาศไปใช้งาน ดังนั้นจึงต้องมีการระบายน้ำส่วนนี้ออกไปจากถังอัดอากาศ ก่อนที่จะมีการใช้งานอยู่เสมอทุกวัน

รูปที่ 1.2 ลักษณะภายในเครื่องอัดอากาศแบบลูกสูบ

2) เครื่องอัดอากาศแบบโรตารี่ (Rotary compressors)

เครื่องอัดอากาศแบบโรตารีหรือแบบลูกสูบหมุนจะอัดอากาศอันเป็นผลมาจากการเคลื่อนที่ผลักดันของโร

เตอร์ในลักษณะการแทนที่ของอากาศ อากาศอัดที่ได้จะมีอัตราการไหลอย่างสม่ำเสมอแต่ปริมาณอากาศอัดที่ได้จะ

มีค่าความกดดันค่อนข้างต่ำกว่ามาก การหมุนของโรเตอร์เพื่ออัดอากาศจะต้องหมุนด้วยความเร็วรอบที่สูง ซึ่งจะ

ก่อให้เกิดเสียงดังและชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่ภายในจะมีอัตราการสึกหรอค่อนข้างสูง เครื่องอัดอากาศประเภทนี้

แบ่งเป็นลักษณะย่อยๆ ดังนี้

(2.1) Sliding vane compressors

รูปที่ 1.3 ลักษณะภายในเครื่องอัดอากาศแบบโรตารี่ Vane

เครื่องอัดอากาศแบบโรตารี่ชนิดนี้จะมีแผ่นกวาด (Vane) เลื่อนเข้า และเลื่อนออกในแนวรัศมีอยู่ภายใน

เครื่องอัด แผ่นกวาดจะทำหน้าที่กวาดอัดอากาศให้มีปริมาตรที่เล็กลง และทำการส่งอากาศอัดออกไปจากเครื่องอัด

เพื่อนำไปใช้งานต่อไป

(2.2) Liquid piston compressors

เครื่องอัดอากาศโรตารี่ชนิดนี้ ภายในจะมีของเหลวเป็นสารทำงานซึ่งจะทำหน้าที่คล้ายกับเป็นลูกสูบในการ

อัดอากาศให้มีความดันสูงขึ้น

รูปที่ 1.4 ลักษณะภายในของเครื่องอัดอากาศแบบโรตารี่ชนิด Liquid piston

(2.3) Two –impeller straight – lobe

เครื่องอัดอากาศชนิดนี้จะมีอุปกรณ์ในการอัดอากาศเป็นลอน(Lobe) 2 ชิ้นหมุนด้วยความเร็วรอบที่สัมพันธ์

กันเพื่ออัดและส่งอากาศไปยังระบบต่อไป อากาศที่อัดได้ในระบบนี้จะมีความดันต่ำมาก

รูปที่ 1.5 ลักษณะภายในของเครื่องอัดอากาศแบบโรตารี่ชนิด Straight – lobe

(2.4) Helical or Spiral lobe

เครื่องอัดอากาศชนิดนี้จะมีอุปกรณ์ในการอัดอากาศเป็นลักษณะโรเตอร์หมุนอยู่ภายในตัวเรือนเครื่อง

อัดอากาศจำนวน 2 ตัว ตัวหนึ่งจะเป็นเกลียวตัวผู้ (Helical) จะทำหน้าที่ในการอัดอากาศ อากาศอัดจะเกิดการเคลื่อนที่ในลักษณะของการแทนที่อย่างต่อเนื่อง

รูปที่ 1.6 ลักษณะภายในของเครื่องอัดอากาศแบบโรตารี่ชนิด Helical or spiral lobe

3) เครื่องอัดอากาศแบบหมุนเหวี่ยง (Centrifugal compressors)

เป็นเครื่องอัดอากาศที่ใช้หลักการทางด้านพลศาสตร์ ทำงานด้วยการเปลี่ยนพลังงานจลน์เป็นความกดดัน

ทิศทางการเคลื่อนที่ของอากาศอัดจะถูกเหวี่ยงตัวออกไปในแนวรัศมี ลมดูดจะเข้าสู่แกนตรงกลางเพลาใบพัดและ

ถูกเหวี่ยงตัวออกไปในแนวรัศมีของใบพัดสู่ผนังเครื่องอัดและถูกส่งไปตามระบบท่อ อากาศอัดจะมีความกดดัน

สูงขึ้นแต่ความเร็วยังคงที่ เมื่อเราต้องการอากาศอัดที่มีค่าความกดดันสูงมากขึ้น เราสามารถกระทำได้โดยการใช้

เครื่องอัดอากาศหลายสเตจโดยที่อากาศอัดซึ่งได้จากการอัดในสเตจแรกจะถูกส่งต่อไปยังสเตจต่อไปและอัดอากาศ

ให้ได้ความดันที่ต้องการ อากาศที่อัดได้ในแต่ละสเตจจะมีความร้อนสูงขึ้น ดังนั้นจึงต้องมีการระบายความร้อน

ออกจากอากาศอัดก่อนที่จะส่งอากาศอัดไปยังสเตจต่อๆไป

รูปที่ 1.7 เครื่องอัดอากาศแบบหมุนเหวี่ยง

1.1.2 คุณลักษณะและสมรรถนะการทำงานของระบบอากาศอัด

(Characteristics and performane of air-compressor)

1.1.2.1 คุณลักษณะและสมรรถนะการทำงานของระบบอากาศอัด

เครื่องอัดอากาศแบบลูกสูบและแบบสกรูซึ่งใช้วิธีอัดแบบปริมาตร แบ่งเป็นแบบใช้น้ำมันกับแบบไม่ใช้

น้ำมัน (Oil free) เครื่องอัดอากาศแบบเทอร์โบโดยโครงสร้างแล้วจะเป็นแบบไม่ใช้น้ำมัน แบบใช้น้ำมันจะทำการ

ผนึกการรั่วของอากาศ ดังนั้น จึงมีกำลังขับจำเพาะ ต่ำกว่าแบบไม่ใช้น้ำมัน นิยมใช้กันมากในเครื่องอากาศขนาด

เล็กและขนาดกลาง อย่างไรก็ตาม ในอากาศที่ดูดเข้ามาจะมีละอองน้ำมันหล่อลื่นและไฮโดรคาร์บอนเข้ามาปะปน

ด้วย เครื่องอัดอากาศแบบสกรูจะมีขนาดใหญ่ตั้งแต่ 150 [kW] ขึ้นไป ส่วนใหญ่จะเป็นแบบไม่ใช้น้ำมันเกือบ

ทั้งหมด

เครื่องอัดอากาศแบบหลายชั้นจะลดกำลังขับเพลาให้ต่ำลงด้วยการระบายความร้อนของอากาศอัดด้วย

อินเตอร์คูลเลอร์ในแต่ละกระบวนการอัดอากาศ กรณีที่ความดันขาออกเท่ากับ 0.7 [MPa] หากเปลี่ยนการอัดอากาศ

1 ชั้นให้เป็น 2 ชั้นแล้วจะลดกำลังขับเพลาลงได้ประมาณ 15 [%] ด้วยความดันเท่านี้ โดยทั่วไปเครื่องอัดอากาศแบบ

ลูกสูบและแบบสกรูจะใช้   2 ชั้น และแบบเทอร์โบจะใช้ 2-3 ชั้น

เครื่องอัดอากาศแบบลูกสูบจะมีการสั่นสะเทือนและเสียงดังมากกว่าแบบสกรู รวมทั้งมีอากาศขาออกจะมี

การกระเพื่อมสูงกว่า ส่วนเครื่องอัดอากาศแบบเทอร์โบจะไม่มีการกระเพื่อม แต่จะมีเสียงดังมาก แบบสกรูจะมี

ระยะเวลาบำรุงรักษา 12,000-20,000 ชั่วโมง แต่แบบลูกสูบจะมีระยะเวลาสั้นเพียง 1 ใน 4 เท่านั้น และแบบเทอร์โบ

จะสั้นประมาณ 70%

1.1.2.2 ความสิ้นเปลืองกำลังขับกับเงื่อนไขการทำงาน

ยิ่งเครื่องอัดอากาศมีความดันขาออกสูงเท่าใด จะยิ่งต้องใช้

กำลังขับมากขึ้นเท่านั้น ตัวอย่างเช่น ถ้าความดันขาออกลดลงจาก

0.7 [MPa] เป็น 0.6 [MPa] แล้ว กำลังขับจะลดลงประมาณ 8

[%] และยิ่งอุณหภูมิขาเข้าของเครื่องอากาศมีค่าต่ำเท่าใด กำลังขับ

จะยิ่งลดลงเท่านั้น หากอุณหภูมิขาเข้าลดลง 10 [°C] เครื่องอัด

อากาศแบบลูกสูบและแบบสกรูจะใช้กำลังขับลดลงประมาณ

2 [%] ส่วนแบบเทอร์โบจะลดลง   1.5 [%] จึงสามารถอนุรักษ์

พลังงานได้ ดังนั้น กรณีที่ดูดอากาศจากภายในอาคารจึงต้อง

พิจารณาเรื่องการระบายอากาศให้ถี่ถ้วน ทั้งนี้ กรณีที่ดูดอากาศ

จากภายนอกอาคารจะต้องระมัดระวังเรื่องความดันสูญเสียและ

เสียงดังด้วย

เครื่องอัดอากาศแบบลูกสูบ (เปิดวาล์วดูดเข้าค้างไว้)

เครื่องอัดอากาศแบบแรงเหวี่ยง (มีภาระ / ไม่มีภาระ)

เครื่องอัดอากาศแบบสกรู (วาล์วสไลด์)

เครื่องอัดอากาศแบบแรงเหวี่ยง (หรี่อากาศขาเข้า)

เครื่องอัดอากาศแบบสกรู (หรี่อากาศขาเข้า)

เครื่องอัดอากาศแบบสกรู (ควบคุมการจ่ายอากาศ)

เส้นกราฟอุดมคติ

ภาระ [%]

กำลังขับ [%]

ที่มา : “การอนุรักษ์พลังงาน” (ก.พ. 2541) หน้า 68

รูปที่ 1.8 คุณลักษณะภาระของเครื่องอัดอากาศ

ความสิ้นเปลืองกำลังขับในกรณีที่เดินเครื่องที่ภาระต่ำกว่าพิกัด (เมื่อปริมาณอากาศมีค่าต่ำกว่าพิกัด) จะ

ขึ้นอยู่กับวิธีควบคุม ตัวอย่างแสดงไว้ในรูปที่ 1.8 จะเห็นว่าเมื่อ Load factor มีค่าต่ำกว่า 100 [%] แม้แต่ในแบบ

ลูกสูบซึ่งกำลังขับมีค่าต่ำสุดก็ยังมีกำลังขับเมื่อไม่มีภาระไม่น้อยกว่าประมาณ 10 [%]

เครื่องอัดอากาศแบบลูกสูบ ถ้าควบคุมด้วยวิธี Unloader และปริมาณอากาศขาออกลดลงจนความดันของ

เส้นทางลมขาออก (Discharge line) ต่ำกว่าค่าที่กำหนดไว้แล้ว วาล์วลูกสูบ Unloader จะเปิดวาล์วดูดเข้าค้างไว้ ทำ

ให้เกิดการเดินเครื่องโดยไม่มีการอัดอากาศ ซึ่งแม้ว่าจะทำให้ความดันขาออกกระเพื่อม แต่จะมีประสิทธิผลมากใน

การอนุรักษ์พลังงาน

ในเครื่องอัดอากาศแบบสกรูที่ใช้น้ำมัน จะมีการจ่ายอากาศอัดความดันออกมาโดยปิดวาล์วดูดเข้าพร้อมๆ

กับเปิดวาล์วปรับความดันขาออก เนื่องจากเครื่องจะจ่ายอากาศอัดความดัน การที่ภาระไม่เต็มพิกัดจึงมีผลน้อยต่อ

การอนุรักษ์พลังงาน ตัวอย่างเช่น หากปริมาณอากาศที่จ่ายออกลดลง 50 [%] กำลังขับเพลาจะลดลงเพียงประมาณ

15 [%] เท่านั้น

1.1.2.3 ความดันอากาศที่ต้องการ

การออกแบบที่ดีของการส่งจ่ายอากาศอัดจะมีความดันลดลงประมาณ 0.7 บาร์ ณ จุดใช้งานดีที่สุด เมื่อ

เครื่องมือและอุปกรณ์ของอากาศอัดส่วนใหญ่ทำงานที่ระดับความดัน 6.3 บาร์ ดังนั้น ความดันที่ผลิตต่ำสุดของ

เครื่องอัดอากาศจะอยู่ที่ 7 บาร์ ดังนั้นการทำงานของระบบที่ไม่จำเป็นของการผลิตอากาศอัดที่มีความดันสูงดังนั้น

จึงเป็นสาเหตุทำให้ต้องใช้พลังงานและค่าใช้จ่ายเพิ่ม ดังรูป

ดังนั้น ควรหลีกเลี่ยงการส่งจ่ายอากาศที่มีความดันสูงและปริมาณมากๆ ไปยังอุปกรณ์ที่มีขนาดเล็ก แต่ควร

พิจารณาการติดตั้งเครื่องอัดอากาศที่มีขนาดเล็กเพิ่มเติมแทนให้กับอุปกรณ์ในสถานที่นั้นๆ

รูปที่ 1.9 คุณลักษณะการทำงานเครื่องอัดอากาศ

1.1.2.4 ระดับคุณภาพของอากาศที่ต้องการ

เครื่องอัดอากาศที่ไม่มีน้ำมัน (Oil free compressor) เหมาะที่จะนำมาใช้ผลิตอากาศเพราะอากาศจะมี

คุณภาพสูงกว่าเครื่องอัดอากาศชนิดที่มีน้ำมัน

ตารางที่ 1.1 เปรียบเทียบเครื่องอัดอากาศชนิดไม่มีน้ำมันกับชนิดมีน้ำมัน

เครื่องอัดอากาศชนิดไม่มีน้ำมัน เครื่องอัดอากาศชนิดมีน้ำมัน

ข้อดี ข้อดี

- มีประสิทธิภาพมากกว่าจึงทำให้มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ

ที่ต่ำกว่า

- มีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น

- ใช้กับผลิตภัณฑ์ที่รับผลกระทบได้ง่ายๆ เช่น อุตสาหกรรม

อาหารและเภสัชกรรม

- ส่วนมากมีค่าใช้จ่ายในการลงทุนต่ำ

- เป็นวิธีการที่ไม่ยุ่งยากสำหรับนำมาใช้ในอุตสาหกรรม

- น้ำมันมีผลอย่างมากในการระบายความร้อน

- ความเร็วรอบต่ำ / ใช้อุณหภูมิต่ำกว่า

ข้อเสีย ข้อเสีย

- มีค่าใช้จ่ายในการลงทุนสูง

- ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาสูง

- จำเป็นต้องอัดอากาศหลายขั้นตอนเพื่อให้ได้ความดันที่

ต้องการ

- เครื่องอัดอากาศมีความซับซ้อนมากกว่า

- ต้องทำการซ่อมแซมบ่อย

- มีการบำรุงรักษาและเปลี่ยนน้ำมันบ่อย

- ต้นทุนการปรับปรุงคุณภาพอากาศจะสูงกว่าและค่าใช้จ่าย

ในการดำเนินการมากกว่า (เนื่องจากความดันลดลงที่ตัว

กรองน้ำมัน)

1.1.2.5 รูปแบบความต้องการอากาศอัด

ปริมาณความต้องการอากาศอัดแต่ละโรงงานมีความต้องการแตกต่างกันขึ้นอยู่กับการนำอากาศไปใช้

ประโยชน์ เครื่องอัดอากาศจะมีประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อทำงานมีโหลดเต็มพิกัดหรือใกล้เคียงเต็มพิกัด

• อัตราการผลิตอากาศของเครื่องอัดอากาศ

คือ การผลิตอากาศให้เพียงพอกับความต้องการโดยมีความดันที่เหมาะสมและอากาศอัดมีคุณภาพ ค่าใช้จ่าย

ต่ำสุดเพื่อให้มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยทั่วไปประสิทธิภาพของเครื่องอัดอากาศที่เพิ่มขึ้นขึ้นอยู่กับ

ขนาดที่เพิ่มขึ้นดังรูป

ถ้าเครื่องอัดอากาศที่มีขนาดใหญ่ซึ่งมี ประสิทธิภาพสูงแต่นำมาใช้กับสภาวะโหลดบางส่วนก็คงไม่

เหมาะสมเช่นกันดังนั้นเครื่องอัดอากาศที่มีขนาดเล็กแต่ทำงานใกล้เคียงกับพิกัดจะมีประสิทธิภาพการใช้งานที่

เหมาะสมกว่า

รูปที่ 1.10 อัตราการผลิตเทียบกับพลังงานไฟฟ้า

1.1.3 การควบคุมการทำงานของระบบอากาศอัด (Operation control of air-compressor)

1.1.3.1 การควบคุมการทำงานของระบบอากาศอัด

เครื่องอัดอากาศส่วนใหญ่ที่ใช้งานอยู่ทำงานน้อยกว่าพิกัดเพราะเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ตามความ

ต้องการใน แต่ละวัน ดังนั้นการควบคุมการทำงานของเครื่องอัดอากาศอย่างมีประสิทธิภาพทำให้ประหยัดพลังงาน

ได้ประมาณ 5-20 เปอร์เซ็นต์ของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมด หลักเกณฑ์การควบคุม เครื่องอัดอากาศ 3 หลักเกณฑ์

ที่ต้องคำนึงถึงคือ

1. การควบคุมเครื่องอัดอากาศแยกแต่ละเครื่อง

2. การควบคุมเครื่องอัดอากาศแบบหลายเครื่อง

3. การควบคุมระบบเครื่องอัดอากาศโดยรวม

(1) การควบคุมเครื่องอัดอากาศแยกแต่ละเครื่อง เครื่องอัดอากาศมีหลากหลายรูปแบบและมีวิธีการควบคุม

เครื่องอัดอากาศที่นิยมใช้มากที่สุดคือ

ก. การเปิด/ปิด เฉพาะเครื่องขนาดเล็ก

ข. มีภาระและปลดภาระ (On-line/Off-line)

ค. ลดโหลด (Unloading) ใช้กับเครื่องอัดอากาศแบบลูกสูบ

ง. แบบมอดูเลติ้ง (Modulating)

1.1 ระบบเปิด/ปิดอัตโนมัติ (Automatic start/stop) ของเครื่องอัดอากาศแบบลูกสูบ เวนและสกรู

สำหรับเครื่องอัดอากาศที่มีอัตราการผลิตอากาศน้อยกว่า 10 ลิตรต่อวินาที มอเตอร์เครื่องอัดอากาศจะปิด

เมื่อไม่ต้องการใช้งาน จะเปิดเมื่อมีการทำงานพร้อมกับมีการใช้พลังงานอย่างคงที่ ณ ระดับความดันปกติ อย่างไรก็

ตามอาจมีปัญหาที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เกิดขึ้นกับความต้องการที่มีโหลดบางส่วนจากการเปิด/ปิดบ่อยๆ ดังนั้นวิธีนี้จึงไม่

เหมาะที่จะนำไปใช้กับเครื่องอัดอากาศขนาดใหญ่

1.2 ระบบควบคุมแบบมีภาระ/ ปลดภาระ (On-line / Off-line)ของเครื่องอัดอากาศแบบลูกสูบเวนและสกรู

เครื่องอัดอากาศแบบลูกสูบ เวนและสกรู ส่วนมากจะใช้กับระบบควบคุมแบบมีภาระ/ปลดภาระ (Online/

Off-line)

รูปที่ 1.11 การควบคุมแบบมีภาระ / ปลดภาระ (On-line / Off-line)

จากรูปที่ 1.11 แสดงให้เห็นถึงการควบคุมแบบมีภาระ / ปลดภาระ (On-line / Off-line) โดยมีโหลด

บางส่วน และยังแสดงให้เห็นถึงอัตราเฉลี่ยของความต้องการพลังงานไฟฟ้าที่ภาระโหลดเฉพาะ

การควบคุมเครื่องอัดอากาศแบบลูกสูบบางรุ่นโดยการปิดวาล์วอย่างสมบูรณ์ที่ท่อทางเข้าของอากาศการปิด

วาล์วที่ตำแหน่งท่อดูดจะทำให้มีผลต่อการปลดภาระ เมื่อระบบความดันอยู่ที่ระดับสูงสุดที่กำหนดไว้จะทำให้การ

ทำงานของเครื่องอัดอากาศย้อนกลับมาที่มีภาระที่ระดับความดันต่ำตามที่กำหนดไว้ การควบคุมแบบนี้จะทำให้

ประหยัดพลังงานได้อย่างมากในการใช้เครื่องอัดอากาศแบบลูกสูบ การใช้พลังงานจะลดลงประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์

ของโหลดเต็มพิกัด

สำหรับเครื่องอัดอากาศแบบสกรูและแบบโรตารี่เวนชนิดมีน้ำมัน ปกติจะมีระบบฉีดน้ำมันเพื่อรักษาระดับ

ความดัน ซึ่งจะทำให้มีการใช้พลังงานในช่วงไม่มีภาระโหลดประมาณ 30-40 เปอร์เซ็นต์ของโหลดเต็มพิกัด

การใช้ On-line / Off-line ควบคุมการไหลที่ท่อทางเข้าของเครื่องอัดอากาศแบบสกูรชนิดไม่มีน้ำมัน จะ

คล้ายกับวิธีการที่อธิบายมาแล้วข้างต้น โดยส่วนใหญ่เครื่องอัดอากาศชนิดไม่มีน้ำมันจะทำงาน 2 ขั้นตอน ใน

ขั้นตอนแรกจะเป็นการควบคุมอัตราการไหลเวียนของอากาศ ในขั้นตอนที่ 2 จะนำกลับมาที่ท่อทางเข้าเพื่อลด

อุณหภูมิที่ชุดหล่อเย็น ซึ่งวิธีนี้จะช่วยลดการใช้พลังงานได้น้อยกว่าเครื่องอัดอากาศแบบโรตารี่สกรูชนิดใช้น้ำมัน

การควบคุมแบบมีภาระ / ปลดภาระและแบบอัตโนมัติ (On-line/ Off-line + Auto) สวิทซ์ปิดอัตโนมัติของ

มอเตอร์ จะทำงานเมื่อเครื่องทำงานโดยไม่มีโหลดตามที่ผู้ใช้กำหนดเวลาไว้และเครื่องจะเปิดใหม่เมื่อต้องการอากาศ

อัด การหยุด/การเริ่มเดินอัตโนมัติทำให้สามารถนำระบบซอฟสตาร์ทเตอร์ (Solf starter) มาใช้กับมอเตอร์ เมื่อ

ต้องการเปิด-ปิดเครื่องบ่อยๆ ซึ่งจะทำให้สามารถประหยัดพลังงานได้อย่างมาก

1.3 การควบคุมแบบหลายขั้นตอน (Clearance pocket unloading) เฉพาะเครื่องอัดอากาศแบบลูกสูบ

เป็นความสัมพันธ์ที่เหมาะสมของอากาศที่ท่อทางเข้ากับความดันป้อนเข้าภายในฝาครอบส่งเข้าไปใน

กระบอกสูบ มีค่าเท่ากับหนึ่งในสี่ส่วนของอัตราการผลิตอากาศของเครื่องอัดอากาศ ลักษณะเฉพาะของการทำงานที่

มีภาระโหลดบางส่วน จะคล้ายๆ กับการควบคุมแบบ On-line/Off-line ที่ใช้กับเครื่องอัดอากาศแบบลูกสูบแต่

สามารถปรับปริมาณอากาศได้ถึง 5 ระดับ คือ 100%, -75%, -50%, -25% และ 0 % อย่างไรก็ตามวิธีนี้ถูกมองว่ามี

ประสิทธิภาพต่ำ

1.4 การควบคุมแบบมอดูลเลติ้งโดยการหมุนวาล์ว (Modulating-by Turn valves) สำหรับเครื่องอัดอากาศ

แบบสกรูชนิดฉีดน้ำมัน

โดยอากาศอัดมีการเปลี่ยนแปลงด้วยการแทนที่ของอากาศด้วยการหมุนวาล์วควบคุมแบบเกลียวก้นหอย โดย

การปิดทางเข้าของท่อรองเพื่อทำให้อากาศส่วนเกินไหลย้อนกลับไปยังท่อทางเข้าเครื่อง วิธีการนี้มีประสิทธิภาพ

คล้ายการควบคุมแบบ On-line/Off-line อย่างไรก็ตามระบบนี้ทำให้สามารถควบคุมความดันแตกต่างภายในได้ 0.1

บาร์

1.5 การควบคุมแบบมอดูลเลติ้ง ด้วยคันบังคับการไหลเข้า (Modulating-by Inlet Throttling) สำหรับ

เครื่องอัดอากาศแบบลูกสูบ เวนและสกรู

วิธีการนี้นำมาใช้กับการเปลี่ยนแปลงช่องวาล์วโดยยอมให้อากาศบางส่วนไหลมาที่ท่อทางเข้า ทำให้ระบบมี

ความดันเพื่อขึ้น เพื่อทำให้อากาศที่ผลิตจากเครื่องลดลง ข้อดีของวิธีนี้สามารถรักษาระดับความดันภายในให้มี

ความแตกต่างกันน้อยที่สุด

ถ้ามีการควบคุมการไหลอย่างต่อเนื่องจะทำให้ความดันที่ท่อทางเข้าลดลงและอัตราส่วนของการอัดอากาศ

เพื่อขึ้น ทำให้มีความต้องการใช้พลังงานที่ต่ำ วิธีการควบคุมการไหลของอากาศอัดที่ผลิตได้วิธีนี้จะมีประสิทธิภาพ

น้อยกว่าการควบคุมแบบ On-line/Off-line และจะนำมาใช้กับเครื่องอัดอากาศที่มีภาระโหลดสูงเท่านั้น

1.6 การควบคุมแบบมอดูลเลติ้ง ด้วยคันบังคับการไหลเข้า (Modulating-by Inlet Throttling) ร่วมกับการ

ควบคุมแบบ On-line / Off-line สำหรับเครื่องอัดอากาศแบบลูกสูบ เวนและสกรู

การเลือกการควบคุมแบบมอดูเลติ้งหรือควบคุมแบบ On-line / Off-line เพื่อทำให้มั่นใจได้ว่าการควบคุม

มอดูลเลติ้งจะไม่ถูกนำมาใช้กับการทำงานที่มีโหลดต่ำกว่า 70 เปอร์เซ็นต์

1.7 การควบคุมแบบมอดูลเลติ้งด้วยวาล์วที่ท่อด้านดูด (Modulating – by Suction Value) ที่ไม่มีโหลด ใช้

เฉพาะเครื่องอัดอากาศแบบลูกสูบ

การทำงานของวาล์วที่ท่อด้านดูดจะสามารถปรับเพิ่มเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการควบคุมระยะเวลา

ระหว่างการเปิดวาล์ว ซึ่งวิธีนี้สามารถที่จะนำมาใช้ควบคุมจังหวะการเปิดให้น้อยลงจากภาวะที่ไร้ภาระโหลดจนถึง

ภาวะที่มีโหลดเต็มพิกัด

1.8 การควบคุมแบบมอดูลเลติ้งด้วยวาล์วควบคุมการไหลที่ทางเข้าร่อมกับท่อบายพาส (Modulating – by

Inlet throttle with bypass) ใช้เฉพาะเครื่องอัดอากาศแบบเทอร์โบ

เครื่องอัดอากาศแบบไดนามิค (Dynamic) จะถูกออกแบบเพื่อทำให้มั่นใจว่า จะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่าง

ฉับพลันของอุณหภูมิสูงและความดันต่ำในแต่ละวัน ดังแสดงในรูปที่ 1.12 รวมทั้งการไหลย้อนกลับของอากาศ

ทันทีทันใดภายในเครื่องอัดอากาศ

รูปที่ 1.12 การควบคุมแบบมอดูลเลติ้งด้วยวาล์วควบคุมการไหลที่ทางเข้าร่อมกับท่อบายพาส

การควบคุมวิธีนี้เป็นวิธีที่ทำให้การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพมากว่าการควบคุมแบบมอดูลเลติ้ง การ

ใช้พลังงานจะลดลงเหลือ 70 เปอร์เซ็นต์ของโหลดเต็มพิกัด

1.9 การควบคุมอากาศด้วยใบนำร่องทางเข้ากับบายพาส (Inlet Guide Vanes with Atmospheric Bypass)

ใช้เฉพาะเครื่องอัดอากาศแบบเทอร์โบ

จะเป็นใบพัดชนิดปรับมุมได้ที่ติดตั้งที่ท่อลมดูดของเครื่องอัดอากาศแบบเทอร์โบ การควบคุมวิธีนี้นิยมใช้

มากกว่าการควบคุมการไหลที่ท่อทางเข้า ซึ่งจะทำให้การทำงานที่มีโหลดบางส่วนมีประสิทธิภาพมากกว่าและ

ประสิทธิภาพลดลงภายในระยะที่กำหนด

1.10 การควบคุมแบบอัตโนมัติ (Automatic dual control ) ใช้เฉพาะเครื่องอัดอากาศแบบเทอร์โบ

เพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียของอากาศอัดจากการทำงานโดยวิธีการควบคุมแบบอัตโนมัติ สามารถที่จะนำมาใช้

เพื่อหาเหตุผลของจุดย้อนกลับสูงสุดและอยู่ใกล้กับวาล์วควบคุมการไหลท่อทางเข้า การควบคุมวิธีนี้จะใช้วิธีการ

เดียวกับ Modulatimg + On-line/Off-line ซึ่งจะทำให้การใช้พลังงานน้อยลง

1.11 การควบคุมความเร็วรอบของมอเตอร์เครื่องอัดอากาศ

การใช้อุปกรณ์ควบคุมความเร็วรอบ ทำให้สามารถผลิตอากาศอัดได้สอดคล้องกับความต้องการ เป็นวิธีที่

เหมาะกับเครื่องอัดอากาศแบบลูกสูบ แบบโรตารี่เวน และแบบสกรู ที่มีโหลดบางส่วนเป็นระยะเวลานานๆ แต่จะ

ไม่เหมาะกับเครื่องอัดอากาศที่มีโหลดเต็มพิกัดเพราะไม่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน

(2) การควบคุมแบบหลายๆ เครื่อง (Multiple compressor control)

ลักษณะการติดตั้งเครื่องอัดอากาศส่วนใหญ่จะมีเครื่องอัดอากาศมากกว่า 1 เครื่อง เพื่อให้ทำงานร่วมกันอย่างดี

และเหมาะสมที่สุดเหมาะกับความดันที่ต้องการ วิธีการควบคุมแบบอัตโนมัติที่เหมาะกับเครื่องอัดอากาศหลายๆ

เครื่องที่นิยมใช้อยู่ มี 2 วิธี คือ

รูปที่ 1.13 การควบคุมความดันตามลำดับขั้น

2.1การควบคุมความดันตามลำดับขั้น ( Cascade pressure control)

เป็นการควบคุมพื้นฐานของสวิทซ์ควบคุมความดันของเครื่องอัดอากาศซึ่งนำไปสู่การควบคุมเครื่องจำนวน

มากเพื่อป้องกันความดันตกคล่อม

รูปที่ 1.14 การควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์

จากรูปแสดงการทำงานของเครื่องอัดอากาศ โดย เครื่อง 1. “เครื่องสำคัญที่สุด” ที่กำหนดให้มีความดันสูงที่

สำหรับความต้องการอากาศต่ำๆ ซึ่งถ้ามีการต้องการอากาศเพิ่มขึ้น ความดันจะลดลงนำไปสู่การทำงานของเครื่อง

ที่ 2. และจะส่งต่อไปยังเครื่องต่อๆไป จนถึงระดับความต้องการอากาศสูงสุดสำหรับเครื่องอัดอากาศ ทั้ง 4 เครื่อง

2.2 การควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic control)

การควบคุมด้วยอิเล็คทรอนิกส์สามารถนำมาใช้กับการควบคุมตามลำดับขั้นบนพื้นฐานของการรวมความดัน

และความต้องการอากาศที่สัมพันธ์ วิธีนี้จำเป็นต้องหลีกเลี่ยงการกำหนดความดันที่ต่อเนื่องกันสำหรับเครื่องอัด

อากาศแต่ละเครื่อง ซึ่งความดันที่เกิดขึ้นจะผันแปรสอดคล้องกับความต้องการความดันอากาศอัดและอาจมีความดัน

ต่ำเกิดขึ้นระหว่างช่วงเย็นและสุดสัปดาห์

(3) การควบคุมระบบโดยรวม (Overall system control)

โดยทั่วไประบบควบคุมที่มีความซับซ้อนมากจะสามารถยืดหยุ่นและประหยัดพลังงานที่มากขึ้น แต่ต้อง

ระมัดระวังระดับความต้องการอากาศของระบบทั้งหมด ต้องติดตามตรวจวัดเพื่อให้มั่นในว่าทำงานถูกต้องอย่าง

ต่อเนื่องและเชื่อมต่อกับระบบการจัดการอาคารสำนักงาน (Building mangement system)

3.1 การควบคุมอย่างง่าย

- ระบบจำเป็นต้องสัมพันธ์กันกับพื้นที่ควบคุมที่ไม่ซับซ้อนและยอมให้บางส่วนของระบบหยุดการทำงาน

เมื่อไม่ได้ใช้งาน

- การควบคุมด้วยสวิทซ์เวลาอย่างง่ายๆ เป็นรูปแบบที่นิยมใช้กันมากที่สุด ซึ่งสามารถนำมาใช้กับจุดที่มี

การเปลี่ยนแปลงของการผลิตอากาศที่อยู่ไกลออกไป

3.2 การควบคุมแบบรวมศูนย์ (Integrated control)

การควบคุมแบบรวมศูนย์อาจนำมารวมกับระบบการจัดการอาคาร (Building managements system) สามารถ

นำมาใช้เป็นเครื่องมือติดตามผลปฏิบัติงานในโรงงาน แล้วยังสามารถนำมาแสดงให้เห็นถึงความต้องการบำรุงรักษา

ตามชั่วโมงการทำงาน

ter เพื่ออัดอากาศจากความดัน 7 บาร์ เป็น 11

บาร์ เพื่อป้อนให้กลับความดัน 10 บาร์ การจัดการลักษณะนี้จะช่วยลดการใช้ พลังงานได้อย่างมาก

การดูแลรักษา

ตรวจสอบเครื่องต้นกำลังหรือเครื่องอัดลม และอุปกรณ์

ตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องอัดลม

ตรวจสอบตำแหน่งของท่อนำลมเข้า

ตรวจสอบขั้นตอนในการบำรุงรักษา

ตรวจสอบการจัดระบบควบคุม

ตรวจสอบปริมาณของลมอัดที่จ่ายไปใช้

ตรวจสอบอุณหภูมิ และความดันที่จ่าย

ตรวจสอบการรั่วต่างๆ

การรั่วต้องมีการป้องกัน

ตรวจสอบค่าความดันที่จุดใช้งาน

ตรวจสอบการใช้งานของเครื่องอัดลม

18

ตรวจสอบลักษณะของการใช้งาน

การติดตั้งและดูแลรักษา

การติดตั้งท่อลมหลัก

การต่อท่อย่อยออกจากท่อลมหลัก

การเดินท่อเมื่อมีสิ่งกีดขวาง

การติดตั้งอุปกรณ์รองรับท่อลมหลัก

ตำแหน่งของกรองอากาศ

ตำแหน่งของอุปกรณ์ปรับความดัน

ตำแหน่งของอุปกรณ์เติมสารหล่อลื่น

• เลือกใช้อุปกรณ์ถ่ายทอดแรงขับที่เหมาะสม

• บำรุงรักษาที่เหมาะสม (การรั่ว การทำความสะอาดแผ่นกรองและไส้กรอง เป็นต้น)

• พิจารณารูปแบบการเดินเครื่องและกำหนดให้เหมาะสม

1.2 ประเภทและหลักการทำงานของปั๊ม

ปั๊มมีการประยุกต์ใช้กันอย่างกว้างขวาง ซึ่งถูกนำมาใช้งานในหลายๆ ด้าน ส่วนปริมาตรก็มีตั้งแต่ร้อยกว่าวัตต์

จนถึง 6,000 kW ประเภทของปั๊มที่มีการนำมาใช้งานจริงนั้น สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ลักษณะ ดังนี้

1.2.1 ประเภทของปั๊ม

1) ปั๊มแบบแรงเหวี่ยง (Centrifugal pump) เป็นปั๊มประเภทที่สามารถผลิตเฮดน้ำโดยการเพิ่มความเร็วของ

ของน้ำซึ่งเกิดจากการหมุนของใบพัดไปตามตัวเรือนของปั๊ม ซึ่งอัตราการไหลของน้ำจะแปรผันตามความดันด้านขา

ออก (Discharge) เช่น End suction pump, In-line pump, Double suction pump, Vertical multistage pump,

Horizontal multistage pump, Submersible pumps, Self-priming pumps, Axial-flow pumps, และ Regenerative

pumps

2) ปั๊มแบบปริมาตรแทนที่เชิงบวก (Positive displacement pump) เป็นปั๊มประเภทที่ให้น้ำเข้าไปแทนที่อยู่

ในปริมาตรในเรือนปั๊มอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะสามารถให้อัตราการไหลของน้ำที่คงที่ ถึงแม้ว่าความดันด้านขาออก

(Discharge) จะมีการแปรผัน เช่น Reciprocating pumps, Power pumps, Steam pumps, และ Rotary pumps

ปั๊มทำหน้าที่ในการสูบของเหลว จากจุดที่มีเฮดกดดันต่ำ (Low pressure head) โดยส่งของเหลวดังกล่าว

ออกไปตามระบบท่อ ด้วยเฮดความกดดันที่สูงกว่าเดิม (High pressure head) การที่จะให้ของไหลไหลจากจุดที่มี

เฮดกดดันต่ำกว่าไปยังจุดที่มีเฮดความกดดันสูงนั้น จะต้องใช้ปั๊มทำหน้าที่ในการป้อนพลังงานกลให้แก่ของไหล

นั้นๆ เพื่อที่จะทำให้ของไหลมีพลังงานที่จะใช้ขับเคลื่อนตัวเอง โดยสามารถเอาชนะความต้านทานที่จะเกิดขึ้นต่อ

การไหลภายในระบบนั้น ปั๊มจะสูบของไหลจากทางด้านดูด (Suction) และปล่อยไปยังอีกด้านหนึ่ง (Delivery) โดย

รับพลังงานจากเครื่องต้นกำลัง อาทิ เครื่องยนต์ มอเตอร์ไฟฟ้า เป็นต้น

19

ปั๊ม สามารถจำแนกออกเป็นลักษณะทางด้านไฮดรอลิคส์ ได้เป็น 4 ลักษณะ คือ

(1) แบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง (Centrifugal pump)

(2) แบบโรตารี่ (Rotary pumps)

(3) แบบเลื่อนชัก หรือแบบลูกสูบ (Recipprocating pump)

(4) แบบพิเศษ (Specialized pumps)

ตารางที่ 1.2 ประเภทและหลักการทำงานของปั๊ม

ประเภทของ

ปั๊ม

จำนวนชั้นและรูปแบบ

การดูด N5 หลักการทำงาน

centrifugal pump

turbine* pump

1 ชั้น

แบบดูดเข้าข้างเดียว

แบบดูดเข้าสองข้าง

100 -

250

น้ำ จะไหลเข้ามาที่ขั้วใบพัดใน

ทิศทางเกือบตั้งฉากหรือเฉียง

เล็กน้อยกับเพลา จะกำเนิด static

head และ dynamic head จากแรง

เหวี่ยงของใบพัด

แปลง dynamic head เป็น static

head ด้วย guide vane และ spiral

casing

หลายชั้น

120 -

200

centrifugal pump

1 ชั้น แบบดูดเข้าข้าง

เดียว

100 -

450

ไม่มี guide vane จะแปลง dynamic

head เป็น static head ด้วย spiral

1 ชั้น แบบดูดเข้าสอง casing เท่านั้น

ข้าง

120 -

750

หลายชั้น 120 -

200

mixed flow

pump

700-

1200

มีโครงสร้างที่อยู่ระหว่าง mixed flow pump กับ axial flow pump น้ำจะเข้า

ไปในใบพัดในทิศทางเฉียงๆ กับแกน และไหลออกในแนวเฉียง ปั๊มนี้จะ

กำเนิด static head และ dynamic head ด้วยแรงเหวี่ยงของใบพัดและแรงสูบ

axial

1200-2000

น้ำจะไหลเข้าไปในใบพัดตามทิศทางเพลา แล้วไหลออกในทิศทางเพลา

เช่นกัน ซึ่งจะกำเนิด static head และ dynamic head จากแรงสูบของใบพัด

* หมายถึง Centrifugal pump ที่มี Guide vane

(1) แบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง (Centrifugal pump)

ปั๊มประเภทนี้นิยมใช้อย่างแพร่หลายในการสูบน้ำ นม สารหล่อลื่น สารละลายเคมี วัสดุทางการเกษตรที่ใช้

ในการแปรรูป เป็นต้น มีประสิทธิภาพในการสูบสูงถึง 90 % และยังสามารถออกแบบเพื่อการทำงานที่ระดับความ

ดันสูงได้ ชิ้นส่วนที่หมุนอยู่ภายในเรือนปั๊มจะทำให้เกิดการขับดันของไหล เรียกว่าโรเตอร์ (Rotor) หรือใบพัด

(Impeller) ตัวแพ่กระจายน้ำ (Diffuser) จะเป็นส่วนที่อยู่กับที่ ทำหน้าที่ในการเปลี่ยนเฮดความเร็ว (Velocity head)

ให้อยู่ในรูปความดันสถิต (Static pressure) ของไหลที่ถูกสูบจะไหลผ่านเข้าสู่ช่องทางเข้าซึ่งขนานกับพื้นระนาบ และ

ถูกผลักดันออกไปตามแนวรัศมีของใบพัดหรือโรเตอร์

กลไกการส่งผ่านพลังงานในโรเตอร์หรือใบพัด จะเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมของของไหล

ก่อให้เกิด ความแตกต่างความดันภายในระบบเกิดการขับดันของไหลให้เกิดการไหลในแนวเส้นรอบวง (Tangentail

20

flow) เป็นผลให้เกิดแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง (Centrifugul force) ทำให้เกิดการไหลจากจุดศูนย์กลางของใบพัดของ

ใบพัดออกไปสู่แนวเส้นรอบวง ทุกทิศทางออกไปทางท่อส่ง ดังนั้น ของไหลที่ถูกขับดันออกมาก็จะมีทิศทางการ

ไหลที่เกิดจากผลรวมของแรงทั้งสอง ดังรูปที่ 1.16

รูปที่ 1.16 ทิศทางการไหลของของไหลขณะผ่านออกจากใบพัดของ Centrifugal pump

รูปที่ 1.17 ลักษณะทั่วๆ ไปของ Centrifugal pump

(1.1) ปั๊มแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลางแบบ Volute

เป็นปั๊มประเภทแรงดันต่ำ ให้ความดันด้านปล่อยน้อยกว่า 30 เมตรของน้ำ ครีบใบพัดจะหมุนและเหวี่ยง

ของไหลออกไปกระแทกกับภายในของเรือนปั๊ม ดังรูปที่ 1.18

รูปที่ 1.18 ปั๊มแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลางแบบ Volute

21

ในกรณีที่ใบพัดหมุนจะเกิดแรงในแนวรัศมีขึ้นซึ่งจะมีผลกระทำต่อเพลาของใบพัดอาจทำให้เพลาได้รับ

ความเสียหายได้ จึงออกแบบให้ปั๊มมีช่องเพิ่มขึ้นเป็นสองช่อง (Double volute) ดังรูปที่ 1.19

รูปที่ 1.19 ปั๊มแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลางแบบ Double volute

(1.2) ปั๊มแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลางแบบ Diffuser

เป็นปั๊มประเภทแรงดันปานกลาง (สูงกว่าแบบ Volute) จะมีลักษณะเหมือนกับปั๊มแบบ Volute แต่จะมี

แผ่นกระจายของไหล (Guide vane) ติดอยู่รอบๆเรือนของปั๊มและยังทำหน้าที่ควบคุมทิศทางการไหลของของไหล

เพื่อที่จะทำให้เกิดความดันที่สูงขึ้น

รูปที่ 1.20 ปั๊มแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลางแบบ Diffuser

(1.3) ปั๊มแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลางแบบ Regenerative turbine

เป็นปั๊มประเภทแรงดันสูง ภายในมีชุดใบพัดหลายใบติดอยู่บนเพลาเดียวกัน ใบพัด 1 ชุด เรียกว่า 1 สเตจ

ของไหลที่ถูกสูบเมื่อไหลออกมาจากสเตจที่หนึ่งก็จะถูกส่งไปยังสเตจต่อๆไป ทำให้ของไหลมีความดันสูงขึ้นนั่นเอง

22

รูปที่ 1.21 ปั๊มแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลางแบบ Regenerative turbine

(1.4) ปั๊มแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลางแบบ Axial flow

ปั๊มแบบนี้ของไหลจะไหลในแนวแกนเพลาขับ สามารถใช้ได้กับของไหลที่มีสารแขวนลอยปะปนมาด้วย

นิยมใช้มากในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ซึ่งต้องการเฮดความดันต่ำๆ แต่มีอัตราการไหลสูง

รูปที่ 1.22 ปั๊มแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลางแบบ Axial flow

(1.5) ปั๊มแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลางแบบ Mixed flow

ปั๊มแบบนี้จะทำให้การไหล มีการไหลทั้งในแนวแกนและในแนวรัศมีของใบพัดซึ่งจะทำให้เกิดแรงในแนว

รัศมีและแรงในแนวแกนขึ้นซึ่งจะช่วยในการขับดันของไหล นิยมใช้กับงานที่ต้องการเฮดความดันต่ำๆ แต่มีอัตรา

การไหลสูง

23

รูปที่ 1.15 แสดงปั๊มแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลางแบบ Mixed flow

รูปที่ 1.23 ปั๊มแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลางแบบ Mixed flow

(2) แบบโรตารี่ (Rotary pumps)

ทำงานโดยอาศัยหลักการแทนที่ของเหลวภายในห้องของตัวปั๊มด้วยการเคลื่อนที่ของชิ้นส่วน ซึ่งหมุนเพื่อ

ทำให้เกิดความแตกต่างของความดันภายในระบบ ของเหลวจะถูกดูดเข้าและอัดให้เกิดแรงดันสูงขึ้นแล้วปล่อย

ออกมาทางด้านปล่อย ชิ้นส่วนที่หมุนดังกล่าวเรียกว่า โรเตอร์ การหมุนของโรเตอร์ จะก่อให้เกิดการแทนที่ของ

ของเหลวขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ของไหลที่ไหลผ่านปั๊มมีอัตราการไหลอย่าง ต่อเนื่องตลอดเวลา

ปั๊มแบบนี้จะมีอัตราการสูบต่ำกว่าปั๊มประเภทอื่นๆ เนื่องจากอัตราการแทนที่ของเหลวมีค่าต่ำโดยทั่วไปจะ

มีประสิทธิภาพประมาณ 80 – 85 % ขึ้นอยู่กับการสูญเสียเนื่องจากความเสียดทานและคุณลักษณะของของไหลที่ใช้

สูบหรือมากกว่านี้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่ดีกว่า

(2.1) ปั๊มโรตารี่แบบเกียร์ (Gear type)

นิยมใช้กันแพร่หลาย ของเหลวจะถูกสูบด้วยอัตราที่ต่อเนื่องกัน ทำให้การไหลเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

ตลอดเวลา เหมาะกับงานที่ต้องการสูบของเหลวที่มีความหนืดสูง เช่น ในระบบไฮดรอลิกส์ ในระบบหล่อลื่นของ

เครื่องยนต์ทั่วๆไป เป็นต้น ภายในตัวเรือนประกอบด้วยเฟืองเกียร์ 2 ตัว หมุนขบกันอยู่ ซึ่งง่ายต่อการซ่อมแซม ทำ

ความสะอาด และสามารถถอดประกอบได้ง่าย ประสิทธิภาพการทำงานของปั๊มประเภทนี้ค่อนข้างสูงเมื่อทำงานกับ

ของไหลที่มีคุณสมบัติเป็นสารหล่อลื่น

24

ปั๊มประเภทนี้แบ่งย่อยตามลักษณะการวางของเฟืองเกียร์เป็น 2 ลักษณะ ดังรูป

รูปที่ 1.24 External gear pump รูปที่ 1.25 Internal gear pump

จากรูปที่ 1.24 และรูปที่ 1.25 แสดงปั๊มโรตารีแบบเกียร์ จะเห็นได้ว่าจำนวนและขนาดฟันเกียร์จะมีผลต่อ

อัตราการไหลของของไหล โดยที่ปั๊มประเภทนี้ใช้กับงานที่อัตราการไหลของของไหลไม่มากนัก

(2.2) ปั๊มโรตารี่แบบลอน

ปั๊มแบบนี้จะมีลักษณะคล้ายคลึงกับปั๊มแบบ External gear pump นอกจากว่าจำนวนลอน (Lobe) จะมี

จำนวนน้อยกว่าและมีขนาดใหญ่กว่า ซึ่งจะมีผลทำให้สามารถสูบของไหลได้ในปริมาณที่มากกว่า แต่อัตราการไหล

จะไม่ค่อยคงที่

ก. แสดง Single – lobe rotary ข. แสดง Three – lobe rotary

ค. แสดง Four –lobe rotary

รูปที่ 1.26 ปั๊มโรตารี่แบบลอน

25

(2.3) ปั๊มโรตารี่แบบเกลียว

ภายในปั๊มโรตารีแบบเกลียว (Screw) นี้ ภายในจะมีลักษณะเป็นเกลียวหมุนขบกัน การหมุนขบกันของ

เกลียวจะทำให้เกิดความแตกต่างของแรงดันขึ้นภายในระบบ ทำให้สามารถขับดันให้ของไหลเกิดการเคลื่อนที่ได้

ค. Three – screw rotary

รูปที่ 1.27 ปั๊มโรตารี่แบบเกลียว

(2.4) ปั๊มโรตารีแบบแผ่นกวาด

ปั๊มโรตารีแบบแผ่นกวาด (Vane) ภายในปั๊มจะมีครีบหรือแผ่นกวาด ซึ่งสามารถเลื่อนเข้า-ออกได้ภายใน

เรือนปั๊ม แรงจากการหมุนของแผ่นกวาดจะทำให้ของไหลถูกขับดันและเกิดการเคลื่อนที่ ส่วนปลายของแผ่นกวาด

จะสัมผัสกับผนังของเรือนปั๊มอยู่ตลอดเวลา ในขณะที่หมุนกวาดอยู่ภายในเรือนปั๊มจะทำให้ส่วนปลายของแผ่น

กวาดเกิดการสึกหรอเร็วแต่ไม่มีผลกระทบต่อการลดลงของความดันภายระบบเพราะว่า แผ่นกวาดสามารถที่จะ

เลื่อนออกมาจนสัมผัสกับผนังของเรือนปั๊มได้เหมือนเดิม

ก. Sliding vane rotary ข. External vane rotary

รูปที่ 1.28 ปั๊มโรตารี่แบบแผ่นกวาด

ก. Single – screw rotary ข. Two – screw rotaty

26

(3) ปั๊มแบบเลื่อนชักหรือแบบลูกสูบ (Reciprocating pumps)

ปั๊มแบบเลื่อนชักจะมีลักษณะการเคลื่อนที่กลับไปกลับมาโดยมีลูกสูบทำหน้าที่ในการอัดของไหลภายใน

กระบอกสูบให้มีความดันสูงขึ้น ด้วยการเคลื่อนที่กลับไปกลับมาเหมาะสำหรับสูบของไหลในปริมาณที่ไม่มากนัก

แต่ต้องการเฮดในระบบที่สูง ของเหลวที่ใช้ปั๊มประเภทนี้จะต้องมีความสะอาดเพียงพอที่ไม่ทำให้ชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่

ภายในกระบอกสูบเกิดการสึกหรอที่เร็วขึ้น การอัดตัวของของไหลแต่ละครั้งจะเป็นจังหวะตามการเคลื่อนที่กลับไป

มาของสูบ ไม่มีการต่อเนื่องกันจึงทำให้ การไหลของของไหลมีลักษณะเป็นห้วงๆ (Pulsation)

(3.1) ปั๊มเลื่อนชักแบบขับดันโดยตรง (Direct acting)

ปั๊มแบบนี้จะใช้น้ำมันไฮดรอลิกส์หรือไอน้ำ เป็นตัวเพิ่มพลังงานให้แก่ลูกสูบเคลื่อนที่อัดของไหลให้มี

ความดันสูงขึ้น ลักษณะการสร้างจะมี 2 แบบ คือ แบบลูกสูบเดียว (Simplex) และแบบ (Duplex) รูปที่ 1.29

แสดงภาพปั๊มเลื่อนชักแบบ Duplex ด้านซ้ายของภาพเป็นส่วนที่ไอน้ำเข้า และด้านขวาเป็นส่วนที่ของไหลออก

รูปที่ 1.29 ปั๊มเลื่อนชักแบบขับดันโดยตรง

(3.2) ปั๊มเลื่อนชักแบบกำลัง (Power)

ปั๊มแบบนี้จะใช้พลังงานจากภายนอก มาใช้ในการขับสูบ พลังงานดังกล่าวได้จากเครื่องยนต์หรือมอเตอร์

เป็นเครื่องต้นกำลัง ถ่ายทอดกำลังโดยสายพานหรือเพลาที่ความเร็วคงที่ปั๊มแบบนี้จะสูบของไหลได้ในอัตราที่เกือบ

คงที่ ปั๊มแบบนี้จะให้แรงดันขับที่สูง ดังนั้นในการติดตั้งสูบประเภทนี้จะต้องติดตั้งลิ้นระบายความดัน เพื่อช่วย

ป้องกันระบบท่อส่งและตัวปั๊มไม่ให้ได้รับความเสียหาย เนื่องจากแรงดันที่สูงเกินไป

รูปที่ 1.30 ปั๊มเลื่อนชักแบบกำลัง

27

(3.3) ปั๊มเลื่อนชักแบบไดอะแฟรม

ปั๊มแบบนี้จะมีแผ่นไดอะแฟรมทำด้วยอโลหะ ซึ่งมีความหยุ่นตัวและแข็งแรงจะทำหน้าที่ในการดูดและ

อัดของไหลให้มีความดันสูงขึ้น แผ่นไดอะแฟรมจะถูกยึดติดอยู่กับที่นิยมใช้กับงานที่อัตราการสูบไม่มากนักและ

ของไหลมีสารแขวนลอยปะปนมาด้วย

รูปที่ 1.31 ปั๊มเลื่อนชักแบบไดอะแฟรม

(4) แบบพิเศษ (Specialized pumps)

ปั๊มแบบพิเศษ เป็นปั๊มที่มีลักษณะพิเศษนอกเหนือไปจากปั๊มแบบต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้น ปัจจุบันปั๊มแบบ

พิเศษมีใช้อย่างแพร่หลายดังนี้

(4.1) ปั๊มพิเศษแบบ Canned

ปั๊มแบบนี้มีคุณสมบัติพิเศษกว่าแบบต่างๆ คือ สามารถป้องกันการรั่วไหลของของไหลได้อย่างสมบูรณ์

ภายในเรือนปั๊มจะมี Impeller rotor หมุนขับดันของไหล โดยได้รับกำลังจากมอเตอร์

รูปที่ 1.32 ปั๊มพิเศษแบบ Canned

28

(4.2) ปั๊มพิเศษแบบ Intermediate Temperature

ปั๊มแบบนี้ใช้ในการขับดันของไหลซึ่งมีอุณหภูมิสูงประมาณ 300 °C ชิ้นส่วนภายในปั๊ม ถูกออกแบบมา

เป็นพิเศษเพื่อสามารถทำให้ทนทานต่อความร้อนจากที่ไหลจากของไหลที่จะใช้สูบได้

รูปที่ 1.33 ปั๊มพิเศษแบบ Intermediate temperature

(4.3) ปั๊มพิเศษแบบ Turbo

ปั๊มแบบนี้จะเป็นการรวมเอากังหันไอน้ำ (Steam turbine) มาใช้ในการขับเคลื่อนปั๊มแรงเหวี่ยงหนี

ศูนย์กลางปั๊มแบบนี้นิยมใช้กับงานที่ต้องการความดันด้านปล่อยสูงมีทั้งแบบหนึ่งสเตจหรือสองสเตจ

รูปที่ 1.34 ปั๊มพิเศษแบบ Turbo

29

(4.4) ปั๊มพิเศษแบบ Cantilever

ปั๊มแบบนี้จะติดตั้งในแนวดิ่งใช้กับงานที่ไม่ต้องการให้ชุดแบริ่งหรือชิ้นส่วนภายในสัมผัสกับของไหลที่ใช้

ในการสูบเนื่องจากปั๊มแบบนี้ได้ออกแบบให้ชุดใบพัดยึดติดกับเพลาขับโดยไม่มีแบริ่งในตัวปั๊ม แสดงดังรูปที่ 1.35

รูปที่ 1.35 ปั๊มพิเศษแบบ Cantilever รูปที่ 1.36 ปั๊มพิเศษแบบ Vertical turbine

(4.5) ปั๊มพิเศษแบบ Vertical turbine

ปั๊มแบบนี้จะใช้กับงานสูบน้ำบาดาลที่มีความลึกมากๆ ดังนั้นจึงมีหลายสเตจในเพลาขับเดียวกันเพื่อที่จะ

เพิ่มความดันของของไหลให้มีค่าสูงขึ้นในแต่ละสเตจ ทำให้สามารถสูบน้ำจากก้นบ่อที่มีความลึกมาสู่ปากบ่อบน

พื้นดินได้ ดังแสดงในรูปที่ 1.36

30

1.2.2 คุณลักษณะและสมรรถนะการทำงานของปั๊ม

คุณลักษณะเมื่อเดินเครื่องปั๊มด้วยความเร็วรอบคงที่แสดงไว้ในรูปที่ 1.37 โดยถือว่าอัตราไหล เฮด

ประสิทธิภาพกำลังขับเพลาที่จุดประสิทธิภาพสูงสุด (จุดอ้างอิง) เท่ากับค่าอ้างอิง (100%) ณ จุดอ้างอิงในรูปข้างต้น

เมื่อกำหนดให้

Q คือ ปริมาณน้ำออก ณ จุดอ้างอิง [m3/min] แต่ในปั๊มแบบดูดเข้าสองข้างนั้นให้เท่ากับ (1/2) Q

H คือ เฮดจริง ณ จุดอ้างอิง [m] แต่ในกรณีของปั๊มหลายชั้น จะให้เป็นค่าของแต่ละชั้น

N คือ ความเร็วรอบ [min-1]

ในกรณีนี้ จะเรียกค่า Ns ตามสูตรต่อไปนี้

4 3

H

Q

Ns = N (1.4)

ความเร็วจำเพาะเป็นสิ่งขึ้นกับลักษณะของใบพัด ดังจะเห็นได้จากสูตรว่า ยิ่งปั๊มที่มีอัตราไหลสูงและมีเฮด

ต่ำ (เช่น Axial flow pump) Ns จะมีค่ามากขึ้น และยิ่งปั๊มที่มีอัตราไหลต่ำและมีเฮดสูง (เช่น Turbine pump) Ns จะมี

ค่าน้อยลง รูปที่ 1.38 แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของความเร็วจำเพาะกับลักษณะของใบพัด

เมื่อเปลี่ยนความเร็วรอบของปั๊ม ทั้งอัตราไหลและเฮดจะเปลี่ยนไปด้วย แต่จากการที่ Ns มีค่าคงที่

ความสัมพันธ์พื้นฐาน ของปั๊มจึงมีดังต่อไปนี้ โดย P เท่ากับกำลังขับเพลา

Q ∝ N , H ∝ N 2 , P ∝ N 3 (1.5)

รูปที่ 1.37 คุณลักษณะของปั๊ม

อัตราไหล Q [%]

คุณลักษณะพิเศษของ centrifugal pump (ก)

อัตราไหล Q [%]

คุณลักษณะพิเศษของ axial flow pump (ข)

เฮดรวม H / ประสิทธิภาพ η / กำลังขับเพลา P [%]

เฮดรวม H / ประสิทธิภาพ η / กำลังขับเคลื่อนแกน P [%]

31

รูปที่ 1.38 ลักษณะของใบพัดกับความเร็วจำเพาะ

ในการเลือกปั๊ม เมื่อพิจารณาความเร็วจำเพาะจากเงื่อนไขของ Q และ H จะสามารถระบุแนวทางได้ว่าจะ

เลือกประเภทใด

ปั๊มนั้นไม่จำกัดว่าจะถูกเดินเครื่องด้วยเงื่อนไขคงที่ตลอดเวลาหรือไม่ว่าจะพิจารณาสภาพการเดินเครื่อง

ไหนก็ตาม การเดินเครื่องในขณะนั้นจะมีเสถียรภาพเสมอ ซึ่งสามารถแสดงสภาพทั้งหมดของระบบปั๊มที่รวมถึง

วาล์วน้ำเข้าและวาล์วน้ำออก และการเดินท่อก่อนและหลังปั๊มอยู่ในสภาพที่สมดุล ในสภาพสมดุลนี้ เฮดรวมของปั๊ม

จะเท่ากับผลบวกระหว่างเฮดจริง ซึ่งเท่ากับผลต่างของระดับน้ำขาเข้าและด้านขาออก กับเฮดสูญเสีย เช่น ความ

สูญเสียของการเสียดสีของท่อตามการไหลของ ของไหล ดังนั้น ดังที่แสดงไว้ในรูปที่ 1.39 จุดเดินเครื่องของปั๊มนั้น

จะระบุได้ด้วยจุดตัดของเส้นกราฟเฮดของปั๊มกับเส้นกราฟความต้านทานของท่อ (เฮดจริง + เฮดสูญเสีย)

รูปที่ 1.39 จุดการเดินเครื่องของปั๊ม

(1) กำลังขับเพลากับความสิ้นเปลืองพลังงานของพัดลมและปั๊ม

พลังงานที่ต้องใช้ในการขับดันของไหลให้ไหลไปในระบบท่อลำเลียงของไหลคำนวณได้จากสูตรต่อไปนี้

พลังงาน = แรง × ความเร็วของของไหล (ความเร็วของกระแส)

= ความดัน × พื้นที่หน้าตัดของเส้นทางในท่อ × ความเร็วของของไหล

= ความดัน × อัตราไหล (1.6)

ดังนั้น จึงสามารถคำนวณหากำลังขับเพลา กำลังไฟฟ้าขาเข้า และพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ไปของมอเตอร์ที่จะ

ป้อนพลังงานที่ต้องใช้ในการขับพัดลมให้ลำเลียงอากาศได้จากสูตรต่อไปนี้

กำลังขับเพลาของมอเตอร์ = ความดัน × อัตราไหล / ประสิทธิภาพของพัดลม(1.7)

กำลังไฟฟ้าขาเข้าของมอเตอร์ = กำลังขับเพลาของมอเตอร์ / ประสิทธิภาพของมอเตอร์ (1.8)

ลักษณะของใบพัด

ปั๊ม

แบบ radial flow แบบ mixed flow แบบ diagonal flow แบบ axial flow

centrifugal pump mixed flow pump axial flow pump

จุดเดินเครื่องของปั๊ม

ความต้านทานของระบบท่อ

เฮดจริง

เฮดรวม

เส้นกราฟความต้านทานระบบท่อ

เส้นกราฟเฮดของปั๊ม

อัตราไหล

32

พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ไปของมอเตอร์ = กำลังไฟฟ้าขาเข้าของมอเตอร์ × ระยะเวลาที่เดินเครื่องมอเตอร์ (1.9)

หน่วยที่ใช้ในที่นี้ ความดัน [kPa] อัตราไหล [m3/s] และกำลังขับเพลาของมอเตอร์ [kW]

(2) เส้นกราฟคุณลักษณะของปั๊ม

เส้นกราฟคุณลักษณะของปั๊ม หมายถึง เส้นกราฟที่แสดงการเปลี่ยนแปลงเฮด กำลังขับเพลา และ

ประสิทธิภาพของปั๊มเทียบกับอัตราไหลในขณะที่เดินเครื่องดังรูปที่ 1.40 อนึ่ง คำว่า เฮด หมายถึง แรงดันส่งน้ำที่ปั๊ม

กำเนิดขึ้น ซึ่งมีค่าเท่ากับผลบวกของความดันเทียบเท่ากับความสูงของสามารถสูบน้ำขึ้นไปจริง (เฮดจริง) กับแรง

ต้านของระบบท่อ เช่น แรงต้านจาก แรงเสียดทานของท่อ แรงต้านจากอุปกรณ์ต่างๆ และกับความดันน้ำที่ปลายท่อ

ขาออก (ดูรูปที่ 1.41) ซึ่งเฮดในที่นี้จะเท่ากับเฮดรวม ในสูตรที่ (1.18) กรณีที่ระบบท่อเป็น วงจรปิด เช่น ปั๊ม

หมุนเวียนในระบบปรับอากาศ จะมีเฮดจริงเท่ากับศูนย์

รูปที่ 1.41 กราฟคุณลักษณะของปั๊ม

การทำความเข้าใจคุณลักษณะของปั๊ม และกฎการแปรผันที่จะกล่าวต่อไปนี้ รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่าง

การเปลี่ยนแปลงความเร็วรอบกับพลังงาน และคุณลักษณะที่ขึ้นอยู่กับระบบท่อต่างๆ เป็นความรู้พื้นฐานที่จำเป็นใน

การเดินเครื่องปั๊มอย่างเหมาะสมและอนุรักษ์พลังงาน

(3) กฎการแปรผันและกฎความคล้ายของปั๊ม

อัตราไหลของของไหลจะแปรผันตามความเร็วรอบของปั๊ม ความดันสูญเสียในท่อลมและท่อน้ำที่ต่ออยู่กับ

ปั๊ม จะแปรผันตามกำลังของของความเร็วของกระแส (ความเร็ว) ตามสูตร (1.5) นั่นคือ แปรผันตามอัตราไหลกำลัง

สองนั่นเอง ดังนั้น หากความเร็วรอบเปลี่ยนแปลง ความดันจะแปรผันตามกำลังสองของความเร็วรอบ และกำลังขับ

เพลาจะแปรผันตามกำลังสามของความเร็วรอบ ตามสูตร (1.7) ความสัมพันธ์นี้เรียกว่ากฎการแปรผัน ซึ่งแสดงได้

ด้วยสูตรต่อไปนี้

2

1

2

1

n

n

V

V = (1.10)

2

2

1

2

1

n

n

P

P

⎟ ⎟⎠

⎞

⎜ ⎜⎝

⎛

= (1.11)

3

2

1

2 2

1 1

2

1

n

n

V P

V P

W

W

⎟ ⎟⎠

⎞

⎜ ⎜⎝

⎛

= = (1.12)

ในสูตรข้างต้น V1, V2 แทนอัตราไหล n1, n2 แทนความเร็วรอบ P1, P2 แทนความดันW1, W2 แทนกำลังขับ

เพลา นอกจากนี้ เมื่อเดินเครื่องปั๊มที่ลักษณะคล้ายกันภายใต้สภาวะที่คล้ายกัน (เช่น จุดที่มีประสิทธิภาพสูงสุด)

อัตราไหล

ประสิทธิภาพ

กำลังขับ

เฮด

33

และสมมติว่าประสิทธิภาพของปั๊มเท่าเดิมแล้ว การไหลภายในปั๊มทั้งหมดจะมีลักษณะคล้ายกัน โดยความสัมพันธ์

ระหว่างเส้นผ่านศูนย์กลาง D ความเร็วรอบ n กับอัตราไหล ความดัน และกำลังขับเพลาจะคำนวณได้จากสูตร

ต่อไปนี้ เรียกว่า กฎความคล้าย

3

2

1

2

1

2

1

D

D

n

n

V

V

⎟ ⎟⎠

⎞

⎜ ⎜⎝

⎛

= (1.13)

2

2

1

2

2

1

2

1

D

D

n

n

P

P

⎟ ⎟⎠

⎞

⎜ ⎜⎝

⎛

⎟ ⎟⎠

⎞

⎜ ⎜⎝

⎛

= (1.14)

5

2

1

3

2

1

2

1

D

D

n

n

W

W

⎟ ⎟⎠

⎞

⎜ ⎜⎝

⎛

⎟ ⎟⎠

⎞

⎜ ⎜⎝

⎛

= (1.15)

กฎการแปรผันและกฏความคล้ายบอกเราว่าหากเรามีปั๊มที่มีกำลังมากเกินไป (มีขนาดใหญ่เกินไป) ไม่

เพียงแต่การลดขนาดท่อน้ำเพื่อให้เกิดแรงต้านมากขึ้นเท่านั้น แต่หากเปลี่ยนขนาดของปั๊ม (ใบพัด) หรือความเร็ว

รอบ ก็สามารถลดการใช้พลังงานลงอย่างมีประสิทธิผลอีกด้วย วิธีการนี้เป็นกลวิธีอนุรักษ์พลังงานที่สำคัญอย่างหนึ่ง

ในการเลือกใช้หรือดัดแปลงอุปกรณ์ที่ทำงานด้วยของไหล

1.2.4 คุณลักษณะการเดินเครื่องของปั๊ม

1) การเดินเครื่องปั๊ม

ต่อไปนี้จะยกปั๊มมาเป็นตัวอย่างในการอธิบายจุด

เดินเครื่องโดยใช้กราฟคุณลักษณะ กราฟที่แสดง

ความสัมพันธ์ของปริมาณน้ำกับแรงต้านในระบบท่อ

เรียกว่ากราฟแรงต้าน ตามที่อธิบายในหัวข้อที่แล้วว่าแรง

ต้านของระบบท่อจะแปรผันตามกำลังสองของอัตราไหล

ดังนั้น กราฟแรงต้านจึงสามารถแสดงได้ด้วย เส้นโค้ง

กำลังสอง เมื่อนำไปวาดซ้อนกับกราฟคุณลักษณะของปั๊ม

จะได้รูปที่ 1.41

ในรูปที่ 1.41 ปั๊มจะเดินเครื่องที่จุดตัด (1)

ระหว่างเส้นกราฟ a ที่แสดงการเปลี่ยนแปลงของเฮดของ

ปั๊มกับเส้นกราฟแรงต้าน จากการเดินเครื่องปั๊ม เมื่ออัตราไหลสูงกว่าอัตราไหลที่กำหนด จะต้องทำการปรับอัตรา

ไหลด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง ในกรณีนี้ โดยทั่วไปจะปรับอัตราไหลด้วยการปรับวาล์ว อย่างไรก็ตาม การทำเช่นนี้เท่ากับ

การย้ายจุดเดินเครื่องจาก (1) ไปยัง (2) ในรูปที่ 1.42

ถังเปิดสู่บรรยากาศ ถังเปิดสู่บรรยากาศ

กรณีที่สูบ

น้ำขึ้น

ปั๊ม

ความดันบรรยากาศ 98 [kPa] (10 [mAq])

ระดับน้ำ

เมื่อหยุด

ปั๊ม

ปั๊ม

กรณีที่ดันน้ำขึ้น

เฮดจริง (static head)

เฮดจริงที่ดันออกไป

(ไม่เกิน 98 [kPa] (10 [mAq])) เฮดจริงรวม (static head)

เฮดจริง

ที่สูบขึ้นมา

รูปที่ 1.41 เฮดของปั๊ม

34

กรณีที่ไม่ใช้วาล์วปรับอัตราไหล แต่ใช้วิธีควบคุมความเร็วรอบ เนื่องจากเฮดจะแปรผันตามกำลังสองของ

ความเร็วรอบตามเส้นกราฟ b ในรูปที่ 1.42 ด้วย ดังนั้น จุดเดินเครื่องจึงย้ายไปอยู่ที่ (3) เทียบกับจุดเดินเครื่อง (2)

แล้วจะสามารถเดินเครื่องได้โดยอนุรักษ์พลังงานมากกว่า ซึ่งสอดคล้องกับที่อธิบายไปแล้วในหัวข้อก่อน

2) การเดินเครื่องขนานและการเดินเครื่องอนุกรม

ในอุปกรณ์จริงๆ บ่อยครั้งที่เราต้องเดินเครื่องปั๊มและพัดลมแบบขนานหรืออนุกรมเพื่อรองรับคุณลักษณะ

ของภาระการใช้งาน ในที่นี้จะอธิบายจุดเดินเครื่องเมื่อเดินเครื่องขนานและเดินเครื่องอนุกรมโดยใช้เส้นกราฟ

คุณลักษณะ

กรณีที่เดินเครื่องขนานและเดินเครื่องอนุกรม เราต้องนำคุณลักษณะของปั๊มมาคำนวณประกอบกันเป็น

คุณลักษณะลัพธ์ โดยใช้หลักการว่าในการเดินเครื่องขนาน ปั๊มแต่ละตัวจะมีความดันเท่านั้น และในการเดินเครื่อง

อนุกรม ปั๊มแต่ละตัวจะมีอัตราไหลเท่ากัน แรงต้านลัพธ์ในกรณีที่ต่อขนานปั๊มที่มีความจุ (Capacity) เท่ากัน 2 ตัว จะ

เท่ากับแรงต้านในแนวแกนอัตราไหลของปั๊ม 2 ตัวบวกกันตามรูปที่ 1.43 (a) และในกรณีที่ต่ออนุกรมปั๊ม 2 ตัว จะ

เท่ากับแรงต้านแนวแกนเฮดของปั๊ม 2 ตัวบวกกัน ตามรูปที่ 1.43 (b)

ดังนั้น จุดเดินเครื่องจึงอยู่ที่จุดตัดระหว่างเส้นกราฟเฮดและแรงต้านลัพธ์ที่คำนวณได้ตามข้างต้น กรณีที่ต่อ

ปั๊มตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไปหรือกรณีที่ขนาด (ความจุ) ของปั๊มไม่เท่ากัน ก็สามารถใช้วิธีคิดเช่นเดียวกันได้

รูปที่ 1.43 การเดินเครื่องขนานและอนุกรมปั๊ม

อัตราไหล

เฮดจริง

เฮด

V อัตราไหลเริมต้น

V' อัตราไหลที่กำหนด

a เส้นกราฟเฮดก่อนปรับอัตราไหล

b เส้นกราฟเฮดหลังปรับอัตราไหล

ก เส้นกราฟแรงต้านก่อนปรับอัตราไหล

ข เส้นกราฟแรงต้านหลังปรับอัตราไหล

(1) จุดเดินเครื่องเริ่มต้น

(2) จุดเดินเครื่องหลังปรับวาล์ว

(3) จุดเดินเครื่องหลังปรับความเร็วรอบ

ก

ข

รูปที่ 1.42 คุณลักษณะการเดินเครื่องปั๊ม

เฮด

จุดเดินเครื่อง

ของปั๊ม 1 ตัว

เส้นกราฟแรงต้าน

จุดเดินเครื่องลัพธ์

ของปั๊ม 2

อัตราไหล อัตราไหล

เฮด

เส้นกราฟแรงต้าน

จุดเดินเครื่องลัพธ์

ของปั๊ม 2 ตัว

เส้นกราฟเฮดลัพธ์

ของปั๊ม 2 ตัว

เส้นกราฟเฮดของปั๊ม 1 ตัว

จุดเดินเครื่อง

ของปั๊ม 1 ตัว

(a) การเดินเครื่องขนานปั๊ม (b) การเดินเครื่องอนุกรมปั๊ม

35

1.2.3 การควบคุมการทำงานของปั๊ม

ในการใช้งาน เนื่องจากจะเดินเครื่องปั๊มเฉพาะที่บริเวณใกล้เคียงกับจุดพิกัด โดยที่ไม่จำเป็นต้องปรับอัตราไหล

ปรับแรงดัน และเดินเคลื่องด้วยความเร็วคงที่ก็เพียงพอแล้ว ทั้งยังมีปัญหาในการเดินเครื่องที่มีภาระน้อย จึงใช้

มอเตอร์เหนี่ยวนำ 3 เฟสแบบกรงกระรอก โมเมนต์ความเฉื่อยของปั๊มเองก็มีไม่มาก ซึ่งหากสตาร์ทเครื่องในสภาพที่

ปิดวาล์วขาออก ในกรณีของ Centrifugal pump จะไม่มีปัญหาใดๆ เป็นพิเศษ แต่สำหรับปั๊มที่มีความเร็วจำเพาะสูง

หากเป็นความเร็วในการเดินเครื่องในสภาพที่ปิดวาล์วขาออก ก็จะมีบางตัวที่ใช้กำลังขับเพลาขึ้นไปมากเกินกว่า

200% ดังในรูปที่ 1.44 ปั๊มลักษณะนี้จะต้องสตาร์ทโดยปิดวาล์วขาออก แล้วเปิดวาล์วไปพร้อมๆ กับเร่งความเร็ว

หากเดินเครื่องปั๊มด้วยความเร็วแปรผันโดยใช้อินเวอร์เตอร์ จะทำให้ปัญหาในตอนสตาร์ทหมดไป ทั้งยังมี

ประสิทธิภาพในการอนุรักษ์พลังงานดังที่จะอธิบายในหัวข้อต่อไป ในกรณีที่ต้องหยุดและสตาร์ทเครื่องบ่อยๆ หรือ

ในกรณีที่จำเป็นที่จะต้องสตาร์ทเครื่องด้วยแรงดันต่ำ จำเป็นที่จะต้องพิจารณาให้ดี ซึ่งรวมถึงการนำการขับเคลื่อน

ด้วยความเร็วแปรผันด้วยอินเวอร์เตอร์มาใช้ด้วย

รูปที่ 1.44 ความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วจำเพาะ Ns กับ กำลังขับเพลา

ในกรณีที่จำเป็นต้องปรับอัตราไหลและแรงดัน หรือใช้งานอัตราไหลที่มีการเปลี่ยนแปลงมาก หาก

เดินเครื่องปั๊มด้วยความเร็วแปรผันของปั๊ม จะทำให้มีประสิทธิภาพอย่างมากในการอนุรักษ์พลังงาน ดังนั้น การ

ขับเคลื่อนด้วยความเร็วแปรผันด้วยอินเวอร์เตอร์จึงเป็นที่แพร่หลายได้อย่างรวดเร็ว ข้อดีของการขับปั๊มแบบ

อินเวอร์เตอร์มีดังต่อไปนี้

- ลดกำลังการเดินเครื่องเมื่อมีภาระไม่เต็มพิกัด

- ลดความสูญเสียจากการหรี่ เพื่อกำหนดจุดทำงาน

- การควบคุมความดันและอัตราไหลต่างๆ ทำได้สะดวก

- สามารถทำการสตาร์ทและหยุดบ่อยๆ ได้

1.2.4 การควบคุมความดันและอัตราไหล และการอนุรักษ์พลังงานจากการเดินเครื่องด้วยความเร็วแปรผัน

สำหรับวิธีดำเนินการเพื่อควบคุมความดันและอัตราไหลนั้น วิธีที่เป็นไปได้ประกอบด้วย (a) การปรับวาล์ว

ขาออกและวาล์วปรับ (b) การควบคุมความเร็ว (c) การควบคุมจำนวนเครื่อง การควบคุมจำนวนเครื่องนั้น เป็น

วิธีการที่เป็นขั้นตอน ซึ่งในการที่จะทำการควบคุมอย่างต่อเนื่องนั้น จำเป็นที่จะต้องใช้ควบคู่ไปกับวิธีการที่เหลือ

อย่างใดอย่างหนึ่ง

[% ต่อจุดประสิทธิภาพสูงสุด]

กำลังขับเพลา

สภาพปิดวาล์วขาออก

36

รูปที่ 1.45 ได้แสดงหลักการในกรณีที่ทำการควบคุมความดันที่ปลายทางของปั๊มให้คงที่ด้วยการปรับวาล์ว

และในกรณีที่ทำการควบคุมความเร็ว เส้นโค้ง H (N1) เป็นเฮดรวมของปั๊มที่ความเร็วรอบเท่ากับ N1 ถ้าให้ R1 แสดง

เฮดสูญเสียที่ท่อ และ Hr แสดงความดันน้ำ ณ จุดซึ่งแปลงเป็นเฮดแล้ว เฮดรวมของปั๊มที่อัตราไหล Q ที่จุดตัด A ของ

H (N1) กับเส้นกราฟ R1 + Hr จะสมดุลกับเฮดของภาระ ในกรณีที่อัตราไหลลดลงเป็น Q2 ในการควบคุมความเร็ว จะ

ลดความเร็วรอบเป็น N2 และเปลี่ยนเส้นกราฟของเฮด รวมเป็น H (N2) ซึ่งจะเป็นการเดินเครื่องที่จุดสมดุลใหม่ B

ในกรณีที่ใช้วิธีปรับวาล์ว หากหรี่วาล์วลงเพื่อให้เฮดสูญเสียเท่ากับ R2 แล้วจุดสมดุลจะเลื่อนไปที่ C และจะสามารถ

รักษาความดันที่ปลายทางให้คงที่ได้ หากแต่กำลังขับเพลานั้น จะแปรผันตามผลคูณระหว่างอัตราไหลกับเฮดรวม

ซึ่งแม้อัตราไหลจะเท่ากัน จุด B ซึ่งมีเฮดรวมต่ำจะได้เปรียบกว่ามากในแง่การอนุรักษ์พลังงาน

ในการควบคุมความดันด้วยการควบคุมความเร็ว จะแบ่งเป็นกรณีที่รักษาความดันที่ปลายทางให้คงที่กับกรณี

ที่รักษาความดันขาออกของปั๊มให้คงที่ ซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างอัตราไหลกับเฮดรวมของปั๊มจะเป็นดังรูปที่ 1.46

และการควบคุมความดันปลายทางให้คงที่จะเป็นการอนุรักษ์พลังงานมากยิ่งขึ้น อนึ่ง ในการดำเนินการควบคุมความ

ดันปลายทางให้คงที่นั้น จำเป็นที่จะเข้าใจถึงความสูญเสียของวาล์วต่างๆและการเดินท่ออย่างถูกต้อง ซึ่งสามารถใช้

วิธีบันทึกเส้นโค้งความสูญเสียจากภาระไว้ที่ไมโครคอมพิวเตอร์ได้

สำหรับข้อควรระวังในกรณีที่จะทำการควบคุมความเร็วนั้น ปั๊มส่วนใหญ่จะมีเฮดจริง ซึ่งจะมีขีดจำกัด

ต่ำสุดด้วยความเร็วรอบ สำหรับรอบหมุนที่ต่ำกว่าความเร็วรอบนี้ ในกรณีที่ไม่มี Non return valve จะทำให้เกิดการ

ไหลย้อนกลับ และถึงแม้ว่าจะมี Non return valve ก็ตาม ก็จะกลายเป็นการใช้กำลังการขับเคลื่อนโดยสูญเปล่า

อินเวอร์เตอร์สำหรับปั๊มส่วนใหญ่จะได้รับมาจากผู้ผลิต แต่โดยทั่วไปแล้วจะทำการควบคุม V/f ของ

มอเตอร์เหนี่ยวนำแบบกรงกระรอก สำหรับปั๊มเนื่องจากแรงบิดที่ต้องใช้ที่ความเร็วต่ำ มีค่าต่ำ จะสามารถเลือกแบบ

ของ V/f ในช่วงยกกำลัง 1 ถึง 2 ให้ตรงกับคุณลักษณะของปั๊ม และอินเวอร์เตอร์โดยทั่วไปจะมีฟังก์ชันการเดิน

เครื่องแบบอนุรักษ์พลังงานโดยมีการปรับแรงดันอย่างเหมาะสมโดยอัตโนมัติ เพื่อให้ทำงานแบบจำกัดความถี่การ

เดินเครื่องต่ำสุด และลดความสูญเสียของมอเตอร์ให้น้อยที่สุด

รูปที่ 1.45 การควบคุมความดันที่ปลายทางของปั๊ม รูปที่ 1.46 การควบคุมความดันปลายทางคงที่และ

การควบคุมความดันขาออกคงที่

เฮด

H

เฮดรวม

เฮดจริง

เส้นกราฟเฮดของปั๊ม (ความเร็วพิกัด)

ควบคุมความดันขาออกคงที่

เส้นกราฟความต้านทานของ

จุดพิกัด

อัตราไหล อัตราไหล

ควบคุมวาล์ว

ควบคุมความดัน

คงที่ที่ปลายทาง

37

1.2.5 ประสิทธิภาพของปั๊มน้ำ

กำลังขับปั๊ม P นั้น หากกำหนดให้ Q คือ อัตราการไหล [m3/min] H คือ เฮดรวม [m] ρ คือ ความหนาแน่น

ของของไหล [kg/m3] (สำหรับน้ำ จะเป็น 1) จะได้ว่า

[kW]

6.12

QH QH

60

9.8

60

P QgH = ρ =

ρ

= (1.16)

เวลาที่จะกำหนดกำลังขาออกของมอเตอร์นั้น หากให้มี Tolerance α ที่เฮดสักเล็กน้อย และให้ประสิทธิภาพของปั๊ม

เป็น η [%] จะได้

100 (1 ) [kW]

6.12

P QH m α

η

= ⋅ + (1.17)

ซึ่งได้แสดงประสิทธิของปั๊มไว้ในรูปที่ 1.47 และได้แสดง tolerance α ไว้ในตารางที่ 1.3

รูปที่ 1.47 ประสิทธิภาพของปั๊มมาตรฐานทั่วไป

1.2.6 แนวทางการอนุรักษ์พลังงานในระบบปั๊ม

จากการตรวจสอบระบบสูบน้ำและวิเคราะห์จุดที่มีปัญหาประกอบจนแนวทางการแก้ที่เกิดขึ้นสามารถนำมาจัด

กลุ่มได้ดังนี้

- การบำรุงรักษา

- การดัดแปลงแก้ไขอุปกรณ์หรือการเดินเครื่อง

- การจัดการตรวจสอบ

38

รูปที่ 1.48 การซ่อมบำรุงที่มีผลต่อคุณลักษณะสมบัติของปั๊มน้ำ

1.2.6.1 การบำรุงรักษา

การที่จะทำให้ปั๊มที่สึกหรอกลับมาสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับตอนเริ่มต้น อย่างน้อยที่สุดต้อง

ซ่อมใหญ่ อาจจะรวมถึงการเปลี่ยนชิ้นส่วนหมุน (ใบพัดและแหวน) แบริ่งและประเก็น อย่างไรก็ตามภายหลังการ

ซ่อมใหญ่ระยะช่องว่างต่างๆ ภายในโครงสร้างของปั๊มจะไม่เหมือนช่วงติดตั้งใหม่ ดังนั้นประสิทธิภาพปั๊มจะลดลง

จากช่วงที่ติดตั้งใหม่ ประโยชน์ที่ได้จากการซ่อมใหญ่ ควรพิจารณาเป็นกรณีๆ ไป ค่าใช้จ่ายของปั๊มน้ำส่วนใหญ่แล้ว

เป็นค่าใช้จ่ายในการเดินเครื่องโดยรวมตลอดการใช้งาน ดังนั้นการที่ประสิทธิภาพสูงขึ้นเพียงเล็กน้อยก็ถือว่า คุ้มค่า

ในการปรับปรุง และมีข้อสังเกตว่า ปั๊มน้ำที่สึกหรอ อัตราการไหลจะลดลง ถ้าทำการซ่อมบำรุงใหญ่ควรปรับอัตรา

การไหลให้ต่ำลงมาจากจุดทำงานเดิม เพื่อให้ได้ผลประหยัดมากที่สุด ดังแสดงในรูปที่ 1.48

การบำรุงรักษาที่ช่วยส่งเสริมการประหยัด

- การทำความสะอาดตัวกรองที่บริเวณท่อทางเข้าของปั๊มอย่างสม่ำเสมอ

- การตรวจสอบวาล์วกันการไหลย้อนกลับ (Check valve) อย่างสม่ำเสมอ

- การซ่อมแซมรอยรั่วต่างๆ

1.2.6.2 การปรับปรุงอุปกรณ์

(1) การเคลือบผิวภายใน

ได้มีการพัฒนากลุ่มของวัสดุที่ใช้สำหรับเคลือบผิวเพื่อปรับปรุงคุณสมบัติของพื้นผิวของวัสดุดั้งเดิมเพื่อลด

การกัดกร่อน/การกัดเซาะ

วัสดุเคลือบผิวประเภทนี้เหมาะสำหรับปั๊มน้ำที่เสียหายรุนแรงอันเนื่องมาจากการใช้งานกับของเหลวที่มี

ฤทธิ์กัดกร่อน วัสดุเคลือบผิวจะช่วยเคลือบป้องกันไม่ให้พื้นผิวถูกกัดกร่อนและไม่ทำให้ระยะช่องว่างต่างๆ ภายใน

ปั๊มน้ำเปลี่ยนแปลง

39

รูปที่ 1.49 การเคลือบผิวที่มีผลต่อคุณลักษณะสมบัติของปั๊มน้ำ

การเคลือบผิวเพื่อลดการเสียดทาน

การเคลือบผิวเพื่อลดการเสียดทานแม้ว่าจะมีประสิทธิภาพในการลดการกัดกร่อนไม่เท่าสารเคลือบผิวเพื่อ

ลดการกัดกร่อนและการกัดเซาะ แต่ก็ยังเป็นวิธีที่สามารถนำมาใช้เพื่อป้องกันการกัดกร่อนได้ดี จุดประสงค์หลักของ

วิธีนี้ก็เพื่อปรับพื้นผิวให้มีความเรียบมากที่สุด (เมื่อเปรียบเทียบกับพื้นผิววัสดุเดิม) และเกิดการเสียดทานน้อยที่สุด

ขณะที่อัตราความเร็วของน้ำสูง ซึ่งวิธีนี้จะทำให้ปั๊มน้ำมีความดันและอัตราการไหลสูงขึ้น ดังนั้นการเคลือบผิวด้วย

วิธีนี้จะทำให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

การเคลือบผิวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพปั๊มน้ำมักจะเคลือบเฉพาะโครงปั๊มน้ำและด้านนอกของใบพัดเพื่อลด

ความสูญเสียจากการเสียดทานหลัก ซึ่งก็คือ ความสูญเสียที่ผิวของโครงปั๊มน้ำและความสูญเสียจากการเสียดทานที่

ใบหมุน

สรุปประโยชน์ที่ได้รับเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพจากการเคลือบผิว ได้แก่

- ปรับปรุงประสิทธิภาพของปั๊มน้ำทำให้ต้นทุนของการเดินเครื่องลดลง

- มีความคงทนต่อการกัดกร่อนบนชิ้นส่วนที่ได้เคลือบพื้นผิวไว้

- ยืดอายุการทำงานให้มีประสิทธิภาพสูงและทำให้อายุการใช้งานยาวขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปั๊มน้ำที่ไม่ได้

เคลือบพื้นผิว

40

รูปที่ 1.50 ผลการลดขนาดของใบพัดต่อคุณลักษณะสมบัติปั๊มน้ำ

รูปที่ 1.51 ผลจากการใช้ปั๊มน้ำที่มีขนาดเล็กลง

(2) การเปลี่ยนขนาดของใบพัด

ปั๊มน้ำที่ใช้กันอยู่ทั่วไปในอุตสาหกรรมใช้กับใบพัดได้หลายขนาด โดยใบพัดที่มีขนาดใหญ่ที่สุด จะทำให้

การใช้งานมีประสิทธิภาพสูงที่สุด ดังแสดงในรูปที่ 1.52

การเปลี่ยนขนาดของใบพัดจะช่วยประหยัดพลังงานจากการสูบน้ำได้ เช่น ถ้าปั๊มน้ำหรี่วาล์วควบคุมการ

ไหลอยู่เสมอ จะทำให้ไม่สามารถทำงานได้ที่ประสิทธิภาพสูงสุด จึงอาจนำใบพัดขนาดเล็กมาใช้เพื่อทำให้มีอัตรา

การไหลเท่าเดิมในระดับของความดันต่ำ ทำให้มีการใช้พลังงานลดลง

41

(3) การใช้ปั๊มน้ำที่มีขนาดเล็กลง

การใช้ปั๊มน้ำที่มีขนาดเล็กลงจะคุ้มค่า ถ้า

- ปั๊มมีขนาดใหญ่เกินกว่าภาระสูงสุดของปั๊มน้ำมาก

- ปั๊มน้ำมีประสิทธิภาพน้อยกว่า 80%

ณ ระดับของภาระโหลดสูงสุด

- มีการใช้พลังงานสูง นั่นคือ เมื่อปั๊มน้ำขนาดใหญ่เดินเครื่องเป็นระยะเวลานาน เช่น ถ้าปั๊มน้ำที่ติดตั้งวาล์ว

ควบคุมการไหลเพื่อควบคุมอัตราการไหลให้ได้ตามความต้องการ อาจใช้ปั๊มน้ำที่มีขนาดเล็กลงกว่าที่ออกแบบ

เพื่อให้ส่งจ่ายน้ำด้วยอัตราการไหลเท่าเดิมแต่ด้วยประสิทธิภาพที่สูงขึ้น ดังแสดงในรูปที่ 1.53

รูปที่ 1.52 การเปลี่ยนแปลงประสิทธิภาพของมอเตอร์มาตรฐานและมอเตอร์ประสิทธิภาพสูง ขนาด 7.5 kW

(4) มอเตอร์ไฟฟ้าประสิทธิภาพสูง

ปกติการขับเคลื่อนของมอเตอร์ไฟฟ้าจะมีประสิทธิภาพสูงกว่าปั๊มน้ำที่มอเตอร์นั้นขับโดยเฉพาะอย่างยิ่ง

การใช้มอเตอร์ไฟฟ้าประสิทธิภาพสูง (Higher Efficiency Motor : HEMS) ซึ่ง HEMS จะมีประสิทธิภาพสูงกว่า

มอเตอร์ไฟฟ้ามาตรฐานทั่วๆ ไปประมาณ 3 เปอร์เซ็นต์ นอกจากนี้มอเตอร์ไฟฟ้าประสิทธิภาพสูงยังปรับปรุงค่าตัว

ประกอบกำลัง (PF) ให้สูงขึ้น

1.2.6.3 การจัดการตรวจสอบ

- การตรวจวัดประสิทธิภาพของปั๊มน้ำเป็นเรื่องที่มีความยุ่งยากและข้อจำกัดมากมาย ทำให้โอกาสในการ

ประเมินประสิทธิภาพของปั๊มน้ำมีไม่มากนัก จึงมีการพัฒนาเทคนิคทางเทอร์โมไดนามิคส์มาคำนวณหาค่า

ประสิทธิภาพได้โดยตรงเพียงวัดอุณหภูมิและความดันตกคร่อมปั๊มน้ำ ผลที่ได้สามารถนำไปเปรียบเทียบกับ

คุณลักษณะสมบัติปั๊มน้ำตามที่ผู้ผลิตให้รายละเอียดไว้

- การติดตามตรวจวัดการทำงานของปั๊มน้ำ จะเป็นประโยชน์อย่างมากถ้าติดตั้งมาตรวัดความดันที่ท่อดูด

และท่อส่งของปั๊มน้ำทุกเครื่องและติดตั้งแอมป์มิเตอร์สำหรับมอเตอร์ไฟฟ้าเพื่อให้แน่ใจว่าท่อดูดไม่อุดตัน

ความสามารถในการทำงานของปั๊มน้ำเมื่อเปรียบเทียบกับคุณลักษณะสมบัติของปั๊มน้ำ การคำนวณค่าใช้จ่ายในการ

เดินปั๊มน้ำ

42

- การติดตามตรวจวัดการทำงานของระบบ สำหรับปั๊มน้ำขนาดใหญ่จะมีความคุ้มค่าที่จะใช้ระบบติดตาม

บันทึกค่าการใช้งานด้วยคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีความสามารถในการควบคุมการเดินปั๊มน้ำได้อีกด้วย ทำให้เห็นศักยภาพ

ในการ ปรับการเดินปั๊มน้ำให้สอดคล้องกับความต้องการการใช้น้ำ การสูบน้ำเกินความต้องการ การรั่วของน้ำ

1.3 ประเภทและหลักการทำงานของพัดลม

1.3.1 ประเภทของพัดลม

มาตรฐาน JIS กำหนดไว้ว่า พัดลมที่มีแรงดันลมต่ำกว่า 1,000 (mm-น้ำ) เรียกว่า แฟน (Fan) ส่วนพัดลมที่มี

แรงดันลมตั้งแต่ 1,000 (mm-น้ำ) ขึ้นไป แต่ไม่ถึง 10 (M-น้ำ) (0.1 MPa) เรียกว่า โบลวเออร์ (Blower) ทั้งสองชนิด

เรียกรวมๆ กันว่า พัดลม

พัดลมมีหลายชนิด ตามขนาดอัตราไหลและความดันของของไหลที่ลำเลียง และตามวัตถุประสงค์การใช้

งาน ดังตารางที่ 1.4 แบ่งเป็นประเภทใหญ่ๆ ได้เป็นแบบ Centrifugal ซึ่งทำงานด้วยการให้ แรงหนีศูนย์กลางให้เกิด

กระแสในทิศทางตั้งฉากกับแกน แบบ Axial flow ซึ่งสร้างกระแสของไหล (อากาศ) ในทิศทางเดียวกับเพลา แบบ

Cross flow ซึ่งมีคุณสมบัติอยู่ระหว่างทั้งสองแบบข้างต้น และแบบอื่นๆ อย่างไรก็ตาม เพื่อสามารถติดตั้งและ

เชื่อมต่อกับท่อต่างๆ ได้สะดวก พัดลมแบบ Centrifugal บางครั้ง ดูภายนอกแล้วจะมีลักษณะเหมือนกับแบบ Axial

flow โดยทั่วไปพัดลมแบบ Axial flow จะเหมาะกับ ความดันต่ำ-อัตราไหลสูง ส่วนแบบ Centrifugal จะเหมาะกับ

ความดันสูง

ตารางที่ 1.4 พัดลมประเภทต่างๆ

แบบ ประเภท รูปร่างใบพัดและตัวถัง

ขอบเขตความจุ (Capacity)

(บน) อัตราไหล [m3/min]

(ล่าง) ความดันสถิต [mmHq]

การใช้งาน

พัดลม Centrifugal

พัดลม Multiblade

(Sirocco)

0.5 - 20,000

0.5 - 7.5 [kPa]

การปรับอากาศ-ระบายอากาศ

งานอุตสาหกรรม

พัดลม Backward

curved wheel

(Turbo)

fan ~ 40,000

~ 15 [kPa]

ท่อลมความเร็วสูง

blower ~ 5,000 งานอุตสาหกรรม

~ 0.1 [kPa]

พัดลม Airfoil ~ 40,000

~ 10 [kPa]

ท่อลมความเร็วสูง การปรับอากาศ

ขนาดกลาง-ใหญ่ งานอุตสาหกรรม

พัดลม Axial flow

พัดลม Propeller ~ 500

~ 0.1 [kPa]

พัดลมระบายอากาศ Unit heater, Unit

cooler หอทำน้ำเย็น งานอุตสาหกรรม

พัดลม Tube ~ 40,000

~ 10 [kPa]

ระบายอากาศเฉพาะที่ หอทำน้ำเย็น

ขนาดใหญ่ งานอุตสาหกรรม

พัดลมมี Vane ~ 60,000

~ 0.1 [kPa]

การปรับอากาศ-ระบายอากาศ

งานอุตสาหกรรม

พัดลม Cross flow ~ 500

~ 1 [kPa]

Fan coil unit

งานอุตสาหกรรม

อย่างไรก็ตาม พัดลมแบบ Axial flow ที่สามารถรองรับความดันได้พอสมควร และแบบ Centrifugal ที่

รองรับอัตราไหลได้พอสมควรก็พอมีอยู่ พัดลมแบบ Multiblade บางครั้งก็เรียกว่า พัดลมแบบ Sirocco นิยมใช้กัน

มากที่สุดกับการปรับอากาศและระบายอากาศ

43

การจำแนกพัดลมสามารถแบ่งได้เป็นประเภทใหญ่ๆ ตามลักษณะการเคลื่อนที่ของอากาศได้ 2 ลักษณะ

ดังนี้

(1) พัดลมแบบหมุนแรงเหวี่ยง (Centrifugal flow or radial fans)

(2) พัดลมแบบอากาศตามแนวแกน (Axial flow fans)

(1) พัดลมแบบหมุนแรงเหวี่ยง (Centrifugal flow or Radial fans)

พัดลมแบบแรงเหวี่ยงหรือพัดลมซึ่งมีการไหลของอากาศในแนวรัศมี จะประกอบด้วย ใบพัดหมุนอยู่

ภายในตัวเรือนของพัดลม (Fan house) ชุดใบพัดจะประกอบด้วยแผ่นใบเล็กๆประกอบเข้าด้วยกันเป็นลักษณะกงล้อ

ค่าความดันของอากาศจะถูกทำให้มีค่าสูงขึ้นภายในตัวเรือนของพัดลมซึ่งสามารถเพิ่มค่าให้สูงขึ้นได้ด้วยการเพิ่ม

ขนาดความยาวของใบพัด ซึ่งจะทำให้แรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลางภายในระบบมากยิ่งขึ้นนั่นเอง อากาศจะไหลผ่านเข้า

ไปในท่อทางเข้าโดยมีทิศทางขนานกับแกนของใบพัด และไหลออกในทิศทางตั้งฉากกับแกนของใบพัดในท่อ

ทางออก พัดลมประเภทนี้จำแนกตามลักษณะรูปร่างของใบพัดเป็น 3 แบบ คือ

(1.1) แบบใบพัดตรง (Straight blade หรือ Radial fans)

พัดลมชนิดนี้มีจำนวนใบน้อยที่สุดประมาณ 6 ถึง 20 ใบ และใบพัดจะอยู่ในระนาบรัศมี จากเพลา ใบพัด

หมุนด้วยความเร็วรอบอย่างต่ำประมาณ 500-3000 รอบ/นาที ดังนั้นจึงเหมาะกับงานที่ต้องการปริมาตรของอากาศที่

ถูกขับเคลื่อนจำนวนน้อยๆ ที่มีค่าความกดดันของอากาศสูงๆ

(1.2) แบบใบพัดโค้งไปข้างหน้า (Forward curved blade fans)

พัดลมชนิดนี้จะมีใบพัดโค้งไปข้างหน้า ในทิศทางเดียวกับการหมุนของชุดใบพัด จะมีจำนวนแผ่นใบพัด

ประมาณ 20 – 60 ใบ ชุดใบพัดจะมีลักษณะคล้ายกับกรงกระรอก (Squirrel cage) เพลาใบพัดจะมีขนาดเล็กหมุน

ด้วยความเร็วรอบที่สูงกว่าพัดลมชนิดใบพัดตรง การทำงานของพัดลมชนิดนี้มีเสียงเบาที่สุด มีข้อเสียคือจะมี

ลักษณะที่มอเตอร์จะทำงานเกินกำลังและมีช่วงการทำงานของพัดลมที่ไม่เสถียร ดังนั้นจึงไม่ควรใช้กับงานหรือ

ระบบที่มีอัตราการไหลของอากาศเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา พัดลมชนิดนี้จะให้ค่าความดันลมและอัตราการไหลของ

อากาศสูงที่สุด

(1.3) แบบใบพัดโค้งไปข้างหลัง (Backward curved blade fans)

พัดลมชนิดนี้จะมีใบพัดเอียงไปข้างหลัง ในทิศทางตรงกันข้ามกับทิศทางการหมุนของใบพัด จะมีจำนวน

ใบพัดประมาณ 10 –50 ใบ และเป็นพัดลมที่มีความเร็วรอบสูง ไม่ก่อให้เกิดเสียงดังเกินควร ไม่มีลักษณะที่มอเตอร์

จะทำงานเกินกำลัง และไม่มีช่วงการทำงานที่ไม่มีเสถียร เหมาะที่จะใช้งานระบายอากาศและอากาศที่ใช้ต้องสะอาด

ด้วย เนื่องจากสามารถที่จะควบคุมความกดดันและปริมาณลมได้ง่าย พัดลมชนิดนี้จะมีราคาสูงกว่าชนิดอื่นๆ เมื่อ

เทียบกับขนาดที่เท่ากัน

44

รูปที่ 1.53 การไหลของอากาศผ่านตัวพัดลมแบบหมุน

รูปที่ 1.54 พัดลมแบบหมุนเหวี่ยงชนิดใบพัดโค้งไปข้างหน้า

รูปที่ 1.55 พัดลมแบบหมุนเหวี่ยงชนิดใบพัดโค้งไปข้างหลัง

45

(2) พัดลมแบบอากาศไหลตามแนวแกน (Axial flow fans)

พัดลมแบบนี้อากาศจะไหลขนานกับแกนของใบพัด และตั้งฉากกับระนาบการหมุนของใบพัด ชุดใบพัด

จะถูกติดตั้งบนแกนเพลาขับของมอเตอร์ต้นกำลัง ซึ่งอยู่ภายในตัวพัดลม ทำให้มอเตอร์สามารถระบายความร้อน

ออกไปกับอากาศที่ถูกขับเคลื่อน พัดลมชนิดนี้มีราคาถูก การทำงานของพัดลมมีเสียงดังและมีช่วงการทำงานของ

พัดลมที่ไม่เสถียร จึงเหมาะกับงานระบายอากาศ มีขนาดเล็ก เคลื่อนย้ายง่าย สามารถแบ่งได้ 2 ลักษณะคือ

(1) ลักษณะที่พัดลมเป็นเกลียว (Tube axial fans)

(2) ลักษณะที่พัดลมเป็นเส้นตรง (Vane axial fans)

(2.1) ลักษณะที่พัดลมเป็นเกลียว (Tube axial fans)

พัดลมแบบอากาศไหลตามแนวแกนชนิดนี้ จะมีโครงสร้างประกอบด้วยชุดใบพัดซึ่งหมุนอยู่ภายในท่อรูป

ทรงกระบอก ลมที่ถูกขับเคลื่อนให้ผ่านชุดใบพัดจะหมุนเป็นเกลียว มีลักษณะการไหลแบบปั่นป่วน พัดลมชนิดนี้

ให้ค่าความกดดันของลมปานกลาง

(2.2) ลักษณะที่พัดลมเป็นเส้นตรง (Vane axial fans)

พัดลมแบบอากาศไหลตามแนวแกนชนิดนี้ จะมีแผ่นครีบเพื่อใช้ในการบังคับการไหลของอากาศ ที่ถูก

ขับเคลื่อน ติดตั้งอยู่ภายในตัวเรือนของพัดลม บริเวณท่อทางออกบริเวณด้านหลังชุดใบพัดเพื่อช่วยในการไหลของ

อากาศที่ถูกขับเคลื่อน มีการไหลเป็นเส้นตรงมากที่สุด ซึ่งจะช่วยลดลักษณะการไหลของอากาศปั่นป่วนลดลง และ

ลดพลังงานสูญเสียเนื่องจากการไหลของอากาศปั่นป่วนภายในระบบให้น้อยลง ทำให้ประสิทธิภาพการใช้งานและ

ราคาสูงกว่าพัดลมชนิด Tube axial fans

รูปที่ 1.56 พัดลมแบบอากาศไหลตามแนวแกนชนิด Tube axial fans

รูปที่ 1.57 พัดลมแบบอากาศไหลตามแนวแกนชนิด Vane axial fans

46

1.3.2 คุณลักษณะและสมรรถนะการทำงานของพัดลม

ขณะที่พัดลมทำงาน จะทำให้อากาศเกิดการเคลื่อนที่ได้ด้วยค่าความกดดันที่เกิดขึ้น เมื่ออากาศเคลื่อนที่ออกไป

ได้ด้วยระยะทางที่เพิ่มมากขึ้น จะทำให้ความกดดันลดลง ถ้านำค่าความกดดันในช่วงต่างๆ มาเขียนกราฟเทียบกับ

อัตราการไหลของอากาศที่ได้ในช่วงความกดดันนั้นๆ ถ้าค่าความกดดันดังกล่าวเป็นค่าความกดดันรวมของระบบ

เมื่อนำค่าความกดดันรวมที่ลดลงของระบบมาหักออกจากค่าความกดดัน

รูปที่ 1.58 การหาจุดทำงานของพัดลมที่เหมาะสมจากกราฟคุณลักษณะของระบบพัดลมแบบหมุน

เหวี่ยง ชนิดใบพัดโค้งไปข้างหลัง ขนาด 27 นิ้ว ที่ 1,080 รอบต่อนาที

ความเร็ว จะได้กราฟอีกเส้นซึ่งแสดงถึงความดันสถิตของระบบ เราสามารถนำกราฟดังกล่าวไปใช้ในการ

เลือกจุดทำงานที่เหมาะสมที่ของพัดลมชนิดนั้นได้

เนื่องจากปริมาณอากาศที่ได้จากพัดลมตามที่กำหนดจากผู้ผลิต ปกติแล้วจะทำการทดสอบ ณ สภาวะ

แวดล้อมมาตรฐาน เช่น ที่อุณหภูมิ 15 °C มีความกดดันบรรยากาศแวดล้อมเท่ากับ 1 บาร์ และความสูงเทียบเท่ากับ

ระดับน้ำทะเล ปานกลาง เป็นต้น ซึ่งสภาวะดังกล่าวอาจแตกต่างจากสภาวะจริงที่ติดตั้ง ใช้งานจึงทำให้สภาวะการ

ใช้งานไม่เป็นไปตามข้อกำหนด

เนื่องจากสมรรถนะของพัดลมจะแปรผันตามการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมต่างๆ อาทิ อุณหภูมิ

ความเร็วรอบ และความหนาแน่นของอากาศ ดังนั้น The Air Moving and Condition Association (AMCA) จึงได้

พัฒนามาตรฐานการทดสอบพัดลมขึ้นและได้ทำการทดสอบเพื่อหากราฟสมรรถนะของพัดลมชนิดต่างๆ ดังนี้

จากรูปที่ 1.58 แสดงให้เห็นว่า เมื่อเปอร์เซ็นต์ของปริมาตรที่เปิดกว้างมีค่าสูงขึ้นจะทำให้ค่ากำลังที่ป้อนให้

เพลาของพัดลมมีค่าสูงขึ้นตามไปด้วย ซึ่งมีผลทำให้มอเตอร์ของพัดลมทำงานเกินกำลัง ในขณะที่ความต้านทาน

ของระบบมีค่าลดลง ดังนั้น จึงไม่ควรใช้พัดลมชนิดนี้กับระบบที่มีอัตราการไหลของอากาศเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

ช่วงที่เหมาะสมสำหรับการทำงานของพัดลมชนิดนี้ คือ ช่วงเปอร์เซ็นต์ของปริมาตรที่เปิดกว้างประมาณ 30 – 50 %

ซึ่งจะทำให้การทำงานของพัดลมมีค่าประสิทธิภาพสูงสุด เส้นกราฟค่าความดันสถิต จะมีช่วงการทำงานของพัดลม

ที่ไม่มีความเสถียรภาพคือช่วงเปอร์เซ็นต์ของปริมาตรที่เปิดกว้างในช่วงไม่เกิน 40% ดังนั้นจึงไม่ควรใช้ปริมาตรที่

เปิดกว้างให้อากาศเข้าสู่ตัวเรือนของพัดลมในช่วงนี้

47

1.3.2.1 พัดลมแบบหมุนเหวี่ยงชนิดใบพัดโค้งไปข้างหน้า (Forward curved blade fans)

รูปที่ 1.59 สมรรถนะของพัดลมแบบหมุนเหวี่ยงชนิดใบพัดโค้งไปข้างหน้า

1.3.2.2 พัดลมแบบหมุนเหวี่ยงชนิดใบพัดโค้งไปข้างหลัง(Backward curved blade fans)

รูปที่ 1.60 กราฟสมรรถนะของพัดลมแบบหมุนเหวี่ยงชนิดใบพัดโค้งไปข้างหลัง

จากรูปที่ 1.60 จะเห็นได้ว่าช่วงที่เหมาะสม สำหรับการทำงานของพัดลมชนิดนี้ คือ ช่วงเปอร์เซนต์ของ

ปริมาตรที่เปิดกว้างให้อากาศเข้าสู่ตัวเรือนของพัดลม มีค่าประมาณ 50 – 65 % ซึ่งจะทำให้การทำงานของพัดลม

ชนิดนี้มีประสิทธิภาพสูงสุด ค่าประสิทธิภาพของพัดลมจะมีค่าสูงสุดเมื่อใช้กำลังในการขับเพลาของพัดลมสูงด้วย

เช่นกัน พัดลมชนิดนี้จะไม่มีลักษณะที่มอเตอร์จะทำงานเกินกำลังและไม่มีช่วงการทำงานของพัดลมที่ไม่มี

เสถียรภาพ

1.3.2.3 พัดลมแบบหมุนเหวี่ยงชนิดใบพัดตรง (Straight curved blade fans)

กราฟสมรรถนะของพัดลมชนิดนี้ จะเหมือนกับกราฟสมรรถนะของพัดลมชนิดใบพัดโค้งไปข้างหน้า

กล่าวคือเส้นกราฟกำลังของพัดลมจะมีค่าสูงขึ้นเรื่อยๆ แม้ว่าค่าความกดดันของระบบจะลดลงก็ตาม แต่ความเร็ว

ของอากาศที่ไหลผ่านตัวเรือนพัดลมชนิดนี้จะมีค่าต่ำกว่าพัดลมชนิดใบพัดโค้งไปข้างหน้า

48

1.3.2.4 พัดลมแบบอากาศไหลตามแนวแกน (Axial flow fans)

จากรูปที่ 1.61 จะเห็นว่าเส้นกราฟของเฮดสถิตและเฮดรวมของระบบจะลดลงและเพิ่มขึ้น ในช่วง

เปอร์เซ็นต์ของปริมาตรเปิดให้อากาศเข้าสู่ตัวเรือนพัดลมมีค่าอยู่ประมาณ 30 – 50 % ถ้าพัดลมชนิดนี้ทำงานอยู่

ในช่วงดังกล่าวจะก่อให้เกิดความไม่เสถียรภาพขึ้นภายในระบบ และช่วงที่เหมาะสมสำหรับการทำงานของพัดลมก็

คือ ช่วงเปอร์เซนต์ของปริมาตรที่เปิดกว้างประมาณ 55 – 75 % ซึ่งจะทำให้การทำงานของพัดลมมีประสิทธิภาพ

สูงสุด สามารถขับเคลื่อนอากาศได้ปริมาณที่มาก และใช้กำลังในการขับเลื่อนไม่มากจนเกินไป เส้นกราฟการ

ทำงานของพัดลมจะค่อนข้างแบนราบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายในช่วงการทำงานที่มีค่าเปอร์เซนต์ของปริมาตรเปิด

กว้างประมาณ 40 % นั่นคือกำลังที่ใช้ในการขับเคลื่อนพัดลมภายในช่วงดังกล่าวจะมีค่าค่อนข้างคงที่

รูปที่ 1.61 กราฟสมรรถนะของพัดลมแบบอากาศไหลตามแนวแกน

1.3.3 การเปรียบเทียบประเภทและคุณสมบัติของพัดลมกับเครื่องอัดอากาศ

พัดลมและเครื่องอัดอากาศ ถูกจำแนกดังในตารางที่ 1.5 โดยใช้ความดันขาออกเป็นเกณฑ์ หากจำแนกจาก

หลักการทำงานแล้ว จะแบ่งใหญ่ๆ ได้เป็น แบบเทอร์โบและแบบปริมาตร ยิ่งไปกว่านั้น แบบเทอร์โบจะมีระบบ

Axial flow และระบบ Centrifugal ส่วนแบบปริมาตรจะมีระบบลูกสูบและระบบหมุน ซึ่งจะมีช่วงของปริมาณลม

และความดันที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับรูปแบบ การเลือกใช้จะเลือกรูปแบบที่เหมาะสม ที่สุดตามปริมาณลมและความ

ดันที่ต้องการใช้งาน

(1) ระบบ Axial flow มีโครงสร้างที่หมุนใบพัดด้วยความเร็วสูง แล้วให้อากาศไหลไปในทิศทางเพลาด้วย

แรงยกของใบพัดพัดลม Axial flow นั้น จะหมุนใบพัดด้วยความเร็วสูง จึงทำให้ทั้งพัดลมและมอเตอร์มีขนาดเล็ก

และมีข้อดีอยู่ตรงที่สามารถติดตั้งในบางส่วนของท่อได้ ซึ่งถูกนำมาใช้ในการถ่ายเท การป้อนลม การปล่อยลมออก

การถ่ายเทอากาศภายในอุโมงค์ ต่างๆ เป็นต้น สำหรับเครื่องอัดอากาศแบบ Axial flow นั้น ถูกนำมาใช้ในการป้อน

ลมเข้าสู่เตา Blast furnace สำหรับถลุงเหล็ก อุปกรณ์อัดอากาศสำหรับ แยกอากาศ เป็นต้น

(2) ระบบ Centrifugal มีโครงสร้างที่ทำให้อากาศไหลไปในทิศทางรัศมีด้วยแรงเหวี่ยงของใบพัด ซึ่งจะ

เรียกพัดลมแบบหลายใบพัดว่า Sirocco fan ถึงแม้จะมีประสิทธิภาพต่ำ แต่เนื่องจากมีโครงสร้างไม่ซับซ้อน จึงมี

ราคาถูก และถูกนำมาใช้เป็นพัดลมสำหรับอุปกรณ์ระบายอากาศ หรือเครื่องปรับอากาศ สำหรับเครื่องอัดอากาศ

เทอร์โบนั้น ถูกนำมาใช้เป็นเครื่องอัดก๊าซของโรงงานต่างๆ เช่น โรงงานอุตสาหกรรมเคมี เป็นต้น

(3) เครื่องอัดอากาศระบบลูกสูบ เนื่องจากมีประสิทธิภาพมากที่สุด และมีกำลังอัดสูง จึงถูกนำมาใช้เป็น

เครื่องอัดอากาศอย่างแพร่หลาย

49

(4) เครื่องอัดอากาศระบบหมุน แบ่งเป็นพัดลม Roots blower เครื่องอัดอากาศแบบทำงานโดยใบพัด และ

พัดลม Screw compressor ระบบหมุนนี้จะต่างกับระบบลูกสูบ ซึ่งจะมีข้อดีอยู่ที่สามารถทำให้อุปกรณ์มีขนาดเล็ก

และน้ำหนักเบาโดยเพิ่มจำนวนรอบให้สูงขึ้นได้

รูปที่ 1.62 แสดงความดันรวม กำลังขับเพลา และประสิทธิภาพของโบลวเออร์ซึ่งนำมา Normalize ด้วยค่า

ณ จุดพิกัดเทียบกับอัตราไหลเมื่อเดินเครื่องเทอร์โบโบลวเออร์ด้วยจำนวนรอบที่พิกัด ซึ่งจะคล้ายกับ Centrifugal

pump

ตารางที่ 1.5 พัดลม เครื่องอัดอากาศ

การจำแนก ความดันขาออก ประเภท

Fan ไม่ถึง 9.8 kPa แบบเทอร์โบ (Axial flow, Sirocco, Radial flow, Turbo)

โบลเวอร์ ไม่ถึง 9.8-98

kPa

แบบเทอร์โบ (Axial flow, Radial flow, Turbo)

แบบปริมาตร (Roots blower)

เครื่องอัดอากาศ สูงกว่า 98 kPa

แบบเทอร์โบ (Axial flow, Radial flow, Turbo)

แบบปริมาตร ระบบหมุน (เครื่องอัดอากาศแบบทำงานโดยใบพัด Screw compressor)

ระบบลูกสูบ (เครื่องอัดอากาศแบบลูกสูบ)

รูปที่ 1.62 คุณลักษณะของเทอร์โบโบลเวอร์

1.3.4 ความสิ้นเปลืองพลังงานของพัดลม

พลังงานที่ต้องใช้ในการขับดันของไหลให้ไหลไปในระบบท่อลำเลียงของไหลคำนวณได้จากสูตรต่อไปนี้

พลังงาน = แรง × ความเร็วของของไหล (ความเร็วของกระแส)

= ความดัน × พื้นที่หน้าตัดของเส้นทางในท่อ × ความเร็วของของไหล

= ความดัน × อัตราไหล

ดังนั้น จึงสามารถคำนวณหากำลังขับเพลา กำลังไฟฟ้าขาเข้า และพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ไปของมอเตอร์ที่จะ

ป้อนพลังงานที่ต้องใช้ในการขับพัดลมให้ลำเลียงอากาศได้จากสูตรต่อไปนี้

กำลังขับเพลาของมอเตอร์ = ความดัน × อัตราไหล / ประสิทธิภาพของพัดลม

กำลังไฟฟ้าขาเข้าของมอเตอร์ = กำลังขับเพลาของมอเตอร์ / ประสิทธิภาพของมอเตอร์

พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ไปของมอเตอร์ = กำลังไฟฟ้าขาเข้าของมอเตอร์ × ระยะเวลาที่เดินเครื่อง

หน่วยที่ใช้ในที่นี้ ความดัน [kPa] อัตราไหล [m3/s] และกำลังขับเพลาของมอเตอร์ [kW]

ปริมาณลม [%]

ความดันรวม H กำลังขับเพลา P

ประสิทธิภาพ η [%]

50

ในทำนองเดียวกับกรณีของพัดลม กำลังขับเพลาของมอเตอร์ที่จะป้อนพลังงานที่ต้องใช้ในการขับปั๊มให้

ลำเลียงของเหลวได้ สามารถคำนวณได้จากสูตรต่อไปนี้

กำลังขับเพลาของมอเตอร์ = ความดัน × อัตราไหล / ประสิทธิภาพของปั๊ม

= 9.8 × เฮดรวมของปั๊ม × อัตราไหลมวลขาออก / ประสิทธิภาพของปั๊ม (1.18)

หน่วยที่ใช้ในที่นี้ อัตราไหลมวลขาออก [m3/s] กำลังขับเพลาของมอเตอร์: [kW] เฮดรวม: [m]

1.3.5 เส้นกราฟคุณลักษณะของพัดลม

เส้นกราฟคุณลักษณะของพัดลม หมายถึง เส้นกราฟที่แสดงการเปลี่ยนแปลงความดันสถิต กำลังขับเพลา และ

ประสิทธิภาพของพัดลมเทียบกับอัตราไหลในขณะที่เดินเครื่องดังรูปที่ 1.63

รูปที่ 1.63 กราฟคุณลักษณะของพัดลม

1.3.7 กฎการแปรผันและกฎความคล้ายของพัดลม

อัตราไหลของของไหลจะแปรผันตามความเร็วรอบของพัดลม ความดันสูญเสียในท่อลม ที่ต่ออยู่กับพัด

ลมจะแปรผันตามกำลังของของความเร็วของกระแส (ความเร็ว) นั่นคือ แปรผันตามอัตราไหลกำลังสองนั่นเอง

ดังนั้น หากความเร็วรอบเปลี่ยนแปลง ความดันจะแปรผันตามกำลังสองของความเร็วรอบ และกำลังขับเพลาจะแปร

ผันตามกำลังสามของความเร็วรอบ ความสัมพันธ์นี้เรียกว่ากฎการแปรผัน ซึ่งแสดงได้ด้วยสูตรต่อไปนี้

2

1

2

1

n

n

V

V =

2

2

1

2

1

n

n

P

P

⎟ ⎟⎠

⎞

⎜ ⎜⎝

⎛

=

3

2

1

2 2

1 1

2

1

n

n

V P

V P

W

W

⎟ ⎟⎠

⎞

⎜ ⎜⎝

⎛

= =

จาก V1, V2 แทนอัตราไหล n1, n2 แทนความเร็วรอบ P1, P2 แทนความดันW1, W2 แทนกำลังขับเพลา

51

การไหลภายในพัดลมทั้งหมดจะมีลักษณะคล้ายกัน โดยความสัมพันธ์ระหว่างเส้นผ่านศูนย์กลาง D

ความเร็วรอบ n กับอัตราไหล ความดันและกำลังขับเพลาจะคำนวณได้จากสูตรต่อไปนี้ เรียกว่ากฎความคล้าย

1.3.8 การควบคุมพัดลม

ระบบปรับอัตราการไหลของพัดลมให้เหมาะสมกับภาระการใช้งาน เรียกว่า ระบบปริมาตรอากาศแปรผัน

(VAV : Variable Air Volume)

วิธีการควบคุมอัตราการไหลแปรผัน

1. การควบคุมแดมเปอร์ขาออก-วาล์วขาเข้า

2. การควบคุมความเร็วรอบ

3. การควบคุม Rotor blade

4. การควบคุม Stationary blade

5. การควบคุมจำนวนเครื่อง (กรณีที่เดินเครื่องขนานหรืออนุกรม)

6. การควบคุมบายพาส

รูปที่ 1.64 คุณลักษณะการควบคุมอัตราไหล

3

2

1

2

1

2

1

D

D

n

n

V

V

⎟ ⎟⎠

⎞

⎜ ⎜⎝

⎛

=

2

2

1

2

2

1

2

1

D

D

n

n

P

P

⎟ ⎟⎠

⎞

⎜ ⎜⎝

⎛

⎟ ⎟⎠

⎞

⎜ ⎜⎝

⎛

=

5

2

1

3

2

1

2

1

D

D

n

n

W

W

⎟ ⎟⎠

⎞

⎜ ⎜⎝

⎛

⎟ ⎟⎠

⎞

⎜ ⎜⎝

⎛

=

(1) การควบคุมแดมเปอร์ขาออก-วาล์วขาออก

(2) การควบคุมความเร็วรอบ

(3) การควบคุม Rotor blade (Variable pitch, Axial flow)

(4) การควบคุม Stationary blade (Inlet vane, Centrifugal)

(5) การควบคุมจำนวนเครื่องร่วมกับข้อ (1) และ (4)

(6) การควบคุมบายพาส

(7) การควบคุม Guide vane (Axial flow)

อัตราส่วนกำลังขับเพลา (%)

อัตราส่วนอัตราการไหล (%)

52

1.3.9 ประสิทธิภาพของพัดลม

กำลังขับเคลื่อนตามทฤษฎีของพัดลม สามารถหาได้ด้วยวิธีการคิดเช่นเดียวกับปั๊ม เมื่อ Q คือปริมาณอากาศ

[m3/min] v คือความเร็วลม [m/s] ρ คือความหนาแน่นของอากาศ [kg/m3] H คือความดันลม [Pa] η คือ

ประสิทธิภาพเชิงกล [%] α คือ tolerance Pm กำลังขาออกมอเตอร์ต้องมี จะหาค่าได้จากสูตรต่อไปนี้

100 (1 ) [kW]

60000

100 (1 ) 10 QH

120

P Qv 3

2

m + α

η

+ α × = ⋅

η

⋅

ρ

= − (1.19)

1.3.10 แนวทางการอนุรักษ์พลังงานในระบบพัดลม

จุดที่ต้องมีการตรวจสอบในการอนุรักษ์พลังงานในระบบพัดลม มีดังต่อไปนี้

- พัดลมจ่ายลมออกไปในปริมาณที่มากกว่าที่จำเป็นต้องใช้หรือไม่

- พัดลมเดินเครื่องอย่างมีประสิทธิภาพสูงหรือไม่

- กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงปริมาณลม พัดลมมีคุณลักษณะที่ดีแม้ในช่วงปริมาณลมน้อยๆ หรือไม่

- วิธีควบคุมปริมาณลมมีประสิทธิภาพสูงสอดคล้องกับความต้องการของโรงงานหรือไม่

- ในเรื่องความต้านทานของท่อ ความเร็วลมสูงเกินไปหรือไม่ มีความต้านทานที่ไม่จำเป็น เช่น มีท่องอ

มากเกินไปหรือไม่

ประเด็นที่สำคัญในการอนุรักษ์พลังงานของพัดลม

1. การลดปริมาณลม – ความดันเหมาะสมกับที่ภาระต้องการ

2. การควบคุมการเดินเครื่องให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงปริมาณที่ภาระต้องการ

ปัญหาเฉพาะตัวพัดลม ได้แก่

1. การเลือกใช้พัดลมที่มีประสิทธิภาพสูงและมีคุณลักษณะเหมาะกับการใช้งานของภาระ

2. ไม่มีฝุ่นละอองสะสมที่ตัวถังและใบพัดทำให้เส้นทางของกระแสอากาศลดลง

3. ลดการรั่วไหลจาก Labyrinth seal ของ Shaft seal และ Balance disk

1.3.10.1 การอนุรักษ์พลังงานพัดลมให้สอดคล้องกับภาระ

1. เมื่อปริมาณลมที่ต้องการลดลงและมีการเปลี่ยนแปลงน้อย

หากวางแผนเผื่อไว้มากไปและต้องการลดปริมาณลมเนื่องจากการลดกำลังการผลิต หากใช้วิธีปรับด้วยแดม

เปอร์ขาออกจะทำให้การเดินเครื่องมีกำลังขับสูญเสียสูง วิธีการแก้ไขในกรณีนี้ คือ ลดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของ

ใบพัดเปลี่ยนไปใช้ใบพัดที่มีคาปาซิตี้ต่ำลง ลดจำนวนขั้นของโบลวเวอร์หลายชั้นปรับมุมใบพัดของพัดลมแบบ

Axial flow

2. เมื่อปริมาณลมที่ต้องการมีการเปลี่ยนแปลง

- หรี่แดมเปอร์ขาออก (กำลังขับจะเลื่อนไปตามเส้นกราฟกำลังขับเพลาเท่านั้น)

- การควบคุม Vane ขาเข้า (ความสิ้นเปลืองกำลังขับจะต่ำกว่าการควบคุมแดมเปอร์)

- ควบคุมจำนวนเครื่อง (กรณีที่เดินเครื่องพัดลมขนานกันหลายตัว หากลดจำนวนเครื่องที่เดินให้

สอดคล้องกับปริมาณลม จะทำให้พัดลมแต่ละเครื่องมีประสิทธิภาพต่ำลงไม่มาก)

- ควบคุม Variable pitch ของ Moving blade ของพัดลม Axial flow (สามารถควบคุมได้อย่างมี

ประสิทธิภาพสูงในการช่วงปริมาณลมกว้าง)

- ควบคุมความเร็วรอบ

53

1.3.10.2 วิธีตรวจวิเคราะห์เพื่ออนุรักษ์พลังงาน

(1) ตรวจสอบเส้นกราฟสมรรถนะ – กรณีที่เป็นพัดลมรุ่นเก่า ให้สำรวจว่ามีพัดลมที่มีสมรรถนะสูงกว่า

หรือไม่

(2) กรณีที่พัดลมมีความสามารถสูงเกินไป มีการหรี่แดมเปอร์หรือวาล์วในท่อหรือไม่

(3) ก่อนและหลังที่ติดกับพัดลมมีท่อโค้งที่ทำให้มีความดันสูญเสียเพิ่มขึ้นหรือไม่

(4) ความเร็วลมในท่อมีค่าสูงเกินไปทำให้ความต้านทานของท่อมีค่าสูงหรือไม่

(5) มีอากาศรั่วออกมาจากท่อหรือ Flange หรือไม่

(6) ไส้กรองอากาศอุดตัน มีฝุ่นละอองเกาะอยู่ในท่อลม ในตัวถัง และในใบพัดหรือไม่

(7) มีความสูญเปล่าหรือไม่ เช่น จ่ายลมในขณะที่ไม่จำเป็น เดินเครื่องขณะที่ปิดปากทางออกอยู่ เป็นต้น

1.3.11 การประหยัดพลังงานจากการเดินเครื่องโดยการควบคุมความเร็วของเครื่องอัดอากาศและพัดลม

สำหรับวิธีการที่จะได้มาซึ่งปริมาณลมและกำลังอัดที่จำเป็นต่อระบบนั้น เดิมที ได้นำเอาแดมเปอร์ดูดหรือเป่า

มาใช้ แต่ในปัจจุบันได้ทำการควบคุมความเร็วแทนแดมเปอร์ ซึ่งถ้าควบคุมปริมาณลมและความดัน ก็จะทำให้

สามารถอนุรักษ์พลังงานได้อย่างมาก รูปที่ 1.65 เป็นรูปที่แสดงถึงหลักการเหล่านั้น ในกรณีที่ควบคุมแดมเปอร์

เนื่องจากจะเดินเครื่องด้วยการเปลี่ยนเส้นกราฟความต้านทานการส่งลม จุดการทำงานของพัดลม จะเลื่อนตาม

คุณลักษณะที่ความเร็วพิกัด ในอีกด้านหนึ่ง ในกรณีที่ใช้วิธีเปลี่ยนแปลงความเร็ว เส้นกราฟความต้านทานการส่งลม

จะไม่เปลี่ยนแปลง เส้นกราฟคุณลักษณะของพัดลมจะเลื่อนไป โดยความดัน ณ จุดทำงานจะลดต่ำลงอย่างมาก

หลักการเหล่านี้ จะเหมือนกับกรณีของปั๊ม แต่สำหรับปั๊มนั้น เนื่องจากเป็นเฮดจริง จึงมีจุดความเร็วต่ำสุด แต่ในพัด

ลมนั้น จะไม่มีจุดความเร็วต่ำสุด ทำให้มีประสิทธิภาพในการอนุรักษ์พลังงานสูง

รูปที่ 1.65 เปรียบเทียบการควบคุมแดมเปอร์กับการควบคุมความเร็ว

จุดทำงานของการควบคุมแดมเปอร์ การควบคุมแดมเปอร์

การควบคุมความเร็ว จุดที่กำหนด

จุดทำงานของการควบคุมความเร็ว

อัตราไหล

ความดันรวม

54

ตัวอย่างที่ 1.2 คุณลักษณะของโบลวเวอร์บางตัวกับเส้นกราฟความต้านทานของระบบท่อสามารถหาได้จากสูตร

ประมาณดังต่อไปนี้

h =1.1n2 + 0.5nq − 0.6q2

2

*

n

q

n

2.0 q ⎟⎠

⎞

⎜⎝

− ⎛ ⎟⎠

⎞

⎜⎝

η = ⎛

r = q2

โดย h คือ ความดันทั้งหมด n คือ จำนวนรอบ q คือ อัตราไหล

η* คือ ประสิทธิภาพ r คือ ความต้านทานของท่อ

อย่างไรก็ดีทุกปริมาณเป็นค่าที่ Normalize ด้วยจุดพิกัดแล้ว

จงเปรียบเทียบกำลังขับเพลาในกรณีที่ทำการควบคุมแดมเปอร์กับในกรณีที่ทำการควบคุมความเร็ว เพื่อทำ

ให้อัตราไหลเป็น 1/2 ของอัตราไหลที่กำหนด

วิธีทำ ในกรณีของการควบคุมแดมเปอร์ กำหนดให้ q = 0.5, n = 1

h =1.2, η* = 0.75

ดังนั้น เมื่อกำหนดให้กำลังขับเพลาที่ Normalize แล้วเท่ากับ p จะได้ว่า

0.8

0.75

p qh 0.5 1.2 * =

×

= =

η

ในกรณีของการควบคุมความเร็ว กำหนดให้ q = 0.5 r = 0.25

และจากการที่สิ่งจะสร้างความสมดุลกับความดันทั้งหมดของโบลวเวอร์

h =1.1n2 + 0.25n − 0.6× 0.52 = 0.25

ดังนั้น n = 0.5 , ซึ่งในตอนนี้ η* = 1.0 กำลังขับเพลาจึงเท่ากับ

0.125

1.0

p qh 0.5 0.25 * =

×

= =

η

จากที่กล่าวมาทั้งหมด กำลังขับเพลาเมื่อควบคุมแดมเปอร์จะเท่ากับ 80% ของพิกัด ในขณะที่การควบคุม

ความเร็วนั้น จะสามารถลดกำลังขับเพลาลงได้มากกว่า คือ 12.5% ของพิกัด

สรุป

เครื่องอัดอากาศ ปั๊ม และพัดลม มีหลายชนิด ดังนั้นการเลือกให้เหมาะสมกับการใช้งานจึงมีความสำคัญ

และยังทำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งานด้วย

เครื่องอัดอากาศแบบลูกสูบ การไหลของอากาศอัดจะมีลักษณะเป็นแบบห้วงๆ (Pulsation) ไม่ต่อเนื่องกัน

ซึ่งเป็นผลเสียต่อระบบท่อส่ง เพราะอาจทำให้เกิดความดันย้อนกลับ ณ จุดที่มีการหักเลี้ยวในระบบท่อส่งได้ ทำให้

ท่อส่งได้รับความเสียหายในภายหลัง

เครื่องอัดอากาศแบบโรตารี่ อากาศอัดที่ได้จะมีอัตราการไหลอย่างสม่ำเสมอแต่ปริมาณอากาศอัดที่ได้จะมี

ค่าความกดดันค่อนข้างต่ำกว่ามาก

55

เครื่องอัดอากาศแบบหมุนเหวี่ยง ลมดูดจะเข้าสู่แกนตรงกลางเพลาใบพัดและถูกเหวี่ยงตัวออกไปในแนว

รัศมีของใบพัดสู่ผนังเครื่องอัด และถูกส่งไปตามระบบท่อ อากาศอัดจะมีความกดดันสูงขึ้นแต่ความเร็วยังคงที่

ปั๊มแบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง นิยมใช้อย่างแพร่หลายมีประสิทธิภาพในการสูบสูงถึง 90 % และยัง

สามารถออกแบบเพื่อการทำงานที่ระดับความดันสูงได้

ปั๊มแบบโรตารี่ ทำงานโดยอาศัยหลักการแทนที่ของเหลว ภายในห้องของตัวปั๊มด้วยการเคลื่อนที่ของ

ชิ้นส่วน ปั๊มแบบนี้จะมีอัตราการสูบต่ำกว่าปั๊มประเภทอื่นๆ มีประสิทธิภาพประมาณ 80 – 85 %

ปั๊มแบบเลื่อนชักหรือแบบลูกสูบ จะมีลักษณะการเคลื่อนที่กลับไปกลับมาโดยมีลูกสูบทำหน้าที่ในการอัด

ของไหลภายในกระบอกสูบให้มีความดันสูงขึ้น ด้วยการเคลื่อนที่กลับไปกลับมาเหมาะสำหรับสูบของไหลใน

ปริมาณที่ไม่มากนัก แต่ต้องการเฮดในระบบที่สูงการไหลของของไหลมีลักษณะเป็นห้วงๆ (Pulsation)

ปั๊มแบบพิเศษ เป็นปั๊มที่มีลักษณะพิเศษ เช่น ปั๊มแบบ Canned มีคุณสมบัติ คือ สามารถป้องกันการรั่วไหล

ของของไหลได้อย่างสมบูรณ์ ปั๊มแบบ Intermediate temperature ใช้ในการขับดันของไหลซึ่งมีอุณหภูมิสูง

ประมาณ 300 °C ปั๊มแบบ Turbo นิยมใช้กับงานที่ต้องการความดันด้านปล่อยสูง ปั๊มแบบ Cantilever จะติดตั้งใน

แนวดิ่งใช้กับงานที่ไม่ต้องการให้ชุดแบริ่งหรือชิ้นส่วนภายในสัมผัสกับของไหลที่ใช้ในการสูบ ปั๊มแบบ Vertical

turbine จะใช้กับงานสูบน้ำบาดาลที่มีความลึกมากๆ

พัดลมแบบหมุนแรงเหวี่ยง ค่าความดันของอากาศจะถูกทำให้มีค่าสูงขึ้นภายในตัวเรือนของพัดลมซึ่ง

สามารถเพิ่มค่าให้สูงขึ้นได้ด้วยการเพิ่มขนาดความยาวของใบพัด

พัดลมแบบอากาศไหลตามแนวแกน พัดลมชนิดนี้มีราคาถูก การทำงานของพัดลมมีเสียงดังและมีช่วงการ

ทำงานของพัดลมที่ไม่เสถียร จึงเหมาะกับงานระบายอากาศ มีขนาดเล็ก เคลื่อนย้ายง่าย

แนวทางการอนุรักษ์พลังงานในคอมเพรสเซอร์ เครื่องอัดอากาศ ปั๊ม และพัดลม

เครื่องอัดอากาศ การอนุรักษ์พลังงานสำหรับระบบ Pneumatic แบ่งเป็นการอนุรักษ์พลังงานในอุปกรณ์

หลักๆ คือเครื่องอัดอากาศ ระบบท่อและอุปกรณ์ที่ทำงานด้วยลมต่างๆ ดังนี้ การลดอุณหภูมิทางด้านดูดอากาศเพื่อ

เพิ่ม Cooling effect ในอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน (Inter -cooler) ลดความดันด้าน Discharge เพื่อลดปริมาณลม

ที่ใช้ เลือกเครื่อง อัดอากาศและระบบ เป็นแบบที่มีประสิทธิภาพสูง ป้องกันการรั่วของลมจากจุดต่างๆ ของระบบ

และตัวเครื่องอัดอากาศ ดูแลและบริหารการใช้เครื่องอัดอากาศ และระบบอย่างดี

ปั๊มน้ำ การใช้ปั๊มน้ำให้ประหยัดพลังงาน พยายามเลือกใช้ปั๊มน้ำขนาดเล็กจำนวนหลายตัว จะดีกว่าใช้

ขนาดใหญ่แต่จำนวนน้อย ไม่ควรเผื่อขนาดเครื่องปั๊มน้ำให้มีขนาดใหญ่จนเกินไปและอาจพิจารณาใช้ระบบปรับ

ความเร็วรอบ (VSD System)

พัดลมและโบวเวอร์ สามารถดำเนินการในการประหยัดพลังงานได้ดังนี้ การลดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง

ของใบพัด การเปลี่ยนใบพัดให้มีความจุน้อยลง การควบคุมแดมเปอร์ การควบคุมใบพัด (Vane) ด้านเข้า การ

ควบคุมความเร็วในการหมุน

56

1.4 กรณีศึกษา (Case studies)

กรณีศึกษาที่ 1 การอนุรักษ์พลังงานของเครื่องอัดอากาศในโรงงาน Forging

<ที่มา : เอกสารตัวอย่างยอดเยี่ยม ECCJ 90 No.14>

ประเภทกิจการ : กิจการผลิตผลิตภัณฑ์เหล็ก

ผลิตภัณฑ์ : ผลิตภัณฑ์เหล็ก Forging

จำนวนพนักงาน : 171 คน

ปริมาณพลังงานที่ใช้ต่อปี : กำลังไฟฟ้า 10,630 [kWh/ปี]

น้ำมันเตา 1,260 [kL/ปี]

(1) ก่อนดำเนินการ

การใช้กำลังไฟฟ้า 25% ของโรงงาน Forging สิ้นเปลืองไปกับเครื่องอัดอากาศ อากาศอัดจะนำไปใช้เป็

นแหล่งกำลังขับเครื่อง Forging และใช้ในการทำ Air blow อย่างไรก็ตาม การเดินเครื่องอัดอากาศจะปล่อยให้เป็

นการตัดสินใจของพนักงานให้สอดคล้องกับการทำงานของไลน์ผลิตผลคือทำให้เดินเครื่องเครื่องอัดอากาศมากเกิน

จำเป็น

(2) สภาพปัจจุบัน

การเปลี่ยนแปลงความดันที่ใช้และการเปลี่ยนแปลงภาระกำลังไฟฟ้าประจำวันแสดงไว้ในรูปที่ 1.66 และ

รูปที่ 1.67 ตามลำดับ การเปลี่ยนแปลงความดันมีลักษณะกระเพื่อมรุนแรง มีช่วงการเปลี่ยนแปลงถึง 2 [kg/cm2]

ขณะที่ทั้งการเปลี่ยนแปลงกำลังไฟฟ้าจะมีความสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงความดัน กำลังไฟฟ้าภาระเฉลี่ยมีค่าเท่

ากับ 620 [kW] การทำ Air blow และปริมาณอากาศรั่วมีค่า 1,590 [m3/h] ซึ่งมีค่าสูงกว่า Cpacity ของเครื่องอัด

อากาศขนาด 150 [kW] 1 ตัว

(3) วิธีดำเนินการ

ตรวจสอบการรั่วของอากาศทั้งหมดด้วยเสียงอากาศรั่ว (เสียงชู้ว...ว) และทำการซ่อมแซมให้หมด ลด

พื้นที่ช่องเปิดของ Air nozzle สำหรับพ่นสารหล่อลื่นแม่พิมพ์และอื่นๆ ลดความดันของอากาศที่ใช้ในการพ่น และ

ปรับปรุงวิธีพ่นให้มีประสิทธิผลดียิ่งขึ้น ใช้เครื่องตั้งเวลาและสวิตซ์เท้าเพื่อหยุดการป้อนอากาศโดยอัตโนมัติเมื่อ

ไม่ได้ใช้งาน

(4) ประสิทธิผล

ลดกำลังไฟฟ้าได้ 1,445 [MWh/ปี] (อัตราที่ลดได้เทียบกับค่ารวม 11.5 [%])

ลดต้นทุนได้ 397,375,000 [ บาท/ปี]

ความดันอากาศ [kg/cm2]

[เวลา]

ความสิ้นเปลืองกำลังไฟฟ้า [kW]

[เวลา]

รูปที่ 1.66 การเปลี่ยนแปลงความดัน รูปที่ 1.67 การเปลี่ยนแปลงกำลังไฟฟ้า

ของเครื่องอัดอากาศ

57

กรณีศึกษาที่ 2 การอนุรักษ์พลังงานด้วยการปรับจำนวนการเดินเครื่องเครื่องอัดอากาศให้เหมาะสมที่สุด

ผลิตภัณฑ์ : การขึ้นรูปโลหะผสมอลูมิเนียมด้วยวิธี Extrusion และกรรมวิธีสร้างชั้นออกไซด์ขั้วบวก

จำนวนพนักงาน : 276 คน

ปริมาณพลังงานที่ใช้ต่อปี : น้ำมันเตา A 7,412 [kL]

น้ำมันก๊าด 785 [kL]

กำลังไฟฟ้า 40,662 [kWh]

(1) ก่อนดำเนินการ

ปัจจุบันมีการใช้กำลังไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 130,000 [kWh] ทุกเดือนเพื่อผลิตอากาศอัดสำหรับขับเคลื่อน

เครื่องจักรการผลิต จึงตั้งเป้าหมายในการลดกำลังไฟฟ้าของเครื่องอัดอากาศ วิธีการดำเนินการ ปรับปรุงได้แก่

การลดเวลา Unload ของเครื่องอัดอากาศให้เหลือน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ โดยเฝ้าติดตามสภาพการเดินเครื่องเครื่อง

อัดอากาศทั้ง 6 เครื่อง และปรับปรุงวิธีควบคุมการสตาร์ตและหยุดเครื่อง ทำให้ลดปริมาณไฟฟ้าลงได้ 28.1 [%]

(2) สภาพปัจจุบันและวิธีการแก้ไข

(2.1) สภาพปัจจุบัน

โครงสร้างโดยภาพรวมของระบบอากาศอัด แสดงไว้ในรูปที่ 1.68 ผลการสำรวจอัตราการเดินเครื่องของ

เครื่องอัดอากาศทั้ง 6 เครื่องแสดงไว้ในรูปที่ 1.69

พบว่าแทบไม่มีเวลาหยุดเครื่องเลย / เวลา Unload ใช้ เวลานาน / ที่หน้างานใช้วาล์วลด ความดันเพื่อปรับ

ความดันลงให้เหมาะสมกับการใช้งาน / เครื่องจักรบางตัวมีอากาศรั่ว เป็นต้น นอกจากนี้ เมื่อหยุดเครื่องอัดอากาศที

ละ 1 เครื่องเพื่อทำการ Overhaul แล้ว กำลังไฟฟ้าที่ใช้จะลดลง 21 [%] เทียบกับเวลาปกติ แต่ก็ไม่ได้ทำให้ความดัน

ตกลงจนอากาศไม่พอใช้ ทำให้สามารถดปริมาณการใช้ไฟฟ้าลงได้ถึง 25 [%] ซึ่งดีกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้เสียอีก

รูปที่ 1.68 โครงสร้างภาพรวมของระบบอัดอากาศ

เซนเซอร์ความดัน

อาคารขึ้นรูป

อาคารโค๊ตติ้ง

ถังรับ

เครื่องที่1 : 37 kW

เครื่องที่2 : 37 kW

เครื่องที่3 : 37 kW

เครื่องที่4 : 37 kW

เครื่องที่5 : 37 kW

เครื่องที่6 : 37 kW

แผงควบคุมรวม

58

รูปที่ 1.69 ผลสำรวจอัตราการเดินเครื่องอัดอากาศ

รูปที่ 1.70 การติดตั้งเซนเซอร์ความดัน

(2) การดำเนินการได้ดำเนินการดังต่อไปนี้

(1) ติดตั้งเซ็นเซอร์ความดันอนาล็อกที่ ถังรับ และดัดแปลงอุปกรณ์ให้สามารถควบคุมเครื่องอัดอากาศแต่

ละตัวแบบรวมศูนย์ ได้จากภายนอก (รูปที่ 1.70)

(2) พิจารณาทบทวนวิธีควบคุมและรูปแบบการสตาร์ท - หยุดเครื่อง (รูปที่ 1.71) นอกจากนี้ ยังลดความ

ดันจ่ายอากาศจาก 0.686 [MPa] เหลือ0.588 [MPa] อีกด้วย

(3) สำรวจเครื่องจักรที่มีอากาศรั่วในวันหยุด จัดทำแผนที่อากาศรั่วและให้ทำกิจกรรม ซ่อมบำรุงด้วย

ตัวเอง เพื่อซ่อมแซมให้กลับสภาพเดิม

เดือน/วัน

สัดส่วนการเดินเครื่อง (%)

ระหว่าง unload

ระหว่าง load

หยุดเครื่องจักรผลิต

จุดที่ทำการดัดแปลง

แผงควบคุมรวมศูนย์

เซนเซอร์ควมดัน

โซลินอยด์สำหรับ

การ load / unload

เครื่องอัดอากาศ

มอเตอร์

ถังรับ

59

(3) ประสิทธิผล

(3.1) สัดส่วนการเดินเครื่องเครื่องอัดอากาศทั้ง 6 เครื่องหลังจากปรับปรุง

เมื่อเปรียบเทียบปริมาณไฟฟ้าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2543 หลังปรับปรุงเทียบกับปริมาณไฟฟ้าเฉลี่ยของปี

งบประมาณ พ.ศ. 2540-2541 แล้ว 96,822 [kWh] / เดือน (ปริมาณไฟฟ้าเฉลี่ยของปีงบประมาณ พ.ศ. 2543) 134,755

[kWh] / เดือน (ปริมาณไฟฟ้าเฉลี่ยของปีงบประมาณ พ.ศ. 2540-2541) = 0.719 เท่ากับสามารถลดกำลังไฟฟ้าลงได้

28.1 [%] มูลค่าประสิทธิผลที่คำนวณได้จากปริมาณอากาศที่ใช้

จะเท่ากับ 1,116,097.59 บาทต่อปี (ค่าไฟฟ้า 2.75 บาท/kWh) ระยะเวลาคุ้มทุนเมื่อใช้เงินปรับปรุงและ

ค่าวัสดุ 0.03 ปี กล่าวคือ การดัดแปลงเพียงเล็กน้อยแต่มีประสิทธิผลสูง

รูปที่ 1.71 วิธีการควบคุมและรูปแบบการสตาร์ท รูปที่ 1.72 สัดส่วนการเดินเครื่องอัดอากาศ

กรณีศึกษาที่ 3 การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าด้วยการใช้พัดลมระบายอากาศขนาดเล็กประสิทธิภาพสูง

<ที่มา : “การอนุรักษ์พลังงาน” รายเดือน Vol.39 No.11>

ประเภทกิจการ : กิจการผลิตโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก

ผลิตภัณฑ์ : ผลิตภัณฑ์อลูมิเนียมหล่อ

(1) ก่อนดำเนินการ

พัดลมระบายอากาศในอุปกรณ์บำบัดก๊าซไอเสียจากเตาหลอมอลูมิเนียมมีขนาดใหญ่ถึง 300 [kW] อย่างไร

ก็ตามในสภาพการเดินเครื่องตามปกติจะใช้วิธีหรี่แดมเปอร์ ขาเข้า ทำให้มองได้ว่าพัดลมระบายอากาศมีข้อกำหนด

จำเพาะสูงเกินไป จึงพิจารณาความเป็นไปได้ในการลดขนาดให้เล็กลง

(2) สภาพปัจจุบัน

ผลการจากเก็บข้อมูลการเดินเครื่องพัดลมระบายอากาศในสภาพการเดินเครื่องตามปกติ พบว่าปริมาณ

อากาศมีค่า 1,100 [m3/min] ในขณะที่ข้อกำหนดจำเพาะระบุไว้ 1,300 [m3/min] ส่วนความดันมีค่า 400 [mmAq]

ในขณะที่ข้อกำหนดจำเพาะระบุไว้ 450 [mmAq] จึงสรุปได้ว่าพัดลมมีขนาดใหญ่เกินไปเทียบกับจุดใช้งาน

(3) วิธีการดำเนินการ

(1) เมื่อแจกแจงหัวข้อที่สามารถทำการอนุรักษ์พลังงานของพัดลม จะได้ดังตารางที่ 1.6 ในจำนวนนั้นได้

พิจารณาเจาะจงที่มาตรการสำคัญ 3 หัวข้อดังต่อไปนี้

- พิจารณาปริมาณลมและความดันสถิตที่ออกแบบไว้

- เปลี่ยนไปใช้พัดลมที่มีประสิทธิภาพสูง

- วิธีปรับปริมาณลมที่สอดคล้องกับเงื่อนไขการเดินเครื่อง

อัตราส่วนการเดินเครื่อง [%]

ระหว่าง unload

หยุดเครื่อง

ระหว่าง load

หยุดเครื่องจักรผลิต

วันที่

หยุด 1 เครื่อง

สตาร์ต 1 เครื่อง

ความดัน 3 นาที 3 นาที

(MPa)

เวลา

load

unload

หยุดเครื่อง

60

(2) สำหรับมาตรการปรับเปลี่ยนปริมาณลมให้เหมาะสมประกอบด้วย

- ลดขนาดใบพัด (จากปัจจุบัน 1,980 → 1,700 [mm ø])

- ลดความเร็วรอบ (จากปัจจุบัน 1,485 → 1,300 [rpm])

- เปลี่ยนไปใช้พัดลมที่มีปริมาณลมที่เหมาะสม

(3) ผลสรุปได้ว่าจะใช้วิธีปรับปริมาณลมให้เหมาะสมร่วมกับการใช้พัดลมขนาดเล็ก ประสิทธิภาพสูง

ตารางที่ 1.6 การอนุรักษ์พลังงานของพัดลม

วิธีอนุรักษ์พลังงานของพัดลม

1. ปรับด้วยกลไกด้านพัดลม

(1) ควบคุมแดมเปอร์ขาออก

(2) ควบคุมแดมเปอร์ขาเข้า

(3) ควบคุม vane ขาเข้า

(4) ควบคุม Vane ของ Fixed blade

(5) variable Pitch ของ Moving blade

2. ปรับด้วยวิธีขับพัดลม ควบคุม

ความเร็วรอบ

(6) ควบคุมด้วยอินเวอร์เตอร์

(7) Pulley ปรับความเร็วได้

(8) Torque converter

(9) เปลี่ยน Pulley

(10) ขับด้วยกังหันไอน้ำ

3. ปรับด้วยโครงสร้างของพัดลม

(11) เปลี่ยนไปใช้ใบพัดที่มี Capacity ต่ำลง

(12) นำใบพัดไปเจียรเส้นผ่านศูนย์กลางออก

(13) ปรับมุมของ Diffuser vane

(14) ลดจำนวนขั้นของใบพัด

(15) นำใบพัดไปแปรรูปความกว้างทางออก(ใบพัด

เปิด)

4. ปรับด้วยวิธีเดินเครื่อง

(16) ควบคุมจำนวนเครื่องด้วยการเดินเครื่อง

ขนาน

(17) ควบคุม ON-OFF

(18) ควบคุมรูปแบบ

(4) ประสิทธิผล

กำลังไฟฟ้าที่ลดได้ 1,080 [MWh/ปี]

กำลังไฟฟ้าของพัดลมที่ลดลง 150 [kW]

ต้นทุนที่ลดได้ 30,470,000 [บาท/ ปี]

กรณีศึกษาที่ 4 การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าด้วยการนำอุปกรณ์ระบายอากาศเฉพาะที่มาไว้บริเวณเดียวกัน

<ที่มา : ตัวอย่างการปรับปรุง ECCJ 25-No.15>

ประเภทกิจการ : กิจการผลิตเครื่องจักรขนส่ง

ผลิตภัณฑ์ : ชิ้นส่วนอลูมิเนียมสำหรับรถยนต์

ปริมาณพลังงานที่ใช้ต่อปี : กำลังไฟฟ้า 54,940 [MWh]

เชื้อเพลิง 15,900 [kL]

61

(1) ก่อนดำเนินการ

มีการติดตั้งเครื่องดักฝุ่นขนาดเล็กในการผลิตชิ้นส่วนอลูมิเนียมหล่อตามมาตรการด้าน สิ่งแวดล้อมไป

แล้ว หลังจากนั้นจึงพิจารณามาตรการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าด้วยการเปลี่ยนผังเลย์เอาต์ของ โรงงานผลิตใหม่

เพื่อให้การเดินเครื่องอย่างมีประสิทธิภาพสูงโดยการระบายอากาศเฉพาะที่จากบริเวณเดียวกัน

(2) สภาพปัจจุบัน

- ไม่สามารถรักษาค่ามาตรฐานสภาพแวดล้อมในการทำงานของบริษัท (0.5 [mg/m3N]) ได้

- ระบบไส้กรองอากาศอาจไหม้เสียหายเนื่องจากการดูดประกายไฟเข้าไปในขณะที่แกะ ชิ้นงานออก

จากแบบ

- มีการเดินเครื่องพัดลมระบายอากาศเฉพาะที่แม้ในขณะที่เครื่องจักรไม่ได้เดินเครื่อง

- การปรับปริมาณอากาศที่ดูดออกไปใช้วิธีหรี่แดมเปอร์

(3) วิธีดำเนินการ

ผลจากการพิจารณาตารางที่ 1.7 ได้เลือกใช้วิธีระบายอากาศจากบริเวณเดียวกัน

ผลจากการพิจารณาตารางที่ 1.8 ได้เลือกใช้วิธีการควบคุมปริมาณอากาศที่ดูดออกไปโดยใช้อินเวอร์เตอร์

ใช้ตารางที่ 1.9 พิจารณาปัญหาในการใช้อินเวอร์เตอร์และวิธีแก้ไข

ตารางที่ 1.7 การพิจารณาเปรียบเทียบวิธีลดกำลังขับ

วิธีระบายอากาศเฉพาะที่

จากหลายบริเวณ

วิธีระบายอากาศเฉพาะที่

จากบริเวณเดียวกัน

การลงทุน สัดส่วนการลงทุน 1.0 ○ สัดส่วนการลงทุน 1.2 Δ

ต้นทุนเดินเครื่อง-ซ่อมบำรุง ต้นทุนสูงเนื่องจากมีหลายบริเวณ Δ ต้นทุนต่ำเนื่องจากอยู่บริเวณเดียวกัน ○

การเลย์เอาต์รองรับ รองรับได้ดี ○ รองรับได้ค่อนข้างยาก Δ

การดักจับฝุ่นละออง มีประสิทธิภาพในการดักฝุ่นต่ำกว่า Δ มีประสิทธิภาพในการดักฝุ่นดี ○

อัคคีภัย มีความเสี่ยงสูงเนื่องจากเป็นแบบ

แห้ง

× ไม่มีความเสี่ยงเนื่องจากเป็นแบบเปียก

○

พื้นที่ ใช้พื้นที่มากเนื่องจากมีหลายบริเวณ Δ ใช้พื้นที่น้อยเนื่องจากอยู่บริเวณเดียวกัน ○

มลพิษ เสียงรบกวนดัง ไม่ต้องบำบัดน้ำทิ้ง Δ เสียงรบกวนค่อย ต้องบำบัดน้ำทิ้ง Δ

62

ตารางที่ 1.8 การพิจารณาเปรียบเทียบวิธีดักฝุ่น

ใช้แดมเปอร์ ใช้ axial flow ของ variable blade ใช้ inlet vane ใช้อินเวอร์เตอร์

ประสิทธิผล ต่ำ Δ ปานกลาง ○ ต่ำ Δ สูง

การลงทุน ต่ำ ปานกลาง ○ ปานกลาง ○ ปานกลาง ○

การซ่อมบำรุง สะดวก ○ สะดวก ○ สะดวก ○ สะดวก ○

ช่วงการควบคุม แคบ Δ ปานกลาง ○ ปานกลาง ○ กว้าง

ตารางที่ 1.9 ปัญหาในการใช้อินเวอร์เตอร์และวิธีแก้ไข

ปัญหา สาเหตุ วิธีแก้ไข

การสั่นสะเทือน การเรโซแนนซ์กับระบบเชิงกล ติดตั้งแท่นกันสั่น

เสียงรบกวน เสียงรบกวนจากสาเหตุข้างต้น ติดตั้งห้องเก็บเสียง

สัญญาณรบกวน การเกิดคลื่นฮาร์โมนิก ติดตั้งฟิลเตอร์กรองคลื่น (ยังไม่ได้ทำ)

การแผ่ความร้อน การแผ่ความร้อนจากพัดลม ระบายอากาศ-ความร้อนในห้องเก็บเสียง

(4) ประสิทธิผล

ลดกำลังไฟฟ้าได้ 903 [MWh/ปี]

(อัตรากำลังไฟฟ้าระบายอากาศเฉพาะที่ที่ลดได้ 32 [%])

ลดต้นทุนได้ 5,683,200 [ บาท/ปี]

กรณีศึกษาที่ 5 การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าด้วยการปรับความเร็วของพัดลม <ที่มา : FE95064>

ผลิตภัณฑ์ : poval (กาว สารจัดการผิวกระดาษฟิล์ม)

จำนวนพนักงาน : 190 คน

ปริมาณพลังงานที่ใช้ต่อปี : น้ำมันเตา C 7,300 [kL/y]

Oil coke (เทียบเป็นน้ำมันเตา) 12,500 [kL/y]

กำลังไฟฟ้า 36,000 [kWh/y]

(1) ก่อนดำเนินการ

ในระบบจ่ายเชื้อเพลิงให้หม้อไอน้ำจะใช้เครื่องมิลล์บด Oil coke แล้วใช้พัดลมระบายอากาศดูดมาดักด้วย

Bag filter ในจำนวนนั้นได้พิจารณาสนใจที่ระบบพัดลมระบายอากาศที่ มีขนาดใหญ่เกินไป ผลคือได้วิธีอนุรักษ์พลัง

งานด้วยการเปลี่ยนอัตรา ส่วนของ Pulley เพื่อลดความเร็ว กระบวนการของระบบเป้าหมายแสดงไว้ในรูปที่ 1.73

(2) รายละเอียด

1) สภาพปัจจุบันและการวิเคราะห์

- ข้อกำหนดจำเพาะของพัดลม ปริมาณลม Q = 320 [m3/min]

ความดัน P = 700 [mmAq] ความเร็วรอบ N = 2,260 [rpm]

- ข้อกำหนดจำเพาะของมอเตอร์ พิกัดกำลังขาออก L = 75 [kW] A = 123 [Amp] N = 1,770 [rpm]

- มอเตอร์มีพิกัด 123 [Amp] แต่มีกระแสภาระเพียงประมาณ 80 [Amp]

- ออกแบบปริมาณลมไว้ 320 [m3/min] แต่มีภาระเพียง 170 [m3/min]

63

- ระดับการเปิดแดมเปอร  ควบคุมพัดลมระบายอากาศมีค่าเพียงประมาณ 15 องศายิ่งกว่านั้นเมื่อ

เดินเครื่องด้วยภาระต่ำ ยังเกิดปรากฏการณ์ Surging อีกด้วย (มีการสั่นรุนแรง)

2) การพิจารณา

เมื่อชัดเจนว่าเครื่องจักรมีขนาดใหญ่เกินไป จึงได้พิจารณาว่าสามารถลดความเร็วรอบได้ถึงเท่าใดจึงจะยังมี

ความดันสถิตตามที่ต้องการ

การสำรวจความดันสูญเสียของระบบปัจจุบัน (ดูรูปที่ 1.74)

- ความดันสูญเสียของแดมเปอร์ = 700 - (360 + 50 + 30) = 260 [mmAq]

- คาดการความดันสูญเสียที่ยอมรับได้ของแดมเปอร์

- ทำการสำรวจและกำหนดไว้ที่ 50 [mmAq]

- มาตรการรองรับการเปลี่ยนความเร็วรอบ

- สามารถลดความเร็วรอบได้ด้วยอินเวอร์เตอร์ แต่จากเรื่องค่าใช้จ่าย จึงเปลี่ยน Pulley ของมอเตอร์ให้มี

เส้นผ่านศูนย์กลางเล็กลง

- เส้นผ่านศูนย์กลาง Pulley ของมอเตอร์ 0.309 [m] → 0.257 [m]

รูปที่ 1.73 กระบวนการของระบบเป้าหมาย

ไซโลเก็บ

oil coke

300 m3

beld conveyer

beld conveyer

mill feed hopper

chin feeder

เครื่องมิลล์

bag filter

bin เก็บ oil coke ป่น

bin เก็บ-ชั่ง oil coke ป่น

หม้อไอน้ำ เครื่องป้อนปริมาตรคงที่

โบล์วเวอร์ลำเลียง

พัดลมระบาย

อากาศ

แดมเปอร์ควบคุม

รูปที่ 1.74 ภาพโครงสร้างของส่วนที่เกิดความดัน

ลมร้อน เครื่องมิลล์

bag filter

แดมเปอร์ควบคุม

พัดลมระบายอากาศ

ปล่อยออก

สู่ภายนอก

64

(3) ประสิทธิผล

ตารางที่ 1.10 ประสิทธิผลของการปรับปรุงด้วยการปรับความเร็วพัดลม

No. หัวข้อ ก่อน

ปรับปรุง

หลัง

ปรับปรุง

หมายเหตุ

1 เส้นผ่านศูนย์กลาง Pulley ของมอเตอร์

[cm]

30.9 25.7 ค่าก่อสร้าง = 31,820 บาท

2 ความเร็วสายพาน [m/s] 28.6 23.8

3 ความเร็วรอบของพัดลม [rpm] 2,260 1,880

4 ความดันสถิต [mm-Hg] 700 484

5 กำลังขับ [kW] 49 34 อนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า ประมาณ 592,000 [บาท/ปี]

6 กระแสไฟฟ้า [Amp] 80 55

7 ปริมาณลมสูงสุด [m3/h] 19,200 15,900

8 ระดับการเปิดแดมเปอร์ [°] 15 35

กรณีศึกษาที่ 6 การอนุรักษ์พลังงานด้วยการปรับ Capacity ของปั๊มน้ำให้เหมาะสม

<ที่มา : พื้นฐานการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิผล และตัวอย่างเชิงปฏิบัติ ECCJ 25 No.13>

ประเภทกิจการ : กิจการผลิตผลิตภัณฑ์ยาง

ผลิตภัณฑ์ : ยางรถยนต์

ปริมาณพลังงานที่ใช้ต่อปี : กำลังไฟฟ้า 33,750 [MWh]

ก๊าซ (เทียบเป็นน้ำมันดิบ) 6,120 [kL]

(1) ก่อนดำเนินการ

แต่เดิมเคยดำเนินการลดต้นทุนกำลังขับโดยเน้นระบบการผลิตเป็นหลักมาแล้ว ในครั้งนี้ได้พิจารณาระบบ

Utility เพื่ออนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าของระบบน้ำ

(2) สภาพปัจจุบัน

นำสภาพการใช้ไฟฟ้าในปัจจุบันมาวาดเป็น Pareto diagram ซึ่งยืนยันได้ว่ากำลังไฟฟ้า สำหรับน้ำมีสัดส่วน

11 [%] ของทั้งหมด จัดทำ System flow ของท่อน้ำทั้งหมด เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของระบบนี้

(3) วิธีดำเนินการ

1) ใช้ปั๊มสำหรับเครื่องทำน้ำอ่อนสำหรับหม้อไอน้ำในการทำ Backwash และ Wash โดยเฉพาะโดย

ติดตั้งปั๊มขนาดเล็กเพิ่มเข้ามาสำหรับส่งน้ำตามธรรมดา เพื่อลดพลังงานไฟฟ้าลง (ดูรูปที่ 1.75)

2) น้ำร้อนที่นำกลับมาใช้จากเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนต่างๆ ในกระบวนการผลิต เปลี่ยนจากการ

นำไปผ่านถังพัก เป็นป้อนให้ถังน้ำเลี้ยงหม้อไอน้ำโดยตรง (ดูรูปที่ 1.76)

3) ติดตั้งเครื่องดักฝุ่นในระบบนำน้ำร้อนของถัง Vulcanization กลับมาใช้ โดยเปลี่ยนเป็นปั๊มประสิทธิ

ภาพสูง

4) ปรับ Capacity ของปั๊มน้ำระบายความร้อนสำหรับรองรับภาระตามฤดูกาลให้สอดคล้องกับสภาพ

ภาระ

65

รูปที่ 1.75 การลดกำลังไฟฟ้าสำหรับปั๊มนำความร้อน รูปที่ 1.76 การลดกำลังไฟฟ้าของปั๊มน้ำอ่อน

ทิ้งกลับมาใช้ สำหรับหม้อไอน้ำ

(4) ประสิทธิผล

ลดกำลังไฟฟ้าได้ 570 [MWh/ปี]

อัตราที่ลดได้เทียบกับกำลังไฟฟ้ารวม 1.7 [%]

ลดต้นทุนได้ 1,567,500 [บาท/ปี]

ระยะเวลาคุ้มทุน 0.8 [ปี]

กรณีศึกษาที่ 7 การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าของปั๊มส่งน้ำด้วยการเจียรใบพัด <ที่มา : FE96048>

ประเภทกิจการ : กิจการผลิตเครื่องไฟฟ้า

ผลิตภัณฑ์ : วงจรรวมสารกึ่งตัวนำ

ปริมาณพลังงานที่ใช้ต่อปี : กำลังไฟฟ้า 416,300 [MWh]

ก๊าซ (เทียบเป็นน้ำมันดิบ) 12,700 [kL]

(1) ก่อนดำเนินการ

กระบวนการล้างด้วยน้ำบริสุทธิ์จะใช้น้ำเป็นจำนวนมาก โครงการนี้จะลดการใช้กำลัง ไฟฟ้าสำหรับ

ลำเลียงของไหล

ก่อนปรับปรง

ก่อนปรับปรุง

หลังปรับปรง

หลังปรับปรง

เครื่องทำน้ำอ่อน

ปริมาณขาออก

เครื่องแลกเปลี่ยน

ความร้อน

ถังน้ำเลี้ยง

ถังน้ำร้อน

ปริมาณขาออก

ถังน้ำร้อน

เครื่องแลกเปลี่ยน

ความร้อน

ถังน้ำเลี้ยง

เครื่องทำน้ำอ่อน

66

(2) สภาพปัจจุบัน

ผลจากการสำรวจเฮดที่จำเป็นของปั๊มสำหรับส่งน้ำผ่าน Activated carbon สำหรับผลิตน้ำบริสุทธิ์ พบว่าเฮด

ที่จำเป็น จริงๆ มี ค่าเพียงประมาณ 50 [%] ของข้อกำหนดจำเพาะในปัจจุบันเท่านั้น

ผลการสำรวจแสดงไว้ในตารางที่ 1.11

ตารางที่ 1.11 ประมาณการกำลังไฟฟ้าหลังปรับปรุงปั๊ม

Activated

carbon

No.

สภาพปัจจุบัน หลังปรับปรุง เป้าหมายการ

อนุรักษ์

พลังงาน

[kW]

ปริมาณขา

ออก

[m3/h]

เฮดรวม

[m]

กำลังไฟฟ้าของ

ปั๊ม

[kW]

ปริมาณขา

ออก

[m3/h]

เฮดรวม

[m]

กำลังไฟฟ้าของ

ปั๊ม

[kW]

No.1 120 33.5 19.1 120 18.5 8.5 8.5

No.2 118 33.5 17.3 118 18.5 7.7 7.7

No.3 125 32.5 16.6 125 18.5 7.2 7.2

No.4 115 33.5 16.6 115 18.5 7.4 7.4

No.5 100 31.5 15.6 100 18.5 6.4 6.4

No.6 100 32.5 15.2 100 18.5 6.5 6.5

No.7 100 31.5 15.6 100 18.5 6.4 6.4

No.8 100 32.5 15.6 100 18.5 6.7 6.7

รวม 131.6 74.8 56.8

(3) วิธีการดำเนินการ

ผลจากการพิจารณาตารางที่ 1.12 และตารางที่ 1.13 เพื่อพิจารณากำหนดข้อกำหนดจำเพาะที่ สูงเกินไป

ของปั๊มให้เหมาะสม ได้เลือกวิธีเจียรใบพัดของปั๊มนำมาปฏิบัติ

ตารางที่ 1.12 วิธีปรับปรุงปั๊ม

ข้อเสนอปรับปรุง เนื้อหาการปรับปรุง

ใช้อินเวอร์เตอร์ ควบคุมความเร็วรอบของมอเตอร์เพื่อปรับจุดเดินเครื่องให้เหมาะสมที่สุด

เจียรใบพัด นำใบพัดของปั๊มไปเจียรให้มีเส้นผ่านศูนย์กลางเหมาะสมที่สุดเพื่อลดเฮดรวมลง

เปลี่ยนปั๊ม เปลี่ยนไปใช้ปั๊มที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับจุดสมรรถนะที่ต้องการ

ตารางที่ 1.13 ผลการพิจารณาวิธีปรับปรุงปั๊ม

ข้อเสนอปรับปรุง มูลค่าประสิทธิผล

[บาท/ปี]

มูลค่าลงทุน

[ บาท ]

ระยะคุ้มทุน

[ปี]

ระยะเวลา

ก่อสร้าง

การประเมิน

โดยภาพรวม

ใช้อินเวอร์เตอร์ ○ (995,300) × (8,140,000) × (8.2) × ×

เจียรใบพัด Δ (556,480) ○ (444,000) ○ (0.8) ○ ○

เปลี่ยนปั๊ม ○ (1,259,850) Δ (5,291,000) ○ (4.7) ○ ○

67

(4) ประสิทธิภาพ

ลดกำลังไฟฟ้าได้ 118 [MWh/ปี]

อัตราที่ลดกำลังไฟฟ้าของปั๊มลงได้ 20.8 [%]

ลดต้นทุนได้ 324,500 [บาท/ปี]

ระยะเวลาคุ้มทุน 0.8 [ปี]

กรณีศึกษที่ 8 การอนุรักษ์พลังงานด้วยการป้องกันปั๊มดูดอากาศเข้าไป <ที่มา : FE94051>

ประเภทกิจการ : กิจการเหล็กกล้า

ผลิตภัณฑ์ : วัสดุเหล็ก เหล็กเส้น

ปริมาณพลังงานที่ใช้ต่อปี : 5,883 × 109 [kcal]

(1) ก่อนดำเนินการ

ผลจากการพิจารณาทบทวนจุดเริ่มต้นของกิจกรรมอนุรักษ์พลังงานโดยมี เงื่อนไขอยู่บนการทำงานอย่าง

ปลอดภัยในฐานะที่เป็นกลุ่มซ่อมบำรุงอุปกรณ์ ได้นำเรื่องนี้ขึ้นมาเป็นหัวข้อหนึ่งในการขยายผลกิจกรรมอนุรักษ์

พลังงานด้วยระบบใหม่

(2) สภาพปัจจุบัน

ขดผลิตภัณฑ์ของไลน์ม้วนเหล็กเส้นจะถูกระบายความร้อนด้วยการพรมน้ำระหว่างทางไปเครื่อง Buncher

แต่ขณะที่ไม่มีชิ้นงานอยู่ น้ำพรมจะถูกบายพาสไปยังถังน้ำดิบและปั๊มระบายความร้อนจะเดินเครื่องตลอดเวลา

สาเหตุที่ต้องบายพาสคือเพื่อป้องกันปัญหาจากการดูดอากาศเข้ามาขณะที่หยุดปั๊ม

(3) วิธีดำเนินการ

ติดตั้งเฮดแท้งก์เพื่อป้องกันการดูดอากาศเข้ามายังด้านขาเข้าของปั๊มน้ำระบายความร้อน แล้วติดตั้งอินเตอร์

ล็อคลำเลียงชิ้นงานเพื่อให้สามารถเดินเครื่อง-หยุดเครื่องปั๊มได้โดยอัตโนมัติ นอกจากนั้นยังตัด Pump suction foot

valve ออก เพื่อให้ซ่อมบำรุงได้สะดวก

ภาพหลักการก่อนและหลังการปรับปรุงแสดงไว้ในรูปที่ 1.77 และรูปที่ 1.78

(4) ประสิทธิผล

ลดกำลังไฟฟ้าได้ 44 [MWh/ปี] (อัตราค่าไฟฟ้าสำหรับปั๊มที่ลดได้ 60 [%])

ลดต้นทุนได้ 121,000 [บาท/ปี]

68

1.5 กิจกรรม (Activity)

1. จงเปรียบเทียบข้อดี-ข้อเสียของเครื่องอัดอากาศแบบลูกสูบและแบบโรตารี่สกรู

2. จงอธิบายวิธีการควบคุมเพื่อให้เกิดการอนุรักษ์พลังงาน ของเครื่องอัดอากาศ ปั๊ม และพัดลม อธิบายพอสังเขป

3. จงอธิบายวิธีการทำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในระบบอากาศอัด

4. จงบอกมาตรการหรือวิธีการที่ทำให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานในระบบอากาศอัด ปั๊ม และพัดลม

เฉลยกิจกรรม

1. จงเปรียบเทียบข้อดี-ข้อเสียของเครื่องอัดอากาศแบบลูกสูบและแบบโรตารี่สกูร

ตอบ เครื่องอัดอากาศแบบลูกสูบและแบบสกรูใช้วิธีอัดแบบปริมาตร แบ่งเป็นแบบใช้ น้ำมันกับแบบ

ไม่ใช้น้ำมัน (Oil free) เครื่องอัดอากาศแบบลูกสูบจะมีการสั่นสะเทือนและเสียงดังมากกว่าแบบสกรู รวมทั้งมี

อากาศขาออกจะมีการกระเพื่อมสูงกว่า แบบสกรูจะมีระยะเวลาบำรุงรักษา 12,000-20,000 ชั่วโมง แต่แบบลูกสูบจะ

มีระยะเวลาสั้นเพียง 1 ใน 4 เท่านั้น

2. จงอธิบายวิธีการควบคุมเพื่อให้เกิดการอนุรักษ์พลังงาน ของเครื่องอัดอากาศ ปั๊ม และพัดลม อธิบายพอสังเขป

ตอบ เครื่องอัดอากาศแบบลูกสูบ ถ้าควบคุมด้วยวิธี unloader และปริมาณอากาศขาออกลดลงจนความ

ดันของไลน์ขาออก (Discharge line) ต่ำกว่าค่าที่กำหนดไว้แล้ววาล์วลูกสูบ Unloader จะเปิดวาล์วดูดเข้าค้างไว้ ทำ

ให้เกิดการเดินเครื่องโดยไม่มีการอัดอากาศ ซึ่งแม้ว่าจะทำให้ความดันขาออกกระเพื่อม แต่จะมีประสิทธิผลมากใน

การอนุรักษ์พลังงาน

ในเครื่องอัดอากาศแบบสกรูที่ใช้น้ำมัน จะมีการจ่ายอากาศอัดความดันออกมาโดยปิดวาล์วดูดเข้าพร้อมๆ

กับเปิดวาล์วปรับความดันขาออก เนื่องจากเครื่องจะจ่ายอากาศอัดความดัน การที่ภาระไม่เต็มพิกัดจึงมีผลน้อยต่อกา

รอนุรักษ์พลังงาน ตัวอย่าง เช่น หากปริมาณอากาศที่ จ่ายออกลดลง 50 [%] กำลังขับเพลาจะลดลงเพียงประมาณ 15

[%] เท่านั้นในการควบคุมด้วยอินเวอร์เตอร์ จะเดินเครื่องอัดอากาศด้วยความเร็วรอบสูงสุด โดยคำนวณความเร็ว

รอบให้สอดคล้องกับภาระตามสัญญาณจากเซ็นเซอร์ ความดันที่ไลน์ ขาออก จึงสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลง

ความต้องการปริมาณอากาศได้อย่างยืดหยุ่น ความดันขาออกมีการกระเพื่อมน้อย และมีประสิทธิผลสูงในการอนุ

รักษ์พลังงาน

รูปที่ 1.77 รูปโครงสร้างระบบปั๊มระบายความร้อน รูปที่ 1.78 สถาพการปรับปรุงระบบเฮดแท้งก์

วาล์วสามทาง พ่นน้ำระบาย

ความร้อน

ปั๊ม

Pit ระบายความร้อน

ด้วยน้ำ

Foot value

กลับ

ตะกรัน ตะกรัน

ตัด Foot value ออก

ระบบเฮดแท้งก์

วาล์วสามทาง

พ่นน้ำระบาย

ความร้อน

กลับ

ปั๊ม

Pit ระบายความร้อน

ด้วยน้ำ

69

การควบคุมการทำงานเครื่องปั๊มและพัดลม ระบบปรับอัตราไหลของปั๊มให้เหมาะสมกับภาระการใช้งาน

เรียกว่า ระบบปริมาตรน้ำแปรผัน (VWV: Variable Water Volume) ระบบปรับอัตราไหลของพัดลมให้เหมาะสมกับ

ภาระการใช้งาน เรียกว่า ระบบปริมาตรอากาศแปรผัน (VAV: Variable Air Volume) ส่วนระบบที่รักษาอัตราไหล

ให้คงที่ โดยการเปลี่ยนอุณหภูมิหรือบายพาส (Bypass) เลี่ยงไป เรียกว่า ระบบอัตราไหลคงที่ (CWV: Constant

Water Volume, CAV:Constant Air Volume)

3. จงอธิบายวิธีการทำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในระบบอากาศอัด

ตอบ ประสิทธิภาพของเครื่องอัดอากาศ

กำลังขาออกที่ใช้ในเครื่องมอเตอร์ จะหาค่าได้จากสูตรต่อไปนี้

1 100 (1 α) [kW]

p

p

60000

p Q

1

P

1

1

1 2

m +

η

⋅

⎥ ⎥ ⎥

⎦

⎤

⎢ ⎢ ⎢

⎣

⎡

− ⎟

⎟⎠

⎞

⎜ ⎜⎝

⎛

⋅

κ −

κ

=

κ

κ−

4. จงบอกมาตรการหรือวิธีการที่ทำให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานในระบบอากาศอัด ปั๊ม และพัดลมมาพอเข้าใจ

ตอบ

1. แนวทางการอนุรักษ์พลังงานในระบบอากาศอัด

(1) การเลือกเครื่องอัดอากาศ

(1) เครื่องอัดอากาศแบบลูกสูบ เป็นเครื่องอัดอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง เหมาะสมกับการรับโหลดที่ไม่

สม่ำเสมอ

(2) เครื่องอัดอากาศแบบโรตารี่สกรู การอัดอากาศมีประสิทธิภาพพอสมควรแต่มีความดันคงที่ เหมาะกับ

การรับโหลดเต็มพิกัดและสม่ำเสมอ จึงจะให้ประสิทธิภาพที่ดีได้

(3) เครื่องอัดอากาศแบบหอยโข่ง เป็นเครื่องอัดอากาศที่มีประสิทธิภาพสูงพอควรเหมาะกับระบบที่ความ

ต้องการอากาศมาก

(2) ท่อดูดอากาศ

การออกแบบท่อดูดอากาศควรให้ท่อดูดอากาศจากภายนอก โดยอากาศต้องเย็น,แห้งและสะอาด อากาศที่

มีอุณหภูมิต่ำลง 3 °C จะทำให้ใช้พลังงานลดลง และ หากมีฝุ่นมากจะทำให้ฟิลเตอร์อุดตัน ทีผลให้อากาศไหลเข้า

น้อย อัตราส่วนความดันจะสูงขึ้น ทำให้ใช้พลังงานเพิ่มขึ้น

(3) After cooler การติดตั้ง After cooler จะช่วยลดปัญหาการเกิดคอนเดนเสทได้มาก

(4) Air dryer ช่วยแยกความชื้นและทำให้อากาศมีความแห้งมาก

(5) ถังเก็บอากาศ จะช่วยให้ลมในระบบมีความสม่ำเสมอ ช่วยลดอุณหภูมิอากาศ ทำให้คอนเดนเสทแยกจาก

อากาศอัดได้บางส่วน

(6) ท่อเมน ต้องมีขนาดใหญ่พอที่จะไม่ให้ความเร็วของอากาศภายในสูง ระบบท่อเมนต้องดูแลให้มีการรั่วของ

อากาศไม่เกิน 5 %

(7) ความดันของอากาศอัด

(1) การใช้ความดันของอากาศอัด การออกแบบด้านการใช้พลังงานไม่ดีต้องลดความดันอีกมากที่จุดใช้งาน

(2) ในกรณีที่ความดันของอากาศ แบ่งออกเป็น 2 ระดับ เช่น โรงงานส่วนใหญ่มักจะผลิตอากาศที่ความดัน

7 บาร์ แล้วลดความดันลงให้เหมาะกับจุดที่ใช้งาน ซึ่งกลุ่มที่ใช้ความดัน 3 บาร์ จะสิ้นเปลืองพลังงานอย่างมาก การ

ใช้งานลักษณะนี้ควรผลิตอากาศแยกระบบ โดยระบบแรกผลิตที่ความดัน 7 บาร์ เพื่อความต้องการความดัน 6 บาร์

และอีกระบบผลิตที่ความดัน 3.5 – 4 บาร์ เพื่อใช้กับความต้องการ 3 บาร์ จะทำให้ลดพลังงานลง 33%

70

(3) ในกรณีที่ความดันของอากาศ แบ่งเป็น 2 ระดับ แต่ในระดับสูงมีจำนวนใช้ที่น้อยกว่า เช่น โรงงานแห่ง

หนึ่งใช้ความดันที่ 6 บาร์ และ 10 บาร์ แต่ความดันที่ 10 บาร์ มีความต้องการใช้อยู่ระหว่าง 10-15% ของการใช้

ทั้งหมด ลักษณะนี้อาจจะผลิตอากาศที่ความดัน 7 บาร์ แล้วติดตั้ง Booster เพื่ออัดอากาศจากความดัน 7 บาร์ เป็น 11

บาร์ เพื่อป้อนให้กลับความดัน 10 บาร์ การจัดการลักษณะนี้จะช่วยลดการใช้พลังงานได้อย่างมาก

2. แนวทางการอนุรักษ์พลังงานในระบบปั๊ม

จากการตรวจสอบระบบปั๊มและวิเคราะห์จุดที่มีปัญหาประกอบจนแนวทางการแก้ที่เกิดขึ้นสามารถนำมา

จัดกลุ่มได้ดังนี้

(1) การบำรุงรักษา

การที่จะทำให้ปั๊มน้ำที่สึกหรอกลับมาสมบูรณ์มีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับตอนเริ่มต้นต้องซ่อมใหญ่ เปลี่ยน

ชิ้นส่วนหมุน (ใบพัดและแหวน) แบริ่งและประเก็น การซ่อมใหญ่ ควรพิจารณาเป็นกรณีๆ ไป ค่าใช้จ่ายของปั๊มน้ำ

ส่วนใหญ่แล้วเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินเครื่องโดยรวมตลอดการใช้งาน ดังนั้นการที่ ประสิทธิภาพสูงขึ้นเพียง

เล็กน้อยก็ถือว่าคุ้มค่าในการ

การบำรุงรักษาที่ช่วยส่งเสริมการประหยัด

- การทำความสะอาดตัวกรองที่บริเวณท่อทางเข้าของปั๊มอย่างสม่ำเสมอ

- การตรวจสอบวาล์วกันการไหลย้อนกลับ (Check valve) อย่างสม่ำเสมอ

- การซ่อมแซมรอยรั่วต่างๆ

(2) การปรับปรุงอุปกรณ์

1. การเคลือบผิวภายใน

เพื่อลดการกัดกร่อน/การกัดเซาะ เพื่อลดการเสียดทาน การเคลือบผิวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพปั๊มน้ำมักจะ

เคลือบเฉพาะโครงปั๊มน้ำและด้านนอกของใบพัดเพื่อลดความสูญเสียจากการเสียดทานหลัก

สรุปประโยชน์ที่ได้รับเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพจากการเคลือบผิว ได้แก่

- ปรับปรุงประสิทธิภาพของปั๊มน้ำทำให้ต้นทุนของการเดินเครื่องลดลง

- มีความคงทนต่อการกัดกร่อนบนชิ้นส่วนที่ได้เคลือบพื้นผิวไว้

- ยืดอายุการทำงานให้มีประสิทธิภาพสูงและทำให้อายุการใช้งานยาวขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปั๊มน้ำที่ไม่ได้

เคลือบพื้นผิว

2. การเปลี่ยนขนาดของใบพัด

การเปลี่ยนขนาดของใบพัดจะช่วยประหยัดพลังงานจากการสูบน้ำได้ เช่น ถ้าปั๊มน้ำหรี่วาล์วควบคุมการ

ไหลอยู่เสมอ จะทำให้ไม่สามารถทำงานได้ที่ประสิทธิภาพสูงสุด จึงอาจนำใบพัดขนาดเล็กมาใช้เพื่อทำให้มีอัตรา

การไหลเท่าเดิมในระดับของความดันต่ำ ทำให้มีการใช้พลังงานลดลง

3. การใช้ปั๊มน้ำที่มีขนาดเล็กลง

การใช้ปั๊มน้ำที่มีขนาดเล็กลงจะคุ้มค่า ถ้า

- ปั๊มน้ำมีขนาดใหญ่เกินกว่าภาระสูงสุดของปั๊มน้ำมาก

- ปั๊มน้ำมีประสิทธิภาพน้อยกว่า 80% ณ ระดับของภาระโหลดสูงสุด

- มีการใช้พลังงานสูง นั่นคือ เมื่อปั๊มน้ำขนาดใหญ่เดินเครื่องเป็นระยะเวลานาน